## 01_"Gezimi Yne" - Istog
Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification RFP No: KEEF/1C5.1/CQ/2023/LOT 1
Çerdhja "Gëzimi Ynë" - Istog
VËREJTJE :
Pjesë përbërëse e paramasës është edhe SPECIFIKIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET,SKEMAT GRAFIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e çertifikatave dhe atesteve të prodhueseve. Të kalkulohet çmimi i tërë materialit shpenzues deri sa të funksionalizohet ndërtesa, duke u bazuar në Specifikimin Teknik, në ProjektIN Kryesor dhe Paramasë. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet pas perfundimit të tërësishëm Të pozicionit me Libër Ndërtimor.
Te dhënat teknike, dimensionet,sasitë,etj. përmes kësaj kontrate duhet të jenë me SI- Sistem ndërkombetarë të njësive (International Sysstem of Units).
Te gjitha produktet e propozuara duhet të percillen me çertifiatë kualiteti të prodhuesit.
Në rast të mos përputhjes së të dhënave në mes të Paramasës dhe Specifikimit Teknik, meritor merret gjithnjë Specifikimi Teknik, duhet përjashtuar rastet e gabimeve teknike ku duhet të miratohet zgjidhja teknikisht më e favorshme.
Atestet e materialit duhet të jenë të shënuara, me datë dhe të kenë validitet.
1 | Punët e Arkitekturës
1.1 | Punët përgatitore dhe shërbimet | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.1.1 | Organizimi i punishtes: Sjellja e materialit dhe rrethimi i punishtes, me gardh jo transparent me lartesi dhe te dhena sipas specifikimit dhe pershkrimit teknik. Dizajnimi dhe konstruktimi i tabelës informuese me dimensione 1.5m x1.0m dhe emër të projektit, investitorit, kompanisë projektuese dhe kontraktorit. Tabela të konstruktohet sipas detalit. Sigurimi dhe vendosja e konteniereve në punishte gjatë gjithë kohës për materialet, tepricat, dhe mbeturinat të cilat duhet të largohen dhe të dërgohen në deponinë e autorizuar. | komplet | 1 |  | 0
1.1.2 | Qasja ne Sherbimet komunale(ujesjelles,kanalizim,mbeturina),në shërbimet e KEDS-it | komplet | 1 |  | 0
1.1.3 | Testimi i materialeve, pajisjeve, strukturat dhe sigurimi i cilesise sipas specifikimit teknik. | komplet | 1 |  | 0
1.1.4 | Inspektimi I punishtes dhe punëve nga kompania e licencuar për siguri dhe shëndetin në punë (skelet dhe të tjera). Kompani duhet të ofroj inspektim të rregulltë për sigurinë në punë dhe të lëshoj raporte periodike për sigurinë në punët ndërtimore sipas kërkesës së kompanisë mbikëqyrëse. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 1.1 | 0
1.2 | Punët e Demolimit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
Demolimi i materialeve dhe llojeve të ndryshme të strukturave, të instaluara ose të ndërtuara aktualisht në objekt dhe transportimi i materialit të demoluar në deponinë zyrtare. Në llogaritje të përfshihet ruajtja ose ripërdorimi i elementeve ekzistuese të demoluara.
1.2.1 | Demontimi i dritareve ekzistuese PVC perfshire solbankat ne te dy anet | copë | 71 |  | 0
1.2.2 | Demontimi i dyerve ekzistuese te hyrjes. | copë | 15 |  | 0
1.2.3 | Demolimi i ulluqeve horizontale dhe vertikale, nyjeve lidhëse dhe gypave shtesë. | m' | 180 |  | 0
1.2.4 | Demolimi i te gjitha shtresave te kulmit te pjerret .Ne kalkulim te perfshihet pastrimi I siperfaqes se pllakes se kulmit nga te gjitha mbeturinat dhe papastertite. | m2 | 910 |  | 0
1.2.5 | Demolimi I trotuarit ekzistues ne perimeter te objektit. | m2 | 160 |  | 0
1.2.6 | Demolimi I shtreses se estrihut ekzistues ne ballkon per vendosjen e shtresave te reja. | m2 | 13 |  | 0
1.2.7 | Demolimi Pllakave keramike ne Ballkont per vendosjen e shtresave te reja. | m2 | 13 |  | 0
1.2.8 | Pastrimi i përgjithshëm i sipërfaqeve pas demolimit dhe heqja e materialeve të demoluara duhet të bëhet duke fshirë, larë nën presion dhe tharje me kompresë. Pas demolimit, zonat ku është bërë demolimi janë pastruar plotësisht si dhe përgatitja për kryerjen e punimeve sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 1.2 | 0
1.3 | Punët e hidroizolimit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.3.1 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe instalimi i shtreses flexibile polimere bituminoze ne pozicion vertikal ne murin e coklles, me trashesi th=2x4 mm, sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 230 |  | 0
1.3.2 | Furnizimi me te gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi I shtresës mbrojtëse , shtresë drenazhuese PVC,- e papërshkueshme nga uji, me butona të integruar 18 mm, sipas Manualeve të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 160 |  | 0
1.3.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe punimi I hidroizolimit me lyerje të ftohtë dy komponentëshe ne dyshemene e ballkonit te nderteses. Izolimi me bazë në lidhës çimentoje, me aditivë special dhe polimer sintetik.Në çmim të përfshihet edhe instalimi i shiritit në perimetër të qosheve të dyshemeve në ballkone, në përputhje me Manualet e Prodhuesit, Relacionit Teknik dhe Dizajnit te Detajuar. | m² | 13 |  | 0
|  |  |  | Total 1.6 | 0
1.4 | Punët e izolimit termik & Fasada | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.4.1 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimin permes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues EPS (Stiropor) në fasadë, me trashësi t=8cm, λ=0.035 W/mK, pesha >18kg/m3. Ne pune te perfshihet edhe trajtimi i urave termike sipas projektit kryesore. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit, baza per shtresen finale te fasades,shtresa finale dekorative e fasades me strukture 1,5mm me me baze Silikon, dhe dy shtresa ngjyre finale me baze Silikoni. Në çmim të përfshihet edhe përpunimi i bazes se fasades ekzistuese dhe trejtimi dhe mbushja e plasaritjeve ne fasade me material adektuat, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 615 |  | 0
1.4.2 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi përmes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC te XPS (Stirodur) - th=8cm, λ=0.035 W/mK ,në pjesën e jashtme të murit të cokllës. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit dhe mveshje finale - suvatimi me kulir, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 280 |  | 0
1.4.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi përmes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC te XPS (Stirodur) - th=5cm, λ=0.035 W/mK ,per trajtimin e shpaletave te dritareve. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit dhe mveshje finale sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 170 |  | 0
1.4.4 | Trajtimi i urave termike (Atika, ballkoneve, konzolave, streheve etj.)Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimin permes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues XPS (Stirodur) në fasadë, me trashësi t=5cm, λ=0.035 W/mK, pesha >18kg/m3 ne trajtimin e urave termike (pjesa ballore dhe e poshtme e ballkoneve,atikave dhe strehave). Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit, baza per shtresen finale te fasades,shtresa finale dekorative e fasades me strukture 1,5mm me me baze Silikon, dhe dy shtresa ngjyre finale me baze Silikoni sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 740 |  | 0
|  |  |  | Total 1.7 | 0
1.5 | Punët e dyshemesë | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.5.1 | Furnizmi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe punimi i shtresës së estrihut me ramje me trashësi t(min)=50 mm ne ballkone, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 13 |  | 0
|  |  |  | Total 1.8 | 0
1.6 | Punët e Kulmit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.6.1 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e barrieres kunder avullit me trashesi t=0.38 mm dhe peshe 120gr/m², e vendosur mbi pllaken e kulmit dhe ne pllaken e kulmit ne hyrje, nen shtresen izoluese, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 895 |  | 0
1.6.2 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i leshit te gurit mineral në pllaken e kulmit dhe ne pllaken e kulmit ne hyrje me trashesi t=16 cm dhe peshe 35-40kg/m3, λ - 0.038 W/mK , sipas Specifikimit teknik dhe Projektit Kryesor | m² | 895 |  | 0
1.6.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe vendosja e foljes difuzive, me trashesi t=0.38mm dhe peshe 100g/m2, e vendosur mbi leshin e gurit mbi pllake te kulmit te pjerret, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 895 |  | 0
1.6.4 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e derrasave t=18 mm mbi izolimin termik ne pllaken e kulmit, perfshire trajet e drurit 8/16 çdo 1m, sipas Specifikimeve Teknike dhe Projektit Kryesore. | m² | 890 |  | 0
1.6.5 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem per mbulimin e kulmit te pjerret me derrasa th=18 mm , perfshire listellat 50/50 ( çdo 35cm) dhe kontralistellave 30/50 (çdo 60cm) sipas Specifikimeve Teknike dhe Projektit Kryesore. | m² | 910 |  | 0
1.6.6 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe vendosja e membranes se pershkueshme nga avulli dhe rezistente ndaj uji, me trashesi t=0.38mm dhe peshe 100g/m²,e vendosur mbi derrasim te kulmit te pjerret dhe kulmit ne hyrje, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 910 |  | 0
1.6.7 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Mbulimi i kulmit te pjerret dhe kulmeve te hyrja me llamarine e galvanizuar e ngjyrosur, t=0.50mm .Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementët e çelikut mbështetës vidat etj. sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 910 |  | 0
1.6.8 | Të bëhet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i Ulluqeve Horizontale DN 160mm nga llamarina e galvanizuar e ngjyrosur th = 0.60 mm. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementet e lidhjes, nyjet, mbajtëset, aritrau, vida etj, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 76 |  | 0
1.6.9 | Të bëhet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i Ulluqeve Vertikale DN 125mm nga llamarina e galvanizuar e ngjyrosur th = 0.60 mm. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementet e lidhjes, nyjet, mbajtëset, aritrau, vida etj, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 42 |  | 0
1.6.10 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Veshja / Kornizimi në Perimetrin e çatisë, pjesët fundore të atikës, oxhakut dhe shmangieve të tjera, Lidhjet me fasadën e murit, etj, me llamarina e galvanizuar e ngjyrosur me max. gjerësi b = 80cm , sipas Specifikimit Teknike dhe Projektit Kryesor. | m' | 290 |  | 0
|  |  |  | Total 1.9 | 0
1.7 | Punët e zdrukthtarisë | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.7.1 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe montimi i Dritareve te PVC (gjeresia e profilit min.85 mm) me xham dy shtresorë 4 (kater stinor)+16+4(Low E). U-vlera e dritares Uw ≤1.2 W/m²K me shtresen Low E nga pjesa e brendshme. Ne llogaritje te përfshihen të gjithë elementët fiksues, dorezat,riparimi dhe përpunimi final i mureve të demtuara gjate procesit te nderrimit ne te dy pjeset, mbushja e vrimave te krijuara gjate demolimit me material te fort dhe trajtimi i shtresës së jashtme te mureve afer dritares XPS t= 5 cm.
1.7.1.1 | Pos. W-01 (dim. 100x190cm) | copë | 34 |  | 0
1.7.1.2 | Pos. W-02 (dim. 140x135cm) | copë | 3 |  | 0
1.7.1.3 | Pos. W-03 (dim. 60x80cm) | copë | 17 |  | 0
1.7.1.4 | Pos. W-04 (dim. 100x80cm) | copë | 2 |  | 0
1.7.1.5 | Pos. W-05 (dim. 1000x60cm) | copë | 7 |  | 0
1.7.1.6 | Pos. W-06 (dim. 395x215cm) | copë | 5 |  | 0
1.7.1.7 | Pos. W-07 (dim. 300x60cm) | copë | 1 |  | 0
1.7.1.8 | Pos. W-08 (dim. 280x60cm) | copë | 1 |  | 0
1.7.1.9 | Pos. W-09 (dim. 225x60cm) | copë | 1 |  | 0
1.7.2 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Montimi i pikoreve te dritareve, nga Elementet e Aluminit me trashesi t=2mm dhe gjeresi max. b=50cm, sipas Specifikimit Teknik, Projektit Kryesor, Skemave te Dritareve. Llogaritja për metër gjatësi nuk varet nga gjerësia. Në llogaritje të përfshihen të gjitha elementet nga seti i prodhuesit. | m' | 85 |  | 0
1.7.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe montimi i solbankave të brendshme të dritareve, nga pllakat e Mermerit me trashësi t=20mm, gjerësi maksimale b=30 cm, sipas specifikimit teknik, projektit kryesore. Llogaritja për metër gjatësi nuk varet nga gjerësia. Në llogaritje të përfshihen të gjitha elementet nga seti i prodhuesit. | m' | 92 |  | 0
1.7.4 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Montimi i Dyerve me Profile Alumini (gjeresia e profilit min.85mm, 6 ndarje termike) dhe xham dy shtresore, xham 4+16+4(Low-E), Ud ≤1.2W/m²K, sipas Specifikimit Teknik,Projektit kryesor dhe Skemave te Dyerve. Ne llogaritje te perfshihen te gjithe elementet shtrenguese, dorezat, përpunimi i mureve të demtuara gjate procesit te nderrimit perreth kornizes se dyerve etj.
1.7.4.1 | Pos. D-01 (dim. 180x240cm) | copë | 8 |  | 0
1.7.4.2 | Pos. D-02 (dim. 160x210cm) | copë | 2 |  | 0
1.7.4.3 | Pos. D-03 (dim. 90x210cm) | copë | 5 |  | 0
|  |  |  | Total 1.10 | 0
1.8 | Punët e qeramikës | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.8.1 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i pllakave të qeramikës (klasi i parë) t= 10 mm,në dyshemetë e ballkoneve, me trashesi t=10 mm, me dimensione 400 x 400 mm, me ngjitës të duhur. Lloji dhe ngjyra përcaktohet nga Inxhinieri Mbikëqyrës, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknike dhe Projektit Kryesor. Llogaritja bëhet për m² pllakë qeramike të Instaluar. Në çmim përfshihet furnizimi me 2% të sasisë së instaluar për përdorim në të ardhmen kur të jetë e nevojshme pas periudhës së garancionit. | m² | 13 |  | 0
|  |  |  | Total 1.11 | 0
1.9 | Punët e suvatimit dhe ngjyrosjes | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.9.1 | Furnizmi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e shtreses rrafshuese glet gips t=3 mm ne Pllafone. Në çmim të përfshihet edhe mbushja e vrimave dhe dëmtimeve eventuale gjat demolimit te ndricimit ekzistues ne Pllafone. | m² | 20 |  | 0
1.9.2 | Furnizmi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e shtreses rrafshuese glet gips t=3 mm ne shpaleta te brendshme te dritareve dhe ne demtime eventuale te murit gjat demolimit ose vendosejes se radiatoreve. | m² | 160 |  | 0
1.9.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe ngjyrosja e mureve të brendshme (PERIMETRIKE) dhe Pllafoneve, me ngjyrë mat me veti fshehese. Ngjyrë me cilësi të lartë, rezistente ndaj larjes dhe lehtë e pastrueshme. Lloji I ngjyrës përcaktohet nga Inxhnieri Mbiqkyrës, sipas Manualeve të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Në llogari duhet të përfshihet përgatitja e sipërfaqes me bazë emulsioni, për të arritur sipërfaqe të përshtatshme për ngjyrosje. Llogaritja duhet të bëhet për m² , pa i llogaritur hapjet. | m² | 1450 |  | 0
|  |  |  | Total 1.12 | 0
1.1 | Punët tjera | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.10.1 | Germim i dheut te kategorise III-IV sipas standardit ISO 14689-1, për vendosjen e hidroizolimit dhe termoizolimit përreth mureve perimetrike te cokulles se nderteses deri te themeli, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Në kalkulim përfshihet gërmimi i kombinuar (me dorë ), për të parandaluar dëmtimet e mundshme dhe transportimi i i dheut të tepërt në deponinë e autorizuar.Sasia eshte e perafert,duhet te kontrollohet ne vend punishte. | m³ | 180 |  | 0
1.10.2 | Furnizimi dhe montimi i gypit drenazhues D-160mm, perreth mureve te themeleve deri ne puseten shkarkuese. Ne çmim te perfshihet edhe mbeshtjellja me gjeotekstil e zones drenazhuese ne menyre qe te mos lejoje depertimin e dheut perreth gypit drenazhues. Gjeotekstil 250gr/m2 ( 2m2 gjeotekstil/ 1m' te gypit) | m' | 170 |  | 0
1.10.3 | Furnizimi me material dhe vendosja e zhavorit drenazhues 30-50mm perreth mureve te themeleve. | m³ | 180 |  | 0
1.10.4 | Pas izolimit te coklles, trotuari ne perimeter te behet I ri me Beton C 25 te perforcuar me rrjete Armature Ø10mm -15x15cm . Gjeresia e trotuarit 150 cm the trashesia 15 cm. Ne cmim te perfshihen te gjitha punimet germimit, dhe ngjeshjes se zhavorit. | m² | 275 |  | 0
1.10.7 | Testimi dhe zhbllokimi i rrjetit kryesor te kanalizimit nga objekti deri te puseta shkarkuese. Pastrimi dhe riparimi i rrjetit sipas nevojes deri ne funksionalizimin e tij. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 1.13 | 0
1 | Rikapitulimi I punëve të Arkitekturës |  |  | Shuma
1.1 | Punët përgatitore dhe shërbimet |  |  | 0
1.2 | Punët e Demolimit |  |  | 0
1.3 | Punët e hidroizolimit |  |  | 0
1.4 | Punët e izolimit termik & Fasada |  |  | 0
1.5 | Punët e dyshemesë |  |  | 0
1.6 | Punët e Kulmit |  |  | 0
1.7 | Punët e zdrukthtarisë |  |  | 0
1.8 | Punët e qeramikës |  |  | 0
1.9 | Punët e suvatimit dhe ngjyrosjes |  |  | 0
1.1 | Punët tjera |  |  | 0
1 | TOTAL PUNËT E ARKITEKTURËS |  |  | 0
2 | Punët e Makinerisë
2.1 | Nënstacioni i ngrohjes | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
2.1.1 | Furnizimi dhe instalimi i pompes termike me keto karakteristika: Qng=64.90 kW Qft= 61.50 kW COP 3.5 Fuqia hyrese: 31.00 kW Temperatura punuese ne ngrohje -20⁰C Temperatura punuese ne ftohje -15⁰C me karakteristika te ngjajshme ose me te mira te çertifikuara me CE. | copë | 1 |  | 0
2.1.2 | Furnizimi dhe instalimi i Akumuluesit me kapacitet: V=655 litra D=990 mm H=2236 mm | copë | 1 |  | 0
2.1.3 | Furnizimi dhe instalimi i pompës riqarkulluese të ngrohjes me prurje variabile me karakteristika teknike: - Klasa e efiçienës së energjisë A - Lartësia e presionit të pompës: 0-6.2 (m) - Prurja vëllimore: 0-9.9 (m³/h) - Diametri nominal i fllanxhës:DN 40 - Temp. punuese -10 ° C deri + 110 ° C | copë | 1 |  | 0
2.1.4 | Furnizimi dhe instalimi i enës expanduese V=100 L , me temperatura punuese -10°C 110°C,pmax = 10 bar. | copë | 1 |  | 0
2.1.5 | Furnizimi dhe instalimi i kolektorit të dergimit DN100 mm x1 m | copë | 1 |  | 0
2.1.6 | Furnizimi dhe instalimi i kolektorit të kthimit DN100 mm x1 m | copë | 1 |  | 0
2.1.7 | Furnizimi dhe instalimi i gypave të çelikut sipas standardit DIN 2448
2.1.7.1 | DN 50 (60.30Ø x 3.65 mm) | m' | 30 |  | 0
2.1.7.2 | DN 40 (48.3Ø x 2.65 mm) | m' | 35 |  | 0
2.1.7.3 | DN 25 (Ø 33.5 x 2.65 mm) | m' | 15 |  | 0
2.1.8 | Fitingu i gypave të çelikut si kthesa, tel per saldim, gas etj, merret 30% nga pozicioni i gypave | % | 0.3 | 0 | 0
2.1.9 | Furnizimi dhe instalimi i valvolës sferike me filete DN 25 | copë | 1 |  | 0
2.1.10 | Furnizimi dhe instalimi i valvulës siguruese, pmax = 10 bar DN25 | copë | 1 |  | 0
2.1.11 | Furnizimi dhe instalimi i valvulave me flanxhë dhe kundër flanxhë , bulona dhe hermetizues
2.1.11.1 | DN 50 | copë | 9 |  | 0
2.1.11.2 | DN 40 | copë | 9 |  | 0
2.1.12 | Furnizimi dhe instalimi i xhuntave antivibruese me flanxhë dhe kundër flanxhë , bulona dhe hermetizues DN 40 | copë | 2 |  | 0
2.1.13 | Furnizimi dhe instalimi i mbledhësit të papastertive me flanxhë dhe kundër flanxhë, bulona dhe hermetizues
2.1.13.1 | DN 50 | copë | 1 |  | 0
2.1.13.2 | DN 40 | copë | 2 |  | 0
2.1.14 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave jokthyese me flanxhë dhe kundër flanxhë, bulona dhe hermetizues DN 40 | copë | 1 |  | 0
2.1.15 | Furnizimi dhe instalimi i valvola motorike trekahore me motor me automatikë dhe me senzorë të brendshëm dhe të jashtem komplet me dimension DN 40 | copë | 1 |  | 0
2.1.16 | Furnizimi dhe instalimi me termomanometër 0-120 oC, 0-10 bar | copë | 7 |  | 0
2.1.17 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave për zbrazje – mbushje 3/4” | copë | 3 |  | 0
2.1.18 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave për ajrim komplet me enën e punuar nga gypi i çelikut 2l me valvolën për zbrazje dhe gypin vertikal 3/4”. | copë | 2 |  | 0
2.1.19 | Ngjyrosja me minium dhe ngjyrë të yndyrshme kundër korrodimit të gypave. | m2 | 35 |  | 0
2.1.20 | Izolimi i gypave të çelikut lesh mineral dhe me llamarinë të aluminit 0.55 mm | m2 | 35 |  | 0
2.1.21 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave automatike për çajrosje 3/4" | copë | 3 |  | 0
2.1.22 | Furnizimi dhe instalimi i aparatit kundër zjarrit S9 | copë | 1 |  | 0
2.1.23 | Furnizimi dhe montimi i konstruksionit mbajtës të pompës termike | copë | 1 |  | 0
2.1.24 | Mbushja me glukol e sistemit te ngrohjes | litra | 400 |  | 0
2.1.25 | Printimi dhe plastifikimi i skemës teknologjike dhe vendosja e saj në kaldatore. | komplet | 1 |  | 0
2.1.26 | Testimi i sistemit të ngrohjes si dhe trajnimi i stafit për përdorimin e pajisjeve te sistemit të ngrohjes | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 2.1 | 0
2.2 | Instalimet e brendshme | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
2.2.1 | Furnizimi dhe instalimi me koka termostatike të radiatorëve | copë | 54 |  | 0
|  |  |  | Total 2.2 | 0
2.3 | Nënstacioni për ngrohjen e ujit sanitar | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
2.3.1 | Furnizimi dhe montimi i pompes termike split (njësia e jashtme dhe e brendshme) per ngrohjen e ujit sanitar me keto karakteristika: Qng=16.00 kW Qft= 14.00 kW COP 4.8 Temperatura punuese ne ngrohje -25⁰C Temperatura punuese ne ftohje -15⁰C me karakteristika te ngjajshme ose me te mira te çertifikuara me CE. | copë | 1 |  | 0
2.3.2 | Furnizimi dhe montimi i Bojlerit me dy (2) spirale per ujin sanitar me kapacitet: V=472 L D=750 mm H=1674 mm | copë | 1 |  | 0
2.3.3 | Furnizimi dhe instalimi i seperatorit me vellim V=30L | copë | 1 |  | 0
2.3.4 | Furnizimi dhe instalimi i enës expanduese V=25 L , me temperatura punuese -10°C deri në 110°C | copë | 1 |  | 0
2.3.5 | Furnizimi dhe instalimi i valvulave sferike 5/4'' | copë | 21 |  | 0
2.3.6 | Furnizimi dhe instalimi i filterit 5/4'' | copë | 2 |  | 0
2.3.7 | Furnizimi dhe instalimi i valvules njekahore 5/4'' | copë | 4 |  | 0
2.3.8 | Furnizimi dhe instalimi i valvules trekahore 5/4'' | copë | 1 |  | 0
2.3.9 | Furnizimi dhe instalimi i pompes qarkulluese Prurja 0-8.6 m 3/h Lartësia e presionit të pompës 0 - 4.2 m Diametri nominal i fllanxhës:DN 32 Temp. punuese -10 ° C deri + 110 ° C | copë | 2 |  | 0
2.3.10 | Furnizimi dhe instalimi i termomanometrit | copë | 5 |  | 0
2.3.11 | Furnizimi dhe instalimi i valvules mbushje zbrazje 3/4'' | copë | 2 |  | 0
2.3.12 | Furnizimi dhe instalimi i ventilit sigurues DN 25 | copë | 1 |  | 0
2.3.13 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave automatike për çajrosje DN 20 | copë | 2 |  | 0
2.3.14 | Furnizimi dhe instalimi i gypit te bakrit per lidhjen e njesisë se brendshme me boiler 5/4'' | m' | 30 |  | 0
2.3.15 | Furnizimi dhe instalimi i gypit te bakerit per lidhjen e njesisë se jashtme me njesi te brendshme te pompes termike Ø15.59 | m' | 25 |  | 0
2.3.16 | Furnizimi dhe instalimi i gypit te bakerit per lidhjen e njesisë se jashtme me njesi te brendshme te pompes termike Ø9.59 | m' | 25 |  | 0
2.3.17 | Furnizimi dhe instalimi i kablles se komunikimit mes njesisë se jashtme dhe njesisë se brendshme 5x2.5mm2 | m | 30 |  | 0
2.3.18 | Furnizimi dhe montimi i konstruksionit mbajtës per njesinë e jashtme te pompes termike | copë | 1 |  | 0
2.3.19 | Testimi i sistemit të ngrohjes dhe trajnimi i stafit për përdorimin e pajisjeve të sistemit | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 2.3 | 0
2.4 | Instalimet e brendshme për ngrohjen e ujit sanitar | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
2.4.1 | Lidhja në rrjetin kryesor. Në çmim të llogaritet prerja e tubit per vendosjen e pjeses T, valvula dhe pjesët tjera deri ne funksionalizimin e rrjetit, gjithashtu duhet të llogaritet edhe demolimi dhe kthimi ne gjendjen e meparshem i vendit ku kalon tubi i ujesjellesit. | copë | 1 |  | 0
2.4.2 | Furnizimi dhe instalimi i gypave të ujit për furnizim të elementeve sanitare, në çmim të përfshihet ankerimi i gypave në tavan dhe mure. Gypat duhet të jenë nga materiali PPR. Në çmim përfshihen të gjitha fitingjet siç janë: T lidhese, pjeset L (brrylat), gjysme lidheset, redukuest, mbajtesit dhe te gjitha pjesët tjera per funksionalizimi te sistemit.
2.4.2.1 | Ø20 Gyp | m' | 260 |  | 0
2.4.2.2 | Ø25 Gyp | m' | 20 |  | 0
2.4.2.3 | Ø32 Gyp | m' | 15 |  | 0
2.4.3 | Furnizimi transporti dhe instalimi i kokave PPR-mesing. Ø20mm. | copë | 21 |  | 0
2.4.4 | Furnizimi transporti dhe montimi i valvulave dhe fitingjeve nga materiali PPR
2.4.4.1 | Valvule 20mm diameter | copë | 28 |  | 0
2.4.4.2 | Valvule 25mm diameter | copë | 4 |  | 0
2.4.4.3 | Valvule 32mm diameter | copë | 2 |  | 0
2.4.5 | Furnizimi dhe instalimi i tubacioneve të ujërave të zeza brenda ndërtesave me polipropilen të përforcuar me minerale (PP) Ø50mm, në çmim të përfshihet edhe demolimi dhe kthimi ne gjendje te meparshme I qeramikave dhe shtresave tjera në të cilat do të instalohet tubi. | m | 3 |  | 0
2.4.6 | Furnizimi dhe montimi I ujëmbledhësave komplet me pjesët përbërëse për banjo, sipas relacionit teknik dhe vizatimeve në projekt. | copë | 1 |  | 0
2.4.7 | Furnizimi, transporti dhe montimi i rubinetes nga materiali i bronzit, presion durues deri në 3 bar: 5 l/min ne cmim perfshihet valvula këndore dhe të gjitha pajisjet e nevojshme për lidhje me tubin ekzistues dhe tubin e ujit te ngroht. Rubineta vendoset vetem ne pjeset ku nuk ka ekzistuar uji i ngrohtë më heret. | copë | 8 |  | 0
2.4.8 | Demolimi dhe transporti i 6 Bojlerëve elektrik 80l dhe 8 rubinetave së bashku me tubacione (në banjot ku ka furnizim vetem me ujë të ftoht) deri në deponi ose ne një vend të përcaktuar nga investitori. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 2.4 | 0
2.5 | Ventilimi i dhomës së lavanderisë | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
2.5.1 | Furnizimi dhe montimi me ventilatorit kanalor për terheqje për dhomën e lavanderisë se bashku me potenciometer me këto karakteristika: Rrjedha e ajrit: 500-600 m3/h Dim: Ø 150 mm Tensioni: 230 V Fuqia e motorit: 68.4 W Niveli i zërit: 47 db(A) | copë | 1 |  | 0
2.5.2 | Punimi i kanaleve nga llamarina e zinguar me trashësi 0.5 ….1.0 mm | kg | 30 |  | 0
2.5.3 | Materiali për montimin e kanaleve si profile mbajtese, bulona dado, tiplla shufra me fileta, kendore, flanshe selikon, diktung etj. është 30% nga pozicioni i kanaleve | % | 0.3 | 0 | 0
2.5.4 | Furnizimi dhe montimi i grilave për largimin e ajrit me damper dhe me rregullim të njëfishtë, me dimensione: G-300x200 mm | copë | 2 |  | 0
2.5.5 | Furnizimi dhe montimi i grilave të jashtme me dimensione: G -250x250 mm | copë | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 2.5 | 0
2 | Rikapitulim i Punëve të Makinerisë |  |  | Shuma
2.1 | Nënstacioni i ngrohjes |  |  | 0
2.2 | Instalimet e brendshme |  |  | 0
2.3 | Nënstacioni për ngrohjen e ujit sanitar |  |  | 0
2.4 | Instalimet e brendshme për ngrohjen e ujit sanitar |  |  | 0
2.5 | Ventilimi i dhomës së lavanderisë |  |  | 0
2 | TOTAL PUNËT E MAKINERISË |  |  | 0
3 | Punët e Elektrikës
3.1 | Furnizime elektrike | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.1.1 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike NYM 3X1,5mm², sipas specifikimit teknik. Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC, materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 100 |  | 0
3.1.2 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike NYM 5x16mm² per KSH-HVAC. Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC, materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos, mbrojtja(siguresa mbrojtese) e kabllos ne KKSH (Kuadrin Kryesor Shperndares) si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 50 |  | 0
3.1.3 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike FG16OR16 5x16mm² per furnizimin e Chillerit. Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC, materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 20 |  | 0
3.1.3 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike FG16OR16 5x2,5mm² per furnizimiin e Chillerit per ngrohje te ujit sanitar. Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC apo Gypi , materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 20 |  | 0
3.1.4 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike FG16OR16 3x1,5mm² per pompa qarkulluese te HVAC, per Ventilator dhe pajisje tjera te Makinerise. Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC apo Gypi , materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 50 |  | 0
3.1.5 | Furnizimi dhe montimi I Kuadrit Shperndares te Makinerise (KSH-HVAC) per nevojat e Pompes termike per ngrohje te objektit dhe ngrohje te ujit sanitar, me te gjitha elementet si ( Sigurese Mbrojtese Automatike, Siguresa mbrojtese te motoreve,sinjalizues te fazeve etj sipas skemave njëpolare(Funksionale)) | komplet | 1 |  | 0
3.1.6 | Pune tjera te paspecifikuara, si largimi I kabllove te panevojshme, izolimi I tyre, futja ne kanale, thyrja dhe suvatimi I murit ku ka nevoje per instalime elektrike (zevendesimi i trupave ndricues nga ai ekzistues ne ate propozues), ne kete pozicion gjithashtu jane te parapara edhe demontimi dhe montimi I serishem i sistemeve si: kamerat e sigurise, sistemi kunder vjedhjes dhe sistemet tjera elektrike qe afektohen nga renovimi i fasades dhe i kulmit. | komplet | 1 |  | 0
Në kuadër të kësaj hyne blerja, transporti montimi dhe lëshimi në punë. Përshkak se kjo paramasë është ralizuar me Projekt Ideor pra pa PEE (Pelqim Elektroenergjetik) është e domosdoshme qe të merret PEE para fillimi të punimeve.
3.1.7 | Marrja e Pëlqimit Elektroenergjetikë (PEE), pergaditja e projektit deri në pranimin e Projektit nga distributori i autorizuar KEDS. 1. Pelqim Elektroenergjetik [PEE] 2. Aplikimi per aprovim te projektit ne departamentin e investimve KEDS. 3. Aplikimi per pranim teknik KEDS 4. Aplikimi per vendosje te njehsorit pas pranimit teknik 5. Te gjitha taksat per PEE, Pranim teknik duhet te perfundohen nga operatori ekonomik. etj | komplet | 1 |  | 0
3.1.8 | Kuadër për montim në tokë me një hyrje dhe një dalje të tensionit 0.4 kV si dhe dalja për 6 njësorë, sipas detalit Ormani TIPI A. | copë | 1 |  | 0
3.1.9 | Siguresa shkrirëse Ur 500 V, Icu 120kA, 125 A. | copë | 3 |  | 0
3.1.10 | MCCB 125A/4P, Icu 120kA | copë | 1 |  | 0
3.1.11 | Modifikimi I Kuadrit Kryesorë Shpërndarës - KKSH sipas skemës njëpolare. Në këtë pozicion përfshihen zbarrat, dhe te gjitha elementet deri në funksionalizimin e Kuadrit | komplet | 1 |  | 0
3.1.12 | Shiriti të tokëzuesit me seksion Fe/Zn 25x4 [mm]. | kg | 10 |  | 0
3.1.13 | Lidhëse të tokëzuesit Fe/Zn 25x4 [mm]. | copë | 4 |  | 0
3.1.14 | Sonda për tokëzim Fe/Zn 2 m, Φ 76mm | copë | 2 |  | 0
3.1.15 | Kabëll PPOO A, 1kV, 4x70mm2 | m | 180 |  | 0
3.1.16 | Papuqe për kabëll 70 mm2 Al | copë | 4 |  | 0
3.1.17 | Punimi I bazamenteve të ormanave per katër, gjashtë dhe dhjetë njesorë duke përfshi: mihjen e dheut dhe transportin gjer ne deponi, punimin e bazamentit me beton te armiruar te klasit C 25/30, gypat PE për Kabëllt hyrese dalese me qellim kyqjet shtepiake. | copë | 1 |  | 0
3.1.18 | Ndërtimi i kanali për shtrirje të lirë te Kabëlls 0.4kV ose 10( 20)kV me dimenzione (0.4x0.9 x L )m (rasti kur kemi nje linjë ne kanal), (tipi i kanalit K-5). Mbyllja dhe kthimi ne gjendje egzistuese te siperfaqes | m | 25 |  | 0
3.1.19 | Ndërtimi i kanalit Kabëllr me 2 gypa Ø 200 mm për kabllin 0.4kV dhe 10(20) kV me dimenzione (0.65 x1.20 xL) m (tipi i kanalit K-3), | m | 127 |  | 0
3.1.20 | Ndërtimi i pusetave me dimenzione te brendshme ( 1.6x1.6x1.8 ) m, | copë | 5 |  | 0
3.1.21 | Kapak me korniz per puseta me dimensione 65x65cm me mbishkrimin "ELEKTRIKA" 20 kV (400kN), kapak metalik | cop | 5 |  | 0
3.1.22 | Gypa të brinjëzuar PE me diametër Ø 110mm SN 4 , (4 kN/m²) | m | 3 |  | 0
3.1.23 | Gypa të brinjëzuar PE me diametër Ø 200mm SN 4 , (4 kN/m²) | m | 254 |  | 0
3.1.24 | Matja e rezitencë së tokëzimi -atestet, shqyrtimi i izolimit të Kabëllve, TS 10(20)/0.4 kV dhe punimi i projektit të realizimit | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 3.1 | 0
3.2 | Trupat Ndriçues | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.2.1 | Demolimi i trupave ndriçues ekzistues | copë | 169 |  | 0
3.2.2 | Furnizimi dhe montimi i LED panel (START Panel Eco) (60x60)cm,29W, 4000K, 110lm/W, 3200lm, montim i jashtem, i pershtatshem per ndricimin e klasave, etj | copë | 127 |  | 0
3.2.3 | Furnizimi dhe montimi i LED panel(START Surface) rrethore 24W me PIR sensor, 4000K, 1800lm,IK03, IP54, >100lm/W | copë | 30 |  | 0
3.2.4 | Furnizimi dhe montimi i LED panel(START Surface) rrethore 35W me PIR sensor, 4000K, 1800lm,IK03, IP54, >100lm/W | copë | 9 |  | 0
3.2.5 | Furnizimi dhe montimi i Nderpreres i thjeshte | copë | 29 |  | 0
|  |  |  | Total 2.2 | 0
3.3 | Sistemi I tokezimit dhe rrufepritesit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.3.1 | Testimi i sistemit të tokëzimit dhe raportimi i testimeve | komplet | 1 |  | 0
3.3.2 | Nëse vlerat e rezistences se tokezimit nuk I plotesojne kushtet per vlerat e tokezimit te objekteve te ketij lloji, atëherë bëhet permirsimi sistemit te tokezimit te objektit dhe zbatohet ky pozicion i paramases. Në këtë pozicion janë të parapara(Sonda tokëzuese, Shirit Fe/Zn 25x4, lidhse kryqzore per shiritin e rrufepritesit, perques CU 1x10mm nga kutia e tokëzimit deri te KKSH dhe te gjitha materialet percjellse deri ne funksionalizimin e ketij pozicioni. | komplet | 1 |  | 0
3.3.1 | Testimi i sistemit të rrufepritesit dhe raportimi i testimeve | komplet | 1 |  | 0
3.3.2 | Nëse vlerat e rezistences se rrufepritesit nuk I plotesojne kushtet per vlerat e tokezimit te objekteve te ketij lloji, atëherë bëhet permirsimi sistemit te rrufepritesit te objektit dhe zbatohet ky pozicion i paramases. Në këtë pozicion janë të parapara demontimi dhe montimi i ( Shirit Fe/Zn 20x3, lidhse kryqzore per shiritin e rrufepritesit, mbajtese te shiritit per kulmi dhe te gjitha materialet percjellse deri ne funksionalizimin e ketij pozicioni. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 3.4 | 0
| Rikapitulim I Punëve të Elektrikës |  |  | Shuma
3.1 | Furnizime elektrike |  |  | 0
3.2 | Trupat Ndriçues |  |  | 0
3.3 | Sistemi I tokezimit dhe rrufepritesit |  |  | 0
3 | TOTALI I PUNËVE TË ELEKTRIKËS |  |  | 0
| Përmbledhje e kostos |  |  | Shuma
1 | Punët e Arkitekturës |  |  | 0
2 | Punët e Makinerisë |  |  | 0
3 | Punët e Elektrikës |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0
*SHËNIM: Çmimi për njësi dhe çmimi total për lotin duhet të jenë me TVSH

## 02_"Skender Luarasi" - Suhareke
Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification RFP No: KEEF/1C5.1/CQ/2023/LOT 1
IAAP "Skender Luarasi" - Suhareke
VËREJTJE :
Pjesë përbërëse e paramasës është edhe SPECIFIKIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET,SKEMAT GRAFIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e çertifikatave dhe atesteve të prodhueseve. Të kalkulohet çmimi i tërë materialit shpenzues deri sa të funksionalizohet ndërtesa, duke u bazuar në Specifikimin Teknik, në ProjektIn Kryesor dhe Paramasë. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet pas perfundimit të tërësishëm Të pozicionit me Libër Ndërtimor.
Te dhënat teknike, dimensionet,sasitë,etj. përmes kësaj kontrate duhet të jenë me SI- Sistem ndërkombetarë të njësive (International Sysstem of Units).
Te gjitha produktet e propozuara duhet të percillen me çertifiatë kualiteti të prodhuesit.
Në rast të mos peëputhjes së të dhënave në mes të Paramasës dhe Specifikimit Teknik, meritor merret gjithnjë Specifikimi Teknik, duhet përjashtuar rastet e gabimeve teknike ku duhet të miratohet zgjidhja teknikisht më e favorshme.
Atestet e materialit duhet të jenë të shënuara, me datë dhe të kenë validitet.
1 | Punët e Arkitekturës
1.1 | Punët përgatitore dhe shërbimet | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.1.1 | Organizimi i punishtes: Sjellja e materialit dhe rrethimi i punishtes, me gardh jo transparent me lartesi dhe te dhena sipas specifikimit dhe pershkrimit teknik. Dizajnimi dhe konstruktimi i tabelës informuese me dimensione 1.5m x1.0m dhe emër të projektit, investitorit, kompanisë projektuese dhe kontraktorit. Tabela të konstruktohet sipas detalit. Sigurimi dhe vendosja e konteniereve në punishte gjatë gjithë kohës për materialet, tepricat, dhe mbeturinat të cilat duhet të largohen dhe të dërgohen në deponinë e autorizuar. | komplet | 1 |  | 0
1.1.2 | Qasja ne Sherbimet komunale(ujesjelles,kanalizim,mbeturina),në shërbimet e KEDS-it dhe organizimi i Punishtes me hapësirat e nevojshme,sipas specifikimit teknik. | komplet | 1 |  | 0
1.1.3 | Testimi i materialeve, pajisjeve, strukturat dhe sigurimi i cilesise sipas specifikimit teknik. | komplet | 1 |  | 0
1.1.4 | Inspektimi I punishtes dhe punëve nga kompania e licencuar për siguri dhe shëndetin në punë (skelet dhe të tjera). Kompani duhet të ofroj inspektim të rregulltë për sigurinë në punë dhe të lëshoj raporte periodike për sigurinë në punët ndërtimore sipas kërkesës së kompanisë mbikëqyrëse. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 1.1 | 0
1.2 | Punët e Demolimit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
Demolimi i materialeve dhe llojeve të ndryshme të strukturave, të instaluara ose të ndërtuara aktualisht në objekt dhe transportimi i materialit të demoluar në deponinë zyrtare. Në llogaritje të përfshihet ruajtja ose ripërdorimi i elementeve ekzistuese të demoluara.
1.2.1 | Demontimi i dritareve ekzistuese PVC perfshire solbankat ne te dy anet | copë | 37 |  | 0
1.2.2 | Demontimi i dyerve ekzistuese te hyrjes. | copë | 9 |  | 0
1.2.3 | Demolimi i ulluqeve horizontale dhe vertikale, nyjeve lidhëse dhe gypave shtesë. | m' | 640 |  | 0
1.2.4 | Demolimi i te gjitha shtresave te kulmit te pjerret perveq konstruksionit mbajtes te kulmit.Ne kalkulim te perfshihet pastrimi I siperfaqes se pllakes se kulmit nga te gjitha mbeturinat dhe papastertite. | m2 | 1880 |  | 0
1.2.5 | Demolimi i te gjitha shtresave te kulmit te rrafshet .Ne kalkulim te perfshihet pastrimi I siperfaqes se pllakes se kulmit nga te gjitha mbeturinat dhe papastertite. | m2 | 140 |  | 0
1.2.6 | Demolimi I trotuarit ekzistues ne perimeter te objektit dhe germimi i dheut ne thellesi perafersisht 120 cm per izolimin e murit te coklles.Sasia eshte e perafert,duhet te kontrollohet ne vend punishte. | m2 | 390 |  | 0
1.2.7 | Pastrimi dhe rifunksionalizimi i oxhaqeve ekzistuese me lartesine e perafert h=16m. | copë | 2 |  | 0
1.2.8 | Pastrimi i përgjithshëm i sipërfaqeve pas demolimit dhe heqja e materialeve të demoluara duhet të bëhet duke fshirë, larë nën presion dhe tharje me kompresë. Pas demolimit, zonat ku është bërë demolimi janë pastruar plotësisht si dhe përgatitja për kryerjen e punimeve sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | ls | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 1.2 | 0
1.3 | Punët e hidroizolimit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.3.1 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe instalimi i shtreses flexibile polimere bituminoze ne pozicion vertikal ne murin e coklles dhe dyshemese se nenstacionit, me trashesi t=2x4 mm, sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 390 |  | 0
1.3.2 | Furnizimi me te gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi I shtresës mbrojtëse , shtresë drenazhuese PVC,- e papërshkueshme nga uji, me butona të integruar 10 mm, sipas Manualeve të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 340 |  | 0
|  |  |  | Total 1.6 | 0
1.4 | Punët e izolimit termik & Fasada | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.4.1 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimin permes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues EPS (Stiropor) në fasadë, me trashësi t=12 cm, λ=0.035 W/mK, pesha ≥18 kg/m³. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit, baza per shtresen finale te fasades,shtresa finale dekorative e fasades me strukture 1,5mm me me baze Silikon, dhe dy shtresa ngjyre finale me baze Silikoni. Në çmim të përfshihen edhe abullajsnet, përpunimi i bazes se fasades ekzistuese dhe trejtimi dhe mbushja e plasaritjeve ne fasade me material adektuat, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Gjithashtu ne cmim te perfshihet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i profileve PVC ose alumin, të vendosura në fugat e jashtme vertikale te dilatimit (në fasadë) , sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit teknik dhe Projektit Kryesore. | m² | 74 |  | 0
1.4.2 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimin permes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues EPS (Stiropor) në fasadë, me trashësi t=8cm, λ=0.035 W/mK, pesha >18kg/m3. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit, baza per shtresen finale te fasades,shtresa finale dekorative e fasades me strukture 1,5mm me me baze Silikon, dhe dy shtresa ngjyre finale me baze Silikoni. Në çmim të përfshihet edhe përpunimi i bazes se fasades ekzistuese dhe trejtimi dhe mbushja e plasaritjeve ne fasade me material adektuat, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 1500 |  | 0
1.4.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi përmes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC te XPS (Stirodur) - th=8cm, λ=0.035 W/mK ,në pjesën e jashtme të murit të cokllës. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit dhe mveshje finale - suvatimi me kulir mbi nivelin e pllakes se trotuarit dhe vendosja e Fundalines per mbrojtje te XPS nga zhavori i drenazhimit ne pjesen nen pllaken e trotuarit sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 350 |  | 0
1.4.4 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi përmes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC te XPS (Stirodur) - th=5cm, λ=0.035 W/mK ,per trajtimin e shpaletave te dritareve. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit dhe mveshje finale - suvatimi me kulir, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 920 |  | 0
1.4.5 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi përmes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC te XPS (Stirodur) - t=5 cm, λ=0.035 W/mK ,pozicjonet e sigurimit te eliminimit te urave termike. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit dhe mveshje finale. | m² | 600 |  | 0
|  |  |  | Total 1.7 | 0
1.5 | Punët e Kulmit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.5.1 | Kulmi tipi 1: Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e barrieres kunder avullit me trashesi t=0.38mm dhe peshe 120gr/m², e vendosur mbi pllaken e kulmit, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesor. | m² | 780 |  | 0
1.5.2 | Kulmi tipi 1: Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i leshit te gurit mineral në pllaken e kulmit me trashesi t=16 cm dhe peshe 35-40 kg/m³, λ - 0.038 W/mK, sipas Specifikimit teknik dhe Projektit Kryesor | m² | 780 |  | 0
1.5.3 | Kulmi tipi 1: Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i leshit mineral me trashesi t=12 cm dhe peshe 35-40kg/m³, λ - 0.038 W/mK ne kulmin e mbuleses ne nenstacionit te objektit. Ne çmim te perfshihet edhe membrana e avullit sipas Specifikimit teknik dhe Projektit Kryesor | m² | 780 |  | 0
1.5.4 | Kulmi tipi 1: Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe vendosja e foljes difuzive, me trashesi t=0.38mm dhe peshe 100g/m2, e vendosur mbi leshin e gurit mbi pllake te kulmit te pjerret, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore | m² | 780 |  | 0
1.5.5 | Kulmi tipi 1: Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e derrasave th=20 mm mbi izolimin termik ne pllaken e kulmit, perfshire listellat trajet e drurit 8/16 çdo 1m, sipas Specifikimeve Teknike dhe Projektit Kryesore. | m² | 780 |  | 0
1.5.6 | Kulmi tipi 1: Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem per mbulimin e kulmit te pjerret me derrasa th=18 mm , perfshire listellat 30/50 ( çdo 35cm) dhe kontralistellave 30/50 (çdo 60cm) sipas Specifikimeve Teknike dhe Projektit Kryesore. | m² | 810 |  | 0
1.5.7 | Kulmi tipi 1: Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe vendosja e membranes se pershkueshme nga avulli dhe rezistente ndaj uji, me trashesi t=0.38mm dhe peshe 100g/m²,e vendosur mbi derrasim te kulmit te pjerret, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 810 |  | 0
1.5.8 | Kulmi tipi 1: Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Mbulimi i kulmit te pjerret me llamarine e galvanizuar e ngjyrosur, t=0.50mm .Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementët e çelikut mbështetës vidat etj. sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 810 |  | 0
1.5.9 | Kulmi tipi 1: :Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Veshja / Kornizimi në Perimetrin e çatisë, pjesët e luxheve, pjesët fundore të atikës, oxhakut dhe shmangieve të tjera, Lidhjet me fasadën e murit, pikoret e ballkoneve etj, me llamarina e galvanizuar e ngjyrosur me max. gjerësi b = 80cm , sipas Specifikimit Teknike dhe Projektit Kryesor. | m' | 210 |  | 0
1.5.10 | Kulmi tipi 1: :Të bëhet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i Ulluqeve Horizontale DN 160mm nga llamarina e galvanizuar e ngjyrosur th = 0.60 mm. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementet e lidhjes, nyjet, mbajtëset, aritrau, vida etj, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 1300 |  | 0
1.5.11 | Kulmi tipi 1: Të bëhet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i Ulluqeve Vertikale DN 125mm nga llamarina e galvanizuar e ngjyrosur th = 0.60 mm. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementet e lidhjes, nyjet, mbajtëset, aritrau, vida etj, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 120 |  | 0
1.5.12 | Kulmi tipi 2: Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e barrieres kunder avullit me trashesi t=0.38mm dhe peshe 120gr/m², e vendosur mbi pllaken e kulmit, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesor. | m² | 960 |  | 0
1.5.13 | Kulmi tipi 2:Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i leshit te gurit mineral në pllaken e kulmit me trashesi t=16 cm dhe peshe 35-40 kg/m³, λ - 0.038 W/mK, sipas Specifikimit teknik dhe Projektit Kryesor | m² | 960 |  | 0
1.5.14 | Kulmi tipi 2: Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i leshit mineral me trashesi t=12 cm dhe peshe 35-40kg/m³, λ - 0.038 W/mK ne kulmin e mbuleses ne nenstacionit te objektit. Ne çmim te perfshihet edhe membrana e avullit sipas Specifikimit teknik dhe Projektit Kryesor | m² | 960 |  | 0
1.5.15 | Kulmi tipi 2: Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe vendosja e foljes difuzive, me trashesi t=0.38mm dhe peshe 100g/m, e vendosur mbi leshin e gurit mbi pllake te kulmit te pjerret, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore | m² | 960 |  | 0
1.5.16 | Kulmi tipi 2:Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e derrasave th=20 mm mbi izolimin termik ne pllaken e kulmit, perfshire listellat trajet e drurit 8/16 çdo 1m, sipas Specifikimeve Teknike dhe Projektit Kryesore. | m² | 960 |  | 0
1.5.17 | Kulmi tipi 2:Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem per mbulimin e kulmit te pjerret me derrasa th=18 mm , perfshire listellat 30/50 ( çdo 35cm) dhe kontralistellave 30/50 (çdo 60cm) sipas Specifikimeve Teknike dhe Projektit Kryesore. | m² | 1000 |  | 0
1.5.18 | Kulmi tipi 2: Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe vendosja e membranes se pershkueshme nga avulli dhe rezistente ndaj uji, me trashesi t=0.38mm dhe peshe 100g/m²,e vendosur mbi derrasim te kulmit te pjerret, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 1000 |  | 0
1.5.19 | Kulmi tipi 2: Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Mbulimi i kulmit te pjerret me llamarine e galvanizuar e ngjyrosur, t=0.50mm .Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementët e çelikut mbështetës vidat etj. sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 1000 |  | 0
1.5.20 | Kulmi tipi 2: Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Veshjes/Kornizimit te oxhaqeve me llamarine t-0.6mm, me ngritjen e llamarines ne oxhak ne lartesi min. 50cm mbi nivelin e mbuleses sipas Specifikimit Teknike dhe Projektit Kryesor. | copë | 2 |  | 0
1.5.21 | Kulmi tipi 2:Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Veshja / Kornizimi në Perimetrin e çatisë, pjesët e luxheve, pjesët fundore të atikës, oxhakut dhe shmangieve të tjera, Lidhjet me fasadën e murit, pikoret e ballkoneve etj, me llamarina e galvanizuar e ngjyrosur me max. gjerësi b = 80cm , sipas Specifikimit Teknike dhe Projektit Kryesor. | m' | 65 |  | 0
1.5.22 | Kulmi tipi 2::Të bëhet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i Ulluqeve Horizontale DN 160mm nga llamarina e galvanizuar e ngjyrosur th = 0.60 mm. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementet e lidhjes, nyjet, mbajtëset, aritrau, vida etj, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 130 |  | 0
1.5.23 | Kulmi tipi 2: Të bëhet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i Ulluqeve Vertikale DN 125mm nga llamarina e galvanizuar e ngjyrosur th = 0.60 mm. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementet e lidhjes, nyjet, mbajtëset, aritrau, vida etj, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 95 |  | 0
1.5.24 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe instalimi I shtreses flexibile polimere bituminoze ne pozicion vertikal ne kulmin e rrafshet, me trashesi th=2x4 mm, sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 135 |  | 0
1.5.25 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimin permes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC të XPS (Stirodur) - th=16 cm, λ=0.035 W/mK, pesha ≥ 35 kg/m³, në kulm të rrafshet. Në çmim të përfshihet edhe përpunimi i bazes se dyshemes ekzistuese sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 135 |  | 0
1.5.26 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe vendosja e shtresës PVC me trashesi t=0.5mm, e vendosur mbi shtresen XPS ne kulmin e rrafshet, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 135 |  | 0
1.5.27 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe punimi i estrihut me ramje dhe trashësi min t=80 mm, ne kulm te rrafshet sipas Specifkimit teknik dhe Projektit kryesor. | m² | 135 |  | 0
1.5.28 | Kulmi i rrafeshet Tipi 3 :Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe instalimi I shtreses flexibile polimere bituminoze ne pozicion vertikal ne kulmin e rrafshet mbi estrih, me trashesi th=2x4 mm, sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 135 |  | 0
1.5.29 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe pergaditja e shtreses se llaqit I perbere nga rera e perzier me cimento, t=4-5cm sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 135 |  | 0
1.5.30 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe montimin e Pllakave të Terrazzo me presion të lartë dhe trashësi t=30mm (të parrëshqitshme), të bëra nga Pllakat e Betonit Terrazzo, me zhavor të posaçëm per mbushje, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit kryesor. Në llogaritje të përfshihet edhe linja bazë e murit në të gjithë perimetrin e mureve. | m² | 135 |  | 0
1.5.31 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi ujëmbledhësve në kulm të rrafshët. Në llogaritjen të përfshihen të gjithë elementet lidhëse sipas Specifikimit Teknik dhe Projektt Kryesorë. | m' | 45 |  | 0
1.5.32 | Të bëhet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i Ulluqeve Vertikale DN 125mm nga llamarina e galvanizuar e ngjyrosur th = 0.60mm ne pozicionin e kulmit te rrafshet. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementet e lidhjes, nyjet, mbajtëset, aritrau, vida etj, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 35 |  | 0
0
1.6 | Punët e zdrukthtarisë | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.6.1 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe montimi i Dritareve te PVC (gjeresia e profilit min.85 mm) me xham dy shtresorë 4 (kater stinor)+16+4(Low E). U-vlera e dritares Uw ≤1.2 W/m²K me shtresen Low E nga pjesa e brendshme. Ne llogaritje te përfshihen të gjithë elementët fiksues, dorezat,riparimi dhe përpunimi final i mureve të demtuara gjate procesit te nderrimit ne te dy pjeset, mbushja e vrimave te krijuara gjate demolimit me material te fort dhe trajtimi i shtresës së jashtme te mureve afer dritares XPS t= 5 cm.
1.6.1.1 | Pos. W-01(dim.860x310cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.2 | Pos. W-02(dim.550x250cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.3 | Pos. W-03 (dim.530x170cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.4 | Pos. W-04(dim.400x300cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.5 | Pos. W-05(dim.400x200cm) | copë | 57 |  | 0
1.6.1.6 | Pos. W-06(dim.380x135cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.7 | Pos. W-07(dim.400x120cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.8 | Pos. W-07'(dim.400x120cm) | copë | 8 |  | 0
1.6.1.9 | Pos. W-08 (dim.400x160cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.10 | Pos. W-09 (dim.400x110cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.11 | Pos. W-10 (dim.380x200cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.12 | Pos. W-11(dim.370x200cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.13 | Pos. W-12(dim.370x60cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.14 | Pos. W-13 (dim.370x40cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.15 | Pos. W-14(dim.320x100cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.16 | Pos. W-15(dim.300x60cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.17 | Pos. W-16(dim.280x250cm) | copë | 2 |  | 0
1.6.1.18 | Pos. W-17(dim.270x320cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.19 | Pos. W-18 (dim.270x300cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.20 | Pos. W-19 (dim.240x100cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.21 | Pos. W-20 (dim.230x330cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.22 | Pos. W-21 (dim.60x170cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.23 | Pos. W-22 (dim.230x300cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.24 | Pos. W-23 (dim.120x200cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.25 | Pos. W-24 (dim.160x320cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.26 | Pos. W-25 (dim.180x320cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.27 | Pos. W-26 (dim.150x150cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.28 | Pos. W-27 (dim.150x160cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.29 | Pos. W-28 (dim.140x60cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.1.30 | Pos. W-29 (dim.90x140cm) | copë | 9 |  | 0
1.6.1.31 | Pos. W-30 (dim.80x290cm) | copë | 2 |  | 0
1.6.1.32 | Pos. W-31 (dim.80x160cm) | copë | 10 |  | 0
1.6.1.33 | Pos. W-32(dim.80x145cm) | copë | 9 |  | 0
1.6.1.34 | Pos. W-33 (dim.80x140cm) | copë | 40 |  | 0
1.6.1.35 | Pos. W-34(dim.70x160cm) | copë | 12 |  | 0
1.6.1.36 | Pos. W-35 (dim.70x135cm) | copë | 13 |  | 0
1.6.1.37 | Pos. W-36 (dim.70x80cm) | copë | 3 |  | 0
1.6.1.38 | Pos. W-37 (dim.60x70cm) | copë | 2 |  | 0
1.6.2 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Montimi i pikoreve te dritareve, nga Elementet e Aluminit me trashesi t=2mm dhe gjeresi max. b=50cm, sipas Specifikimit Teknik, Projektit Kryesor, Skemave te Dritareve. Llogaritja për metër gjatësi nuk varet nga gjerësia. Në llogaritje të përfshihen të gjitha elementet nga seti i prodhuesit. | m' | 120 |  | 0
1.6.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe montimi i solbankave të brendshme të dritareve, nga pllakat e mermerit me trashësi t=20mm, gjerësi maksimale b=30 cm, sipas specifikimit teknik, projektit kryesore. Llogaritja për metër gjatësi nuk varet nga gjerësia. Në llogaritje të përfshihen të gjitha elementet nga seti i prodhuesit. | m' | 120 |  | 0
1.6.4 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Montimi i Dyerve me Profile Alumini (gjeresia e profilit min.85mm, 6 ndarje termike) dhe xham dy shtresore, xham 4+16+4(Low-E), Ud ≤1.2W/m²K, sipas Specifikimit Teknik,Projektit kryesor dhe Skemave te Dyerve. Ne llogaritje te perfshihen te gjithe elementet shtrenguese, dorezat, përpunimi i mureve të demtuara gjate procesit te nderrimit perreth kornizes se dyerve etj.
1.6.4.1 | Pos. D-01 (dim. 460x315cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.4.2 | Pos. D-02(dim. 90x280cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.4.3 | Pos. D-03(dim. 90x210cm) | copë | 2 |  | 0
1.6.4.4 | Pos. D-04 (dim. 210x300cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.4.5 | Pos. D-05 (dim. 230x300cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.4.6 | Pos. D-06 (dim. 420x320cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.4.7 | Pos. D-07 (dim. 400x290cm) | copë | 2 |  | 0
1.6.4.8 | Pos. D-08 (dim. 155x360cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.4.9 | Pos. D-09 (dim. 75x320cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.4.10 | Pos. D-10 (dim. 300x310cm) | copë | 1 |  | 0
1.6.5 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Montimi i Deres nga Profili Metalik me t=4mm dhe b=16cm, te punuara nga çeliku i kualitetit te larte rezistente, sipas Specifikimit Teknik,Projektit kryesor dhe Skemave te Dyerve. Ne llogaritje te perfshihen te gjithe elementet shtrenguese, dorezat, operatori i dyerve me rrëshqitje, përpunimi i mureve të demtuara gjate procesit te nderrimit perreth kornizes se dyerve etj.
|  |  |  | Total 1.6 | 0
1.7 | Punët e suvatimit dhe ngjyrosjes | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.7.1 | Furnizmi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e shtreses rrafshuese glet gips t=3 mm ne shpaletat e brendeshme te dritareve | m² | 920 |  | 0
1.7.2 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe ngjyrosja e mureve të brendshme dhe pllafoneve,me ngjyrë mat me veti fshehese. Ngjyrë me cilësi të lartë, rezistente ndaj larjes dhe lehtë e pastrueshme. Lloji I ngjyrës përcaktohet nga Inxhnieri Mbiqkyrës, sipas Manualeve të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Në llogari duhet të përfshihet përgatitja e sipërfaqes me bazë emulsioni, për të arritur sipërfaqe të përshtatshme për ngjyrosje. Llogaritja duhet të bëhet për m² , pa i llogaritur hapjet. | m² | 1810 |  | 0
|  |  |  | Total 1.10 | 0
1.8 | Punët tjera | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.8.1 | Pas izolimit te coklles, trotuari ne perimeter te objektit te kthehet ne gjendjen e meparshme.Ne cmim te perfshihen te gjitha punimet e mbushjes se dheut, zhavorit dhe betonit/kubezave. | m² | 390 |  | 0
1.8.2 | Furnizimi me material dhe vendosja e zhavorit drenazhues 30-50mm perreth mureve te themeleve.Sasia eshte e perafert,duhet te kontrollohet ne vend punishte. | m³ | 330 |  | 0
1.8.3 | Germim i dheut te kategorise III-IV sipas standardit ISO 14689-1, për vendosjen e hidroizolimit dhe termoizolimit përreth mureve perimetrike te cokulles se nderteses deri te themeli, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Në kalkulim përfshihet gërmimi i kombinuar (me dorë dhe makineri), për të parandaluar dëmtimet e mundshme dhe transportimi i i dheut të tepërt në deponinë e autorizuar.Sasia eshte e perafert,duhet te kontrollohet ne vend punishte. | m³ | 330 |  | 0
1.8.4 | Furnizimi dhe montimi i gypit drenazhues D-160mm, perreth mureve te themeleve. Ne çmim te perfshihet edhe mbeshtjellja me gjeotekstil e zones drenazhuese ne menyre qe te mos lejoje depertimin e dheut perreth gypit drenazhues. Gjeotekstil 250gr/m2 ( 2m2 gjeotekstil/ 1m' te gypit) | m' | 328 |  | 0
1.8.5 | Pastrimi dhe ngjyrosja e gardhit te shkalleve. Ne llogari te perfshihet pastrimi I siperfaqes, aplikimi I shtreses baze dhe ngjyrosja finale. | m' | 25.7 |  | 0
1.8.6 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm e shtreses se suvatimi me kulir, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 328 |  | 0
|  |  |  | Total 1.11 | 0
1 | Rikapitulimi I punëve të Arkitekturës |  |  | Shuma
1.1 | Punët përgatitore dhe shërbimet |  |  | 0
1.2 | Punët e Demolimit |  |  | 0
1.3 | Punët e hidroizolimit |  |  | 0
1.4 | Punët e izolimit termik & Fasada |  |  | 0
1.5 | Punët e Kulmit |  |  | 0
1.6 | Punët e zdrukthtarisë |  |  | 0
1.7 | Punët e suvatimit dhe ngjyrosjes |  |  | 0
1.8 | Punët tjera |  |  | 0
1 | TOTAL PUNËT E ARKITEKTURËS |  |  | 0
2 | Punët e Makinerisë
2.1 | Nënstacioni i ngrohjes | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
2.1.1 | Demontimi i kaldajave ekzistuese, pompave qarkulluese, valvulave, kolektorëve dhe elementeve te tjera përcjellëse ne nënstacion dhe largimi i tyre deri ne deponinë e përcaktuar nga investitori | komplet | 1 |  | 0
2.1.2 | Furnizimi dhe instalimi i Kaldajës për ngrohje qendrore me ujë të ngrohtë me lëndë djegëse Pelet, me efiçience η≥0.85, regjim te punes 70/55°C komplet me brener transportues, rezervuar ditorë, konstruksioni mbajtës për kalda, qynka dhe automatikë. Kapacitet nominal Q=300 kW Sasia e peletit në rezervuar 500 kg. Dimensionet e oxhakut duhet të kontrollohen nga ofertuesi sipas udhëzimeve të prodhuesit të pajisjeve. Nëse është e nevojshme, ajo duhet të pësojë ndryshime të përshtatshme. Kostot për këtë duhet të parashikohen nga ofertuesi. | copë | 1 |  | 0
2.1.3 | Furnizimi dhe instalimi i Kaldajës për ngrohje qendrore me ujë të ngrohtë me lëndë djegëse Pelet, me efiçience η≥0.85, regjim te punes 70/55°C komplet me brener transportues, rezervuar ditorë, konstruksioni mbajtës për kalda, qynka dhe automatikë. Kapacitet nominal Q=110 kW Sasia e peletit në rezervuar 280 kg. Dimensionet e oxhakut duhet të kontrollohen nga ofertuesi sipas udhëzimeve të prodhuesit të pajisjeve. Nëse është e nevojshme, ajo duhet të pësojë ndryshime të përshtatshme. Kostot për këtë duhet të parashikohen nga ofertuesi. | copë | 1 |  | 0
2.1.4 | Furnizimi dhe instalimi i pompës riqarkulluese të ngrohjes me prurje variabile me karakteristika teknike: - Klasa e efiçiencës së energjisë A - Lartësia e presionit të pompës: 0-11.91 (m) - Prurja vëllimore: 0-50.2 (m³/h) - Diametri nominal i fllanxhës:DN 65 - Temp. e lejuar 10 ° C deri + 110 ° C | copë | 1 |  | 0
2.1.5 | Furnizimi dhe instalimi i pompës riqarkulluese të ngrohjes me prurje variabile me karakteristika teknike: - Klasa e efiçienës së energjisë A - Lartësia e presionit të pompës: 0-12.5 (m) - Prurja vëllimore: 0-37.4 (m³/h) - Diametri nominal i fllanxhës:DN 50 - Temp. punuese -10 ° C deri + 110 ° C | copë | 2 |  | 0
2.1.6 | Furnizimi dhe instalimi i pompës riqarkulluese të ngrohjes me prurje variabile me karakteristika teknike: - Klasa e efiçienës së energjisë A - Lartësia e presionit të pompës: 0-8.4 (m) - Prurja vëllimore: 0-12.3 (m³/h) - Diametri nominal i fllanxhës:DN 40 - Temp. punuese -10 ° C deri + 110 ° C | copë | 1 |  | 0
2.1.7 | Furnizimi dhe instalimi i Enës expanduese V=400 L , me temperatura punuese -10°C 110°C,pmax = 10 bar. | copë | 1 |  | 0
2.1.8 | Furnizimi dhe instalimi i Enës expanduese V=100 L , me temperatura punuese -10°C 110°C,pmax = 10 bar. | copë | 1 |  | 0
2.1.9 | Furnizimi dhe instalimi i kolektorit të dergimit DN100 mm x1.2 m | copë | 1 |  | 0
2.1.10 | Furnizimi dhe instalimi i kolektorit të kthimit DN100 mm x1.2 m | copë | 1 |  | 0
2.1.11 | Furnizimi dhe instalimi i gypave të çelikut sipas standardit DIN 2448
2.1.11.1 | DN 80 (Ø 88.9 x 3.65 mm) | m' | 40 |  | 0
2.1.11.2 | DN 65 (Ø 76.1 x 3.65 mm) | m' | 40 |  | 0
2.1.11.3 | DN 50 (Ø 60.30 x 3.65 mm) | m' | 25 |  | 0
2.1.11.4 | DN 40 (Ø 48.30 x 3.65 mm) | m' | 25 |  | 0
2.1.11.5 | DN 32 (Ø 42.40 x 3.25 mm) | m' | 10 |  | 0
2.1.11.6 | DN 25 (Ø 33,7 x 3,25 mm) | m' | 10 |  | 0
2.1.12 | Fitingu i gypave të çelikut si kthesa, redukues, mbajtesa per gypa, tel per saldim, gas etj, merret 30% nga pozicioni i gypave | % | 0.3 | 0 | 0
2.1.13 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave siguruese, pmax = 10 bar
2.1.13.1 | DN 25 | copë | 2 |  | 0
2.1.13.2 | DN 20 | copë | 2 |  | 0
2.1.14 | Furnizimi dhe instalimi i valvulave sferike
2.1.14.1 | DN 25 | copë | 1 |  | 0
2.1.14.2 | DN 20 | copë | 1 |  | 0
2.1.15 | Furnizimi dhe instalimi i valvulave me flanxhë dhe kundër flanxhë , bulona dhe hermetizues
2.1.15.1 | DN 80 | copë | 5 |  | 0
2.1.15.2 | DN 65 | copë | 6 |  | 0
2.1.15.3 | DN 50 | copë | 12 |  | 0
2.1.15.4 | DN 40 | copë | 3 |  | 0
2.1.16 | Furnizimi dhe instalimi i xhuntave antivibruese me flanxhë dhe kundër flanxhë , bulona dhe hermetizues.
2.1.16.1 | DN 65 | copë | 2 |  | 0
2.1.16.2 | DN 50 | copë | 4 |  | 0
2.1.16.3 | DN 40 | copë | 2 |  | 0
2.1.17 | Furnizimi dhe instalimi i mbledhësit të papastertive me flanxhë dhe kundër flanxhë, bulona dhe hermetizues.
2.1.17.1 | DN 80 | copë | 1 |  | 0
2.1.17.2 | DN 65 | copë | 1 |  | 0
2.1.17.3 | DN 50 | copë | 2 |  | 0
2.1.18 | Furnizimi dhe instalimi i Valvolave jokthyese me flanxhë dhe kundër flanxhë, bulona dhe hermetizues.
2.1.18.1 | DN 65 | copë | 1 |  | 0
2.1.18.2 | DN 50 | copë | 2 |  | 0
2.1.18.3 | DN 40 | copë | 1 |  | 0
2.1.19 | Furnizimi dhe instalimi i Valvolave balancuese me flanxhë dhe kundër flanxhë, bulona dhe hermetizues
2.1.19.1 | DN 65 | copë | 1 |  | 0
2.1.19.2 | DN 50 | copë | 1 |  | 0
2.1.20 | Furnizimi dhe instalimi i valvola motorike trekahore me motor me automatikë dhe me senzorë të brendshëm dhe të jashtem dhe te gypit te dergimit komplet, te çertifikuara me CE, me dimension:
2.1.20.1 | DN 65 | copë | 1 |  | 0
2.1.20.2 | DN 50 | copë | 1 |  | 0
2.1.21 | Furnizimi dhe instalimi me termomanometër 0-120 oC, 0-10 bar | copë | 10 |  | 0
2.1.22 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave për zbrazje – mbushje 3/4” | copë | 3 |  | 0
2.1.23 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave për ajrim komplet me enën e punuar nga gypi i çelikut 2l me valvolën për zbrazje dhe gypin vertikal 3/4”. | copë | 4 |  | 0
2.1.24 | Izolimi i gypave të çelikut lesh mineral dhe me llamarinë të aluminit 0.55 mm | m2 | 86 |  | 0
2.1.25 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave automatike për çajrosje 3/4". | copë | 4 |  | 0
2.1.26 | Furnizimi dhe instalimi i aparatit kundër zjarrit S9 | copë | 1 |  | 0
2.1.27 | Mbushja me glukol e sistemit te ngrohjes | litra | 1400 |  | 0
2.1.28 | Printimi dhe plastifikimi i skemës teknologjike dhe vendosja e saj në kaldatore. | komplet | 1 |  | 0
2.1.29 | Testimi i sistemit të ngrohjes si dhe trajnimi i stafit për përdorimin e pajisjeve te sistemit të ngrohjes | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 2.1 | 0
2.2 | Instalimet e brendshme | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
2.2.1 | Demontimi dhe largimi i radiatoreve dhe transportimi i materialit të dëmtuar deri në deponinë e autorizuar. | komplet | 1 |  | 0
2.2.2 | Sanimi i kyqjeve te rrjetit te radiatorëve ekzistues ne gyp te dërgimit dhe te kthimit dhe kyqjet e reja te radiatorëve sipas projektit kryesor | komplet | 1 |  | 0
2.2.3 | Furnizimi dhe montimi me radiator panel se bashku me mbajtëse, dhe elemente përcjellëse për kyçje ne rrjetin ekzistues, me këto dimensione:
2.2.3.1 | 22-600/1600 mm | copë | 2 |  | 0
2.2.3.2 | 22-600/1800 mm | copë | 7 |  | 0
2.2.3.3 | 33-300/1600 mm | copë | 2 |  | 0
2.2.4 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave dinamike se bashku me kokën termostatike | copë | 112 |  | 0
2.2.5 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave te thjeshta për radiator në dalje R - 15 Prodhim nga prodhuesit e Bashkësisë Europiane | copë | 112 |  | 0
2.2.6 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave sferike në sistemin e ngrohjes me dimensione DN 20 në vertikalet e rrjetit ne Përdhesë | copë | 30 |  | 0
2.2.7 | Furnizimi dhe instalimi i rrjetit te gypave te çelikut
2.2.7.1 | DN 15 (Ø 21,3 x 2,65 mm) | m' | 86 |  | 0
2.2.7.2 | DN 32 (Ø 42,4 x 3,25 mm) | m' | 36 |  | 0
2.2.8 | Materiali përcjellës si gaz saldimi, bërryla elektroda etj, merret 30% nga rrjeti i gypave te çelikut | % | 0.3 | 0 | 0
2.2.9 | Ngjyrosja me ngjyre kunder korodimit (minjum) e gypave të ri të çelikut, si dhe gypave ekzistues sipas nevojës. | m2 | 90 |  | 0
2.2.10 | Furnizimi dhe instalimi me valvulë automatike për ç'ajrosje 3/4" në pikat më të larta te sistemit të ngrohjes. | copë | 6 |  | 0
2.2.11 | Depërtimi i gypave ne mure dhe sanimi i depërtimit të gypave | komplet | 1 |  | 0
2.2.12 | Zbrazja dhe mbushja e sistemit të ngrohjes | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 2.2 | 0
2 | Rikapitulim i Punëve të Makinerisë |  |  | Shuma
2.1 | Nënstacioni i ngrohjes |  |  | 0
2.2 | Instalimet e brendshme |  |  | 0
2 | TOTAL PUNËT E MAKINERISË |  |  | 0
3 | Punët e Elektrikës
3.1 | Furnizime elektrike | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.1.1 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike NYM 3X1,5mm², sipas specifikimit teknik. Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC, materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 100 |  | 0
3.1.2 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike NYM 3x2,5mm². Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC, materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 50 |  | 0
3.1.3 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike NYM 5x2,5mm². Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC, materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 50 |  | 0
3.1.4 | Riparimi i Kuadrit Kryesor Shperndares, ne kete pozicion perfshihet edhe blerja transporti dhe montimi i te gjitha pajisjeve deri ne funksionalizimin e kuadrit. | copë | 1 |  | 0
3.1.5 | Riparimi i Kuadrit Kryesor Kabllovik, ne kete pozicion perfshihet edhe blerja transporti dhe montimi i te gjitha pajisjeve deri ne funksionalizimin e kuadrit. | copë | 1 |  | 0
3.1.6 | Furnizimi dhe montimi I Kuadrit Shperndares te Makinerise (KSH-HVAC) per nevojat e Kalldase per ngrohje te objektit, me te gjitha elementet si (Kabllo furnizuese, Sigurese Mbrojtese Automatike, Sinjalizues te fazave, etj) deri ne funksionalizimin e ketij kuadri. | komplet | 1 |  | 0
3.1.7 | Pune tjera te paspecifikuara, si largimi I kabllove te panevojshme, izolimi I tyre, futja ne kanale, thyrja dhe suvatimi I murit ku ka nevoje per instalime elektrike, ne kete pozicion gjithashtu jane te parapara edhe demontimi dhe montimi I serishem i sistemeve si: kamerat e sigurise, sistemi kunder vjedhjes dhe sistemet tjera elektrike qe afektohen nga renovimi i fasades dhe i kulmit. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 3.1 | 0
3.2 | Trupat Ndriçues | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.2.1 | Demolimi i trupave ndriçues ekzistues | copë | 0 |  | 0
3.2.2 | Furnizimi dhe montimi i LED panel (START Panel) 120x30, 34W, 4000K, 121lm/W, 4100lm, montim i jashtem, per ndricimin e klasave, etj. | copë | 56 |  | 0
3.2.5 | Furnizimi dhe montimi i LED panel(START Surface) rrethore 24W me PIR sensor, 4000K, 1800lm,IK03, IP54, >100lm/W | copë | 8 |  | 0
3.2.6 | Furnizimi dhe montimi i LED panel(START Surface) rrethore 35W me PIR sensor, 4000K, 1800lm,IK03, IP54, >100lm/W | copë | 10 |  | 0
3.2.1 | Furnizimi dhe montimi i reflektorit LED per ndricim te hyrjeve, 63W, 111lm/W, 7000lm, 4000K, IP65, IK07, me sensor te prezences. | copë | 1 |  | 0
3.2.2 | Furnizimi dhe montimi i Nderpreres i thjeshte | copë | 14 |  | 0
|  |  |  | Total 2.2 | 0
3.3 | Sistemi I tokezimit dhe rrufepritesit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.3.1 | Testimi i sistemit të tokëzimit | komplet | 1 |  | 0
3.3.2 | Nëse vlerat e rezistences se tokezimit nuk I plotesojne kushtet per tokëzim të objekteve të banimit atëherë bëhet permirsimi sistemit te tokezimit te objektit dhe zbatohet ky pozicion I paramases. Në këtë pozicion janë të parapara(Sonda tokëzuese, Shirit Fe/Zn 25x4, lidhse kryqzore per shiritin e rrufepritesit, perques CU 1x10mm nga kutia e tokëzimit deri te KKSH dhe te gjitha materialet percjellse deri ne funksionalizimin e ketij pozicioni | komplet | 1 |  | 0
3.3.3 | Furnizimi, montimi(fiksimi) në kulm i shiritit të rrufepritesit Fe/Zn 20x3mm me te gjitha materialet percjellse (pllaka kryqzore, pllaka për fiksim në kulm, lidhse adekuate etj) deri ne funksionalizimin e rrufepritesit | m' | 200 |  | 0
3.3.5 | Furnizimi, montimi i pranuesve te rrufesë | copë | 6 |  | 0
3.3.6 | Furnizimi, montimi I kutive matese (Pikave Matese) te rrufepritesit | copë | 4 |  | 0
3.3.7 | Matja e rezistences se rrufepritesit. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 3.4 | 0
3.4 | Gjeneratori | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.4.1 | Furnizimi dhe montimi Diesel Generat 5kVA, 3ph, rezervuar 8L, 65-68 dB, 50Hz. e cila do te perdoret per nevojat e Makinerise si Pompat qarkulluse etj. Në këtë pozicion parashihet edhe kabllo 5x2.5mm2 nga KKSH me koke spin ne te dyja anet me Lmes=15m, Priza 3 fazore adekuate per furnizim nga Gen ne KSH-HVAC, Transfer_Switch (0-1-2) nga Rrjet ne Gen dhe anasjelltas i montuar ne KSH-HVAC. (sipas specifikimit teknik) | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 3.4 | 0
3 | Rikapitulim I Punëve të Elektrikës |  |  | Shuma
3.1 | Furnizime elektrike |  |  | 0
3.2 | Trupat Ndriçues |  |  | 0
3.3 | Sistemi I tokezimit dhe rrufepritesit |  |  | 0
3.4 | Gjeneratori |  |  | 0
3 | TOTALI I PUNËVE TË ELEKTRIKËS |  |  | 0
| Përmbledhje e kostos |  |  | Shuma
1 | Punët e Arkitekturës |  |  | 0
2 | Punët e Makinerisë |  |  | 0
3 | Punët e Elektrikës |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0
*SHËNIM: Çmimi për njësi dhe çmimi total për lotin duhet të jenë me TVSH

## 03_"Shkendija" - Suhareke
Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification RFP No: KEEF/1C5.1/CQ/2023/LOT 1
SHFMU "Shkendija" - Suharekë
VËREJTJE :
Pjesë përbërëse e paramasës është edhe SPECIFIKIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET,SKEMAT GRAFIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e çertifikatave dhe atesteve të prodhueseve. Të kalkulohet çmimi i tërë materialit shpenzues deri sa të funksionalizohet ndërtesa, duke u bazuar në Specifikimin Teknik, në ProjektIN Kryesor dhe Paramasë. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet pas perfundimit të tërësishëm Të pozicionit me Libër Ndërtimor.
Te dhënat teknike, dimensionet,sasitë,etj. përmes kësaj kontrate duhet të jenë me SI- Sistem ndërkombetarë të njësive (International Sysstem of Units).
Te gjitha produktet e propozuara duhet të percillen me çertifiatë kualiteti të prodhuesit.
Në rast të mos përputhjes së të dhënave në mes të Paramasës dhe Specifikimit Teknik, meritor merret gjithnjë Specifikimi Teknik, duhet përjashtuar rastet e gabimeve teknike ku duhet të miratohet zgjidhja teknikisht më e favorshme.
Atestet e materialit duhet të jenë të shënuara, me datë dhe të kenë validitet.
1 | Punët e Arkitekturës
1.1 | Punët përgatitore dhe shërbimet | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.1.1 | Organizimi i punishtes: Organizimi i Punishtes me hapësirat e nevojshme sipas specifikimit dhe pershkrimit teknik. Sjellja e materialit dhe rrethimi i punishtes, me gardh jo transparent me lartesi dhe te dhena sipas specifikimit dhe pershkrimit teknik. Dizajnimi dhe konstruktimi i tabelës informuese me dimensione 1.5m x1.0m dhe emër të projektit, investitorit, kompanisë projektuese dhe kontraktorit. Tabela të konstruktohet sipas detalit. Sigurimi dhe vendosja e konteniereve në punishte gjatë gjithë kohës për materialet, tepricat, dhe mbeturinat të cilat duhet të largohen dhe të dërgohen në deponinë e autorizuar. | komplet | 1 |  | 0
1.1.2 | Qasja ne Sherbimet komunale(ujesjelles,kanalizim,mbeturina),në shërbimet e KEDS-it ,sipas specifikimit teknik. | komplet | 1 |  | 0
1.1.3 | Testimi i materialeve, pajisjeve, strukturat dhe sigurimi i cilesise sipas specifikimit teknik. | komplet | 1 |  | 0
1.1.4 | Inspektimi I punishtes dhe punëve nga kompania e licencuar për siguri dhe shëndetin në punë (skelet dhe të tjera). Kompani duhet të ofroj inspektim të rregulltë për sigurinë në punë dhe të lëshoj raporte periodike për sigurinë në punët ndërtimore sipas kërkesës së kompanisë mbikëqyrëse. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 1.1 | 0
1.2 | Punët e Demolimit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
Demolimi i materialeve dhe llojeve të ndryshme të strukturave, të instaluara ose të ndërtuara aktualisht në objekt dhe transportimi i materialit të demoluar në deponinë zyrtare. Në llogaritje të përfshihet ruajtja ose ripërdorimi i elementeve ekzistuese të demoluara.
1.2.1 | Demontimi i dritareve ekzistuese nga PVC duke perfshire solbankat ne te dy anet. | copë | 128 |  | 0
1.2.2 | Demontimi i dyerve ekzistuese te hyrjes. | copë | 5 |  | 0
1.2.3 | Demolimi i ulluqeve horizontale dhe vertikale, nyjeve lidhëse dhe gypave shtesë. | m' | 170 |  | 0
1.2.4 | Demolimi i te gjitha shtresave te kulmit te pjerret perveq konstruksionit mbajtes te kulmit. Ne kalkulim te perfshihet pastrimi I siperfaqes se pllakes se kulmit nga te gjitha mbeturinat dhe papastertite. | m2 | 1620 |  | 0
1.2.5 | Demolimi I elementeve te ndryshme nga fasada dhe kulmi. Ne kalkulim te perfshihet ruajtja e tyre deri ne perfundimin e puneve ndertimore dhe ri-montimi I tyre sipas nevojes. | ls | 1 |  | 0
1.2.6 | Demolimi I trotuarit ekzistues ne perimeter te objektit dhe germimi i dheut ne thellesi perafersisht 140 cm per izolimin e murit te coklles.Sasia eshte e perafert,duhet te kontrollohet ne vend punishte. | m2 | 225 |  | 0
1.2.7 | Pastrimi dhe rifunksionalizimi i oxhaqeve ekzistuese me lartesine e perafert h=19m. | copë | 8 |  | 0
1.2.8 | Demolimi i gardhit metalik te hapesira e drunjeve. | m' | 13 |  | 0
1.2.9 | Pastrimi i përgjithshëm i sipërfaqeve pas demolimit dhe heqja e materialeve të demoluara duhet të bëhet duke fshirë, larë nën presion dhe tharje me kompresë. Pas demolimit, zonat ku është bërë demolimi janë pastruar plotësisht si dhe përgatitja për kryerjen e punimeve sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | ls | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 1.2 | 0
1.3 | Punët e Betonit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.3.1 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe punimi I betonit te varfer me trashesi t=6cm. Ne cmim te perfshihet edhe shtresa e zhavorit 0/32 t=15cm, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 75 |  | 0
1.3.2 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe punimi I dyshemese se hapesires se nenstacionit nga betoni C 25/30 t=20cm perfshire armaturen e nevojshme sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m³ | 18.8 |  | 0
1.3.3 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe punimi I shtylles te hapesires se nenstacionit nga betoni C 25/30 t=20cm perfshire armaturen e nevojshme sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m³ | 0.3 |  | 0
|  |  |  | Total 1.3 | 0
1.4 | Punët e muratimit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.4.1 | Furnizimi me material dhe punimi i mureve me blloqe argjile t=25, per muratimin e hapesires se nenstacionit te ngrohjes, sipas Pershkrimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Ne cmim te perfshihen edhe suvatimi me llaq çimento ne te dy anet . | m³ | 10.5 |  | 0
1.4.2 | Furnizimi me materialin e nevojshem per ndertimin e oxhakut per ngrohje qendrore, materializimi me nje kanal "sendwich"me blloka te brendshem, d=300mm, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 9.7 |  | 0
|  |  |  | Total 1.4 | 0
1.5 | Punët e armimit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.5.1 | Sjellja, përpunimi, formatizimi dhe vendosja e armaturës në vend S500, per dyshemene te hapesira e nenstacionit, sipas specifikimit teknik dhe llogarisë statike. | t | 0.3 |  | 0
|  |  |  | Total 1.5 | 0
1.6 | Punët e hidroizolimit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.6.1 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe instalimi I shtreses flexibile polimere bituminoze ne pozicion vertikal ne muret e cokulles, me trashesi th=2x4 mm, sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 225 |  | 0
1.6.2 | Furnizimi me te gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi I shtresës mbrojtëse , shtresë drenazhuese PVC,- e papërshkueshme nga uji, me butona të integruar 10 mm, sipas Manualeve të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 225 |  | 0
|  |  |  | Total 1.6 | 0
1.7 | Punët e izolimit termik & Fasada | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.7.1 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimin permes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues EPS (Stiropor) në fasadë, me trashësi t=12 cm, λ=0.035 W/mK, pesha ≥18 kg/m³. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit, baza per shtresen finale te fasades,shtresa finale dekorative e fasades me strukture 1,5mm me me baze Silikon, dhe dy shtresa ngjyre finale me baze Silikoni. Në çmim të përfshihen edhe abullajsnet, përpunimi i bazes se fasades ekzistuese dhe trejtimi dhe mbushja e plasaritjeve ne fasade me material adektuat, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Gjithashtu ne cmim te perfshihet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i profileve PVC ose alumin, të vendosura në fugat e jashtme vertikale te dilatimit (në fasadë) , sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit teknik dhe Projektit Kryesore. | m² | 1465 |  | 0
1.7.2 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i leshit te gurit mineral si mbeshtjelles I oxhakut te Kaldas me trashesi t=12 cm dhe peshe 120 kg/m³, λ - 0.038 W/mK, sipas Specifikimit teknik dhe Projektit Kryesor. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar, shtresa tjeter e ngjitësit, baza per shtresen finale te fasades, shtresa finale dekorative e fasades me strukture 1,5mm me me baze Silikon, dhe dy shtresa ngjyre finale me baze Silikoni. | m² | 30 |  | 0
1.7.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi përmes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC te XPS (Stirodur) - th=8 cm, λ=0.035 W/mK ,në pjesën e jashtme të murit të cokllës. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit dhe mveshje finale sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 270 |  | 0
1.7.4 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi përmes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC te XPS (Stirodur) - t=5 cm, λ=0.035 W/mK ,në pjesën e jashtme të shpaletave te dritareve dhe dyerve. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit dhe mveshje finale - suvatimi dhe ngjyrosja, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 865 |  | 0
1.7.5 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi përmes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC te XPS (Stirodur) - t=5 cm, λ=0.035 W/mK ,pozicjonet e sigurimit te eliminimit te urave termike. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit dhe mveshje finale. | m² | 895 |  | 0
|  |  |  | Total 1.7 | 0
1.8 | Punët e Kulmit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.8.1 | Furnizimi me material dhe perforcimi i konstruksionit te kulmit ekzistues,nderrimin e elementeve te kalbura , sipas specifikimit teknik dhe dizajnit detal. | m3 | 3 |  | 0
1.8.2 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e barrieres kunder avullit me trashesi t=0.38mm dhe peshe 120gr/m², e vendosur mbi pllaken e kulmit, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesor. | m² | 750 |  | 0
1.8.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i leshit te gurit mineral në pllaken e kulmit me trashesi t=16 cm dhe peshe 35-40 kg/m³, λ - 0.038 W/mK, sipas Specifikimit teknik dhe Projektit Kryesor | m² | 670 |  | 0
1.8.4 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i leshit mineral me trashesi t=12 cm dhe peshe 35-40kg/m³, λ - 0.038 W/mK ne kulmin e mbuleses ne nenstacionit te objektit. Ne çmim te perfshihet edhe membrana e avullit sipas Specifikimit teknik dhe Projektit Kryesor | m² | 80 |  | 0
1.8.5 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe vendosja e foljes difuzive, me trashesi t=0.38mm dhe peshe 100g/m2, e vendosur mbi leshin e gurit mbi pllake te kulmit te pjerret, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 670 |  | 0
1.8.6 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e derrasave th=20 mm mbi izolimin termik ne pllaken e kulmit, perfshire listellat trajet e drurit 8/16 çdo 1m, sipas Specifikimeve Teknike dhe Projektit Kryesore. | m² | 670 |  | 0
1.8.7 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem per mbulimin e kulmit te pjerret me derrasa th=18 mm, perfshire listellat 30/50 ( çdo 35cm) dhe kontralistellave 30/50 (çdo 60cm) sipas Specifikimeve Teknike dhe Projektit Kryesore. | m² | 1050 |  | 0
1.8.8 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe vendosja e membranes se pershkueshme nga avulli dhe rezistente ndaj uji, me trashesi t=0.38mm dhe peshe 100g/m², e vendosur mbi derrasim te kulmit te pjerret dhe mbi izolimin termik te vendosur ne pllaken e kulmit , sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. Ne llogaritje jane perfshire te dy shtresat. | m² | 1050 |  | 0
1.8.9 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Mbulesa e Kulmit te Pjerret nga Tjegullat e argjilës. Në llogaritje të përfshihen kulmaret, lugjet dhe të gjithë akcesoret dhe elementët mbështetës per kompletimin e mbuleses sipas Specifikimit Teknik dhe Projekti Kryesor. | m² | 1050 |  | 0
1.8.10 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Mbulimi i kulmit te pjerret me llamarine e galvanizuar e ngjyrosur, t=0.50mm ne hapesiren e nenstacionit. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementët e çelikut mbështetës vidat etj. sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 80 |  | 0
1.8.11 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Veshjes/Kornizimit te oxhaqeve me llamarine t-0.6mm, me ngritjen e llamarines ne oxhak ne lartesi min. 50cm mbi nivelin e mbuleses sipas Specifikimit Teknike dhe Projektit Kryesor. | copë | 9 |  | 0
1.8.12 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Veshja / Kornizimi në Perimetrin e çatisë, pjesët e luxheve, pjesët fundore të atikës, dhe shmangieve të tjera, lidhjet me fasadën e murit, pikoret e ballkoneve etj, me llamarine te galvanizuar e ngjyrosur me max. gjerësi b = 80cm , sipas Specifikimit Teknike dhe Projektit Kryesor. | m' | 300 |  | 0
1.8.13 | Të bëhet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i Ulluqeve Horizontale DN 125 mm nga llamarina e galvanizuar e ngjyrosur th = 0.60 mm. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementet e lidhjes, nyjet, mbajtëset, aritrau, vida etj, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 71.5 |  | 0
1.8.14 | Të bëhet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i Ulluqeve Vertikale DN 125mm nga llamarina e galvanizuar e ngjyrosur th = 0.60mm. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementet e lidhjes, nyjet, mbajtëset, aritrau, vida etj, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 98.5 |  | 0
1.8.15 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe instalimi I shtreses flexibile polimere bituminoze ne pozicion vertikal ne kulmin e rrafshet, me trashesi th=2x4 mm, sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 680 |  | 0
1.8.16 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimin permes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC të XPS (Stirodur) - th=16 cm, λ=0.035 W/mK, pesha ≥ 35 kg/m³, në kulm të rrafshet. Në çmim të përfshihet edhe përpunimi i bazes se dyshemes ekzistuese sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 680 |  | 0
1.8.17 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe vendosja e shtresës PVC me trashesi t=0.5mm, e vendosur mbi shtresen XPS ne kulmin e rrafshet, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 680 |  | 0
1.8.18 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe punimi i estrihut me ramje dhe trashësi min t=80 mm, ne kulm te rrafshet sipas Specifkimit teknik dhe Projektit kryesor. | m² | 680 |  | 0
1.8.19 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe instalimi I shtreses flexibile polimere bituminoze ne pozicion vertikal ne kulmin e rrafshet mbi estrih, me trashesi th=2x4 mm, sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 680 |  | 0
1.8.20 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe pergaditja e shtreses se llaqit I perbere nga rera e perzier me cimento, t=4-5cm sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 680 |  | 0
1.8.21 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe montimin e Pllakave të Terrazzo me presion të lartë dhe trashësi t=30mm (të parrëshqitshme), të bëra nga Pllakat e Betonit Terrazzo, me zhavor të posaçëm per mbushje, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit kryesor. Në llogaritje të përfshihet edhe linja bazë e murit në të gjithë perimetrin e mureve. | m² | 680 |  | 0
1.8.22 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi ujëmbledhësve në kulm të rrafshët. Në llogaritjen të përfshihen të gjithë elementet lidhëse sipas Specifikimit Teknik dhe Projektt Kryesorë. | m' | 51 |  | 0
1.8.23 | Të bëhet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i Ulluqeve Vertikale DN 125mm nga llamarina e galvanizuar e ngjyrosur th = 0.60mm ne pozicionin e kulmit te rrafshet. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementet e lidhjes, nyjet, mbajtëset, aritrau, vida etj, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 35 |  | 0
|  |  |  | Total 1.8 | 0
1.9 | Punët e zdrukthtarisë | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.9.1 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe montimi i Dritareve te PVC (gjeresia e profilit min.85 mm) me xham dy shtresorë 4 (kater stinor)+16+4(Low E). U-vlera e dritares Uw ≤1.2 W/m²K me shtresen Low E nga pjesa e brendshme. Ne llogaritje te përfshihen të gjithë elementët fiksues, dorezat,riparimi dhe përpunimi final i mureve të demtuara gjate procesit te nderrimit ne te dy pjeset, mbushja e vrimave te krijuara gjate demolimit me material te fort dhe trajtimi i shtresës së jashtme te mureve afer dritares XPS t= 5 cm.
1.9.1.1 | Pos. W-01 (dim. 330x200cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.2 | Pos. W-02 (dim. 290x60cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.3 | Pos. W-03 (dim. 230x200cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.4 | Pos. W-04 (dim. 280x200cm) | copë | 52 |  | 0
1.9.1.5 | Pos. W-05 (dim. 270x200cm) | copë | 4 |  | 0
1.9.1.6 | Pos. W-06 (dim. 50x50cm) | copë | 26 |  | 0
1.9.1.7 | Pos. W-07 (dim. 280x90cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.8 | Pos. W-08 (dim. 490x100cm) | copë | 7 |  | 0
1.9.1.9 | Pos. W-09 (dim. 150x150cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.10 | Pos. W-10 (dim. 320x115cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.11 | Pos. W-11 (dim. 235x155cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.12 | Pos. W-12 (dim. 315x155cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.13 | Pos. W-13 (dim. 280x155cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.14 | Pos. W-14 (dim. 235x135cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.15 | Pos. W-15 (dim. 230x160cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.16 | Pos. W-16 (dim. 340x190cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.17 | Pos. W-17 (dim. 150x400cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.18 | Pos. W-18 (dim. 280x125cm) | copë | 2 |  | 0
1.9.1.19 | Pos. W-19 (dim. 180x120cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.1.20 | Pos. W-20 (dim. 490x250cm) | copë | 8 |  | 0
1.9.1.21 | Pos. W-21 (dim. 490x250cm) | copë | 8 |  | 0
1.9.1.22 | Pos. W-22 (dim. 300x300cm) | copë | 3 |  | 0
1.9.1.23 | Pos. W-23 (dim. 118x200cm) | copë | 3 |  | 0
1.9.2 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Montimi i pikoreve te dritareve, nga Elementet e Aluminit me trashesi t=2 mm dhe gjeresi max. b=50 cm, sipas Specifikimit Teknik, Projektit Kryesor, Skemave te Dritareve. Llogaritja për metër gjatësi nuk varet nga gjerësia. Në llogaritje të përfshihen të gjitha elementet nga seti i prodhuesit. | m' | 340 |  | 0
1.9.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe montimi i solbankave të brendshme të dritareve, nga pllakat e Mermerit me trashësi t=20mm, gjerësi sipas specifikimit teknik, projektit kryesore. Llogaritja për metër gjatësi nuk varet nga gjerësia. Në llogaritje të përfshihet edhe lepaku per mermer. | m' | 340 |  | 0
1.9.4 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Montimi i Dyerve me Profile Alumini (gjeresia e profilit min.85 mm) me xham dy shtresorë 4 (kater stinor)+16+4(Low E). U-vlera e dritares Uw ≤1.2 W/m²K me shtresen Low E nga pjesa e brendshme. Ne llogaritje te përfshihen të gjithë elementët fiksues, dorezat,riparimi dhe përpunimi final i mureve të demtuara gjate procesit te nderrimit ne te dy pjeset, mbushja e vrimave te krijuara gjate demolimit me material te fort dhe trajtimi i shtresës së jashtme te mureve afer deres XPS t= 5 cm.
1.9.4.1 | Pos. D-01 (dim. 570x285cm) | copë | 2 |  | 0
1.9.4.2 | Pos. D-02 (dim. 260x315m) | copë | 1 |  | 0
1.9.4.3 | Pos. D-03 (dim. 180x210cm) | copë | 1 |  | 0
1.9.4.4 | Pos. D-04 (dim. 235x240cm) | copë | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 1.9 | 0
1.1 | Punët e suvatimit dhe ngjyrosjes | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.10.1 | Furnizmi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e shtreses rrafshuese glet gips t=3 mm ne Pllafone. Në çmim të përfshihet edhe mbushja e vrimave dhe dëmtimeve eventuale gjat demolimit te ndricimit ekzistues ne Pllafone | m² | 51 |  | 0
1.10.2 | Furnizmi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e shtreses rrafshuese glet gips t=3-10 mm ne shpaleta te brendshme te dritareve dhe ne demtime eventuale te murit gjat demolimit ose vendosejes se radiatoreve. | m² | 865 |  | 0
1.10.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe ngjyrosja e mureve të brendshme (PERIMETRIKE) dhe Pllafoneve, me ngjyrë mat me veti fshehese. Ngjyrë me cilësi të lartë, rezistente ndaj larjes dhe lehtë e pastrueshme. Lloji I ngjyrës përcaktohet nga Inxhnieri Mbiqkyrës, sipas Manualeve të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Në llogari duhet të përfshihet përgatitja e sipërfaqes me bazë emulsioni, për të arritur sipërfaqe të përshtatshme për ngjyrosje. Llogaritja duhet të bëhet për m², pa i llogaritur hapjet. | m² | 2160 |  | 0
|  |  |  | Total 1.10 | 0
1.11 | Punët tjera | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.11.1 | Pas izolimit te coklles, trotuari ne perimeter te objektit te kthehet ne gjendjen e meparshme. Ne cmim te perfshihen te gjitha punimet germimit, mbushjes se dheut,ngjeshjes, zhavorit dhe betonit/kubezave. | m² | 280 |  | 0
1.11.2 | Mbushja me zhavor te lumit fraksion 30-50mm per drenazhim, si dhe ngjeshja perreth mureve te bodrumit. Llogaritja ne m3 te zhavorit te vendosur.Sasia eshte e perafert,duhet te kontrollohet ne vend punishte. | m³ | 230 |  | 0
1.11.3 | Germim i dheut te kategorise III-IV sipas standardit ISO 14689-1, për vendosjen e hidroizolimit dhe termoizolimit përreth mureve perimetrike te cokulles se nderteses deri te themeli, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Në kalkulim përfshihet gërmimi i kombinuar (me dorë dhe makineri), për të parandaluar dëmtimet e mundshme dhe transportimi i i dheut të tepërt në deponinë e autorizuar.Sasia eshte e perafert,duhet te kontrollohet ne vend punishte. | m³ | 230 |  | 0
1.11.4 | Furnizimi dhe montimi i gypit drenazhues D-160mm, perreth mureve te themeleve deri ne puseten shkarkuese. Ne çmim te perfshihet edhe mbeshtjellja me gjeotekstil e zones drenazhuese ne menyre qe te mos lejoje depertimin e dheut perreth gypit drenazhues. Gjeotekstil 250gr/m2 ( 2m2 gjeotekstil/ 1m' te gypit) | m' | 225 |  | 0
1.11.5 | Pastrimi dhe ngjyrosja e gardhit te shkalleve. Ne llogari te perfshihet pastrimi I siperfaqes, aplikimi I shtreses baze dhe ngjyrosja finale. | m' | 25.7 |  | 0
1.11.6 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm e shtreses se suvatimi me kulir, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 225 |  | 0
|  |  |  | Total 1.11 | 0
1 | Rikapitulimi I punëve të Arkitekturës |  |  | Shuma
1.1 | Punët përgatitore dhe shërbimet |  |  | 0
1.2 | Punët e Demolimit |  |  | 0
1.3 | Punët e Betonit |  |  | 0
1.4 | Punët e muratimit |  |  | 0
1.5 | Punët e armimit |  |  | 0
1.6 | Punët e hidroizolimit |  |  | 0
1.7 | Punët e izolimit termik & Fasada |  |  | 0
1.8 | Punët e Kulmit |  |  | 0
1.9 | Punët e zdrukthtarisë |  |  | 0
1.1 | Punët e suvatimit dhe ngjyrosjes |  |  | 0
1.11 | Punët tjera |  |  | 0
1 | TOTAL PUNËT E ARKITEKTURËS |  |  | 0
2 | Punët e Makinerisë
2.1 | Nënstacioni i ngrohjes | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
2.1.1 | Demontimi i kaldajës ekzistuese, pompave qarkulluese, valvulave, kolektor dhe elementeve te tjera përcjellëse ne nënstacion dhe largimi i tyre deri ne deponinë e përcaktuar nga investitori | komplet | 1 |  | 0
2.1.2 | Furnizimi dhe instalimi i kaldajës për ngrohje qendrore me ujë të ngrohtë me lëndë djegëse Pelet, me efiqience η≥0.85, regjim te punes 70/55°C komplet me brener transportues rezervuar ditorë, konstruksioni mbajtës i kaldasë, qynka dhe automatikë. Kapacitet nominal Q=300 kW Sasia e peletit në rezervuar 280 kg. | copë | 1 |  | 0
2.1.3 | Furnizimi dhe instalimi i pompës riqarkulluese të ngrohjes me prurje variabile me karakteristika teknike: - Klasa e efiçienës së energjisë A - Lartësia e presionit të pompës: 0-11.91 (m) - Prurja vëllimore: 0-50.2 (m³/h) - Diametri nominal i fllanxhës:DN 65 - Temp. punuese -10 ° C deri + 110 ° C | copë | 2 |  | 0
2.1.4 | Furnizimi dhe instalimi i pompës riqarkulluese të ngrohjes me prurje variabile me karakteristika teknike: - Klasa e efiçienës së energjisë A - Lartësia e presionit të pompës: 0-12.5 (m) - Prurja vëllimore: 0-37.4 (m³/h) - Diametri nominal i fllanxhës:DN 50 - Temp. punuese -10 ° C deri + 110 ° C | copë | 1 |  | 0
2.1.5 | Furnizimi dhe instalimi i Enës expanduese V=400 L , me temperatura punuese -10°C 110°C,pmax = 10 bar. | copë | 1 |  | 0
2.1.6 | Furnizimi dhe instalimi i kolektorit të dergimit DN100 mm x1.5 m | copë | 1 |  | 0
2.1.7 | Furnizimi dhe instalimi i kolektorit të kthimit DN100 mm x1.5 m | copë | 1 |  | 0
2.1.8 | Furnizimi dhe instalimi i gypave të çelikut sipas standardit DIN 2448
2.1.8.1 | DN 80 (88.9Ø x 3.25 mm) | m' | 25 |  | 0
2.1.8.2 | DN 50 (60.3Ø x 3.25 mm) | m' | 40 |  | 0
2.1.8.3 | DN 40 (48.3Ø x 3.25 mm) | m' | 40 |  | 0
2.1.8.4 | DN 20 (Ø 26.9 x 2.65 mm) | m' | 15 |  | 0
2.1.9 | Fitingu i gypave të çelikut si kthesa, tel per saldim, gas etj, merret 30% nga pozicioni i gypave | % | 0.3 |  | 0
2.1.10 | Furnizimi dhe instalimi i valvulave sferike DN 25 | copë | 1 |  | 0
2.1.11 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave siguruese, pmax = 10 bar,DN 25 | copë | 2 |  | 0
2.1.12 | Furnizimi dhe instalimi i valvulave me flanxhë dhe kundër flanxhë , bulona dhe hermetizues
2.1.12.1 | DN 80 | copë | 5 |  | 0
2.1.12.2 | DN 65 | copë | 12 |  | 0
2.1.12.3 | DN 50 | copë | 6 |  | 0
2.1.13 | Furnizimi dhe instalimi i xhuntave antivibruese me flanxhë dhe kundër flanxhë , bulona dhe hermetizues
2.1.13.1 | DN 65 | copë | 4 |  | 0
2.1.13.2 | DN 50 | copë | 2 |  | 0
2.1.14 | Furnizimi dhe instalimi i mbledhësit të papastertive me flanxhë dhe kundër flanxhë, bulona dhe hermetizues
2.1.14.1 | DN 80 | copë | 1 |  | 0
2.1.14.2 | DN 65 | copë | 2 |  | 0
2.1.14.3 | DN 50 | copë | 1 |  | 0
2.1.15 | Furnizimi dhe instalimi i Valvolave jokthyese me flanxhë dhe kundër flanxhë, bulona dhe hermetizues
2.1.15.1 | DN 65 | copë | 2 |  | 0
2.1.15.2 | DN 50 | copë | 1 |  | 0
2.1.16 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave balancuese me flanxhë dhe kundër flanxhë, bulona dhe hermetizues
2.1.16.1 | DN 65 | copë | 1 |  | 0
2.1.16.2 | DN 50 | copë | 1 |  | 0
2.1.17 | Furnizimi dhe instalimi i valvola motorike trekahore me motor me automatikë dhe me senzorë të brendshëm dhe të jashtem dhe te gypit te dergimit komplet, te çertifikuara me CE, me dimension
2.1.17.1 | DN 65 | copë | 2 |  | 0
2.1.17.2 | DN 50 | copë | 1 |  | 0
2.1.18 | Furnizimi dhe instalimi me termomanometër 0-120 oC, 0-10 bar | copë | 10 |  | 0
2.1.19 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave për zbrazje – mbushje 3/4” | copë | 2 |  | 0
2.1.20 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave për ajrim komplet me enën e punuar nga gypi i çelikut 2l me valvolën për zbrazje dhe gypin vertikal 3/4”. | copë | 2 |  | 0
2.1.21 | Izolimi i gypave të çelikut lesh mineral dhe me llamarinë të aluminit 0.55 mm | m2 | 54 |  | 0
2.1.22 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave automatike për çajrosje 3/4". | copë | 2 |  | 0
2.1.23 | Furnizimi dhe instalimi i aparatit kundër zjarrit S9 | copë | 1 |  | 0
2.1.24 | Mbushja me glukol e sistemit te ngrohjes | litra | 1190 |  | 0
2.1.25 | Printimi dhe plastifikimi i skemës teknologjike dhe vendosja e saj në kaldatore. | komplet | 1 |  | 0
2.1.26 | Testimi i sistemit të ngrohjes si dhe trajnimi i stafit për përdorimin e pajisjeve te sistemit të ngrohjes | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 2.1 | 0
2.2 | Instalimet e brendshme | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
2.2.1 | Demontimi i radiatorave ekzistuese se bashku me elemente percjellese valvula dhe mbajtesa dhe largimi i tyre deri ne deponinë e përcaktuar nga investitori | komplet | 1 |  | 0
2.2.2 | Sanimi i kyqjeve te rrjetit te radiatorëve ekzistues ne gyp te dërgimit dhe te kthimit dhe kyqjet e reja te radiatorëve sipas projektit kryesor | komplet | 1 |  | 0
2.2.3 | Furnizimi dhe instalimi i gypave të çelikut sipas standartit DIN 2448 për lidhjen e radiatorëve të rinjë në gypat ekzistues DN 15 (Ø 21,3 x 2,65 mm) | m' | 200 |  | 0
2.2.4 | Furnizimi dhe montimi me radiator panel se bashku me mbajtëse, dhe elemente përcjellëse për kyçje me këto dimensione:
2.2.4.1 | 22/400/1000 | copë | 1 |  | 0
2.2.4.2 | 22/400/1600 | copë | 4 |  | 0
2.2.4.3 | 22/400/1800 | copë | 67 |  | 0
2.2.4.4 | 22/600/800 | copë | 8 |  | 0
2.2.4.5 | 22/600/1000 | copë | 1 |  | 0
2.2.4.6 | 22/600/1200 | copë | 2 |  | 0
2.2.4.7 | 22/600/1400 | copë | 3 |  | 0
2.2.4.8 | 22/600/1600 | copë | 6 |  | 0
2.2.5 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave dinamike se bashku me kokën termostatike | copë | 100 |  | 0
2.2.6 | Furnizimi dhe montimi me valvolat e thjeshta për radiator në dalje R - 15 Prodhim nga prodhuesit e Bashkësisë Evropianë | copë | 100 |  | 0
2.2.7 | Furnizimi dhe instalimi i kaloriferit se bashku me mbajtëse dhe elemente përcjellëse Qng=10.0kW | copë | 6 |  | 0
2.2.8 | Furnizimi dhe instalimi i rrjetës metalike për mbrojtjen e kaloriferit | copë | 6 |  | 0
2.2.9 | Furnizimi dhe instalimi i Gypave të çelikut sipas standardit DIN 2448
2.2.9.1 | DN 50 (Ø 60.30 x 3.25 mm) | m' | 110 |  | 0
2.2.9.2 | DN 40 (Ø 48.30 x 3.25 mm) | m' | 30 |  | 0
2.2.9.3 | DN 32 (Ø 42.4 x 3,25 mm) | m' | 95 |  | 0
2.2.9.4 | DN 25 (Ø 33,7 x 3,25 mm) | m' | 65 |  | 0
2.2.9.5 | DN 20 (Ø 26.9 x 2.65 mm) | m' | 90 |  | 0
2.2.9.6 | DN 15 (Ø 21.3 x 2.65 mm) | m' | 95 |  | 0
2.2.10 | Fitingu i gypave të çelikut si kthesa, tel per saldim, gas etj, merret 30% nga pozicioni i gypave | % | 0.3 | 0 | 0
2.2.11 | Materiali përcjellës si gaz saldimi, bërryla Elektroda etj, merret nga rrjeti i gypave te çelikut | komplet | 1 |  | 0
2.2.12 | Pastrimi dhe ngjyrosja e gypave ekzistues te çelikut dhe gypave të ri me ngjyre te bardhe rezistente ndaj temperaturave te larta deri ne 200 C. | komplet | 1 |  | 0
2.2.13 | Depërtimi i gypave në mure dhe sanimi i depërtimeve | komplet | 1 |  | 0
2.2.14 | Furnizimi dhe instalimi i valvulave sferike 3/4" për kalorifera | copë | 12 |  | 0
2.2.15 | Furnizimi dhe instalimi me valvulë automatike për ç'ajrosje 3/4" në pikat më të larta te sistemit të ngrohjes | copë | 10 |  | 0
|  |  |  | Total 2.2 | 0
2 | Rikapitulim I Punëve të Makinerisë |  |  | Shuma
2.1 | Nënstacioni i ngrohjes |  |  | 0
2.2 | Instalimet e brendshme |  |  | 0
2 | TOTAL PUNËT E MAKINERISË |  |  | 0
3 | Punët e Elektrikës
3.1 | Furnizime elektrike | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.1.1 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike NYM 3X1,5mm², sipas specifikimit teknik. Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC, materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 300 |  | 0
3.1.2 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike NYM 3x2,5mm² per pompa te HVAC. Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC, materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 50 |  | 0
3.1.3 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike NYM 5x2,5mm² per pompa te HVAC. Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC, materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 50 |  | 0
3.1.4 | Riparimi i Kuadit Shperndares(Tabelave shperndarese), me te gjitha elementet si: siguresa automatike, siguresa mbrojtese etj. Ne kete pozicion perfshihet edhe blerja transporti dhe montimi apo riparimi i kapakeve te kuadrove dhe te gjitha punet deri ne funksionalizimin e kuadrit. | copë | 2 |  | 0
3.1.5 | Riparimi i Kuadrit Kryesor Shperndares, me te gjitha elementet si: siguresa automatike, siguresa mbrojtese , kanale per kabllo, sinjalizues te fazeve, shkarkues te mbitensionit etj. Ne kete pozicion perfshihet edhe blerja transporti dhe montimi i kuadrit dhe te gjitha punet deri ne funksionalizimin e kuadrit. | copë | 1 |  | 0
3.1.6 | Riparimi i Kuadrit Kryesor Kabllovik, ne kete pozicion perfshihet edhe blerja transporti dhe montimi i kuadrit dhe te gjitha pajisjeve mbrojtes ne te deri ne funksionalizimin e kuadrit. | copë | 1 |  | 0
3.1.7 | Furnizimi dhe montimi I Kuadrit Shperndares te Makinerise (KSH-HVAC) per nevojat e Kalldase per ngrohje te objektit, me te gjitha elementet si (Kabllo furnizuese, Sigurese Mbrojtese Automatike, sinjalizuesit e fazeve etj) deri ne funksionalizimin e ketij kuadri, sipas skemes njëpolare. | komplet | 1 |  | 0
3.1.8 | Pune tjera te paspecifikuara, si largimi I kabllove te panevojshme, izolimi I tyre, futja ne kanale, thyrja dhe suvatimi I murit ku ka nevoje per instalime elektrike (zevendesimi i trupave ndricues nga ai ekzistues ne ate propozues), ne kete pozicion gjithashtu jane te parapara edhe demontimi dhe montimi I serishem i sistemeve si: kamerat e sigurise, sistemi kunder vjedhjes dhe sistemet tjera elektrike qe afektohen nga renovimi i fasades dhe i kulmit. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 3.1 | 0
3.2 | Trupat Ndriçues | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.2.1 | Demolimi i trupave ndriçues ekzistues | copë | 293 |  | 0
3.2.2 | Furnizimi dhe montimi i LED panel (START Panel) 120x30, 34W, 4000K, 121lm/W, 4100lm, montim i jashtem, per ndricimin e klasave, etj. | copë | 176 |  | 0
3.2.3 | Furnizimi dhe montimi i LED panel 12W, IP54 , >100lm/W, e pershtatshme per ndricimin e zhveshtoreve ne sallen e sportit. | copë | 83 |  | 0
3.2.4 | Furnizimi dhe montimi i LED panel(START Waterproof Slim) (1488x70x69)mm, 28W,136lm/W 4000K, IP65, IK08, 3800lm, montim i jashtem, i pershtatshem per hapsira si dhoma teknike, dhoma te makinerise etj. | copë | 2 |  | 0
3.2.5 | Furnizimi dhe montimi i LED panel (START Panel Eco) (60x60)cm,34W, 4000K, 121lm/W, montim i jashtem, i pershtatshem per ndricimin e klasave, etj | copë | 48 |  | 0
3.2.5 | Furnizimi dhe montimi i LED panel(START Surface) rrethore 24W me PIR sensor, 4000K, 1800lm,IK03, IP54, >100lm/W | copë | 46 |  | 0
3.2.6 | Furnizimi dhe montimi i LED panel(START Surface) rrethore 35W me PIR sensor, 4000K, IK03, IP54, >100lm/W | copë | 3 |  | 0
3.2.7 | Furnizimi dhe montimi i reflektorit LED per ndricim te hyrjeve, 63W, 111lm/W, 7000lm, 4000K, IP65, IK07, me sensor te prezences. | copë | 6 |  | 0
3.2.8 | Furnizimi dhe montimi i reflektorit LED (Raiden) 67W, 130lm/W, 8700lm, IK08. | copë | 12 |  | 0
3.2.11 | Furnizimi dhe montimi i Sensorit te levizjes me rrezeveprimi 360°. | copë | 25 |  | 0
3.2.13 | Furnizimi dhe montimi i Nderpreres i thjeshte | copë | 79 |  | 0
|  |  |  | Total 3.2 | 0
3.3 | Sistemi I tokezimit dhe rrufepritesit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.3.1 | Testimi i sistemit të tokëzimit dhe raportimi i testimeve. | komplet | 1 |  | 0
3.3.2 | Nëse vlerat e rezistences se tokezimit nuk I plotesojne kushtet per tokëzim të objekteve publike atëherë bëhet permirsimi sistemit te tokezimit te objektit dhe zbatohet ky pozicion I paramases. Në këtë pozicion janë të parapara(Sonda tokëzuese, Shirit Fe/Zn 25x4, lidhse kryqzore per shiritin e rrufepritesit, perques CU 1x10mm nga kutia e tokëzimit deri te KKSH dhe te gjitha materialet percjellse deri ne funksionalizimin e ketij pozicioni | komplet | 1 |  | 0
3.3.3 | Furnizimi, montimi(fiksimi) i shiritit të rrufepritesit Fe/Zn 20x3mm me te gjitha materialet percjellse (pllaka kryqzore, pllaka për fiksim në kulm, lidhse adekuate etj) deri ne funksionalizimin e rrufepritesit | m' | 250 |  | 0
3.3.5 | Furnizimi, montimi i pranuesve te rrufesë | copë | 6 |  | 0
3.3.6 | Furnizimi, montimi I kutive matese (Pikave Matese) te rrufepritesit | copë | 6 |  | 0
3.3.7 | Matja e rezistences se rrufepritesit dhe raportimi i testimeve. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 3.3 | 0
3.4 | Gjeneratori | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.4.1 | Furnizimi dhe montimi Diesel Generat 5kVA, 3ph, rezervuar 8L, 65-68 dB, 50Hz. e cila do te perdoret per nevojat e Makinerise si Pompat qarkulluse etj. Në këtë pozicion parashihet edhe kabllo 5x2.5mm2 nga KKSH me koke spin ne te dyja anet me Lmes=15m, Priza 3 fazore adekuate per furnizim nga Gen ne KSH-HVAC, Transfer_Switch (0-1-2) nga Rrjet ne Gen dhe anasjelltas i montuar ne KSH-HVAC. (sipas specifikimit teknik) | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 3.4 | 0
3 | Rikapitulim I Punëve të Elektrikës |  |  | Shuma
3.1 | Furnizime elektrike |  |  | 0
3.2 | Trupat Ndriçues |  |  | 0
3.3 | Sistemi I tokezimit dhe rrufepritesit |  |  | 0
3.4 | Gjeneratori |  |  | 0
3 | TOTALI I PUNËVE TË ELEKTRIKËS |  |  | 0
| Përmbledhje e kostos |  |  | Shuma
1 | Punët e Arkitekturës |  |  | 0
2 | Punët e Makinerisë |  |  | 0
3 | Punët e Elektrikës |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0
*SHËNIM: Çmimi për njësi dhe çmimi total për lotin duhet të jenë me TVSH

## 04_"Flamuri i Arberit"-Suhareke
Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification RFP No: KEEF/1C5.1/CQ/2023/LOT 1
SHFMU "Flamuri i Arberit" -Suharekë
VËREJTJE :
Pjesë përbërëse e paramasës është edhe SPECIFIKIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET,SKEMAT GRAFIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e çertifikatave dhe atesteve të prodhueseve. Të kalkulohet çmimi i tërë materialit shpenzues deri sa të funksionalizohet ndërtesa, duke u bazuar në Specifikimin Teknik, në ProjektIN Kryesor dhe Paramasë. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet pas perfundimit të tërësishëm Të pozicionit me Libër Ndërtimor.
Te dhënat teknike, dimensionet,sasitë,etj. përmes kësaj kontrate duhet të jenë me SI- Sistem ndërkombetarë të njësive (International Sysstem of Units).
Te gjitha produktet e propozuara duhet të percillen me çertifiatë kualiteti të prodhuesit.
Në rast të mos përputhjes së të dhënave në mes të Paramasës dhe Specifikimit Teknik, meritor merret gjithnjë Specifikimi Teknik, duhet përjashtuar rastet e gabimeve teknike ku duhet të miratohet zgjidhja teknikisht më e favorshme.
Atestet e materialit duhet të jenë të shënuara, me datë dhe të kenë validitet.
1 | Punët e Arkitekturës
1.1 | Punët përgatitore dhe shërbimet | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.1.1 | Organizimi i punishtes: Sjellja e materialit dhe rrethimi i punishtes, me gardh jo transparent me lartesi dhe te dhena sipas specifikimit dhe pershkrimit teknik. Dizajnimi dhe konstruktimi i tabelës informuese me dimensione 1.5m x1.0m dhe emër të projektit, investitorit, kompanisë projektuese dhe kontraktorit. Tabela të konstruktohet sipas detalit. Sigurimi dhe vendosja e konteniereve në punishte gjatë gjithë kohës për materialet, tepricat, dhe mbeturinat të cilat duhet të largohen dhe të dërgohen në deponinë e autorizuar. | komplet | 1 |  | 0
1.1.2 | Qasja ne Sherbimet komunale(ujesjelles,kanalizim,mbeturina),në shërbimet e KEDS-it dhe organizimi i Punishtes me hapësirat e nevojshme,sipas specifikimit teknik. | komplet | 1 |  | 0
1.1.3 | Testimi i materialeve, pajisjeve, strukturat dhe sigurimi i cilesise sipas specifikimit teknik. | komplet | 1 |  | 0
1.1.4 | Inspektimi I punishtes dhe punëve nga kompania e licencuar për siguri dhe shëndetin në punë (skelet dhe të tjera). Kompani duhet të ofroj inspektim të rregulltë për sigurinë në punë dhe të lëshoj raporte periodike për sigurinë në punët ndërtimore sipas kërkesës së kompanisë mbikëqyrëse. | kompet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 1.1 | 0
1.2 | Punët e Demolimit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
Demolimi i materialeve dhe llojeve të ndryshme të strukturave, të instaluara ose të ndërtuara aktualisht në objekt dhe transportimi i materialit të demoluar në deponinë zyrtare. Në llogaritje të përfshihet ruajtja ose ripërdorimi i elementeve ekzistuese të demoluara.
1.2.1 | Demontimi i dritareve ekzistuese PVC perfshire solbankat ne te dy anet. | copë | 41 |  | 0
1.2.2 | Demontimi i dyerve ekzistuese te hyrjeve. | copë | 3 |  | 0
1.2.3 | Demolimi i ulluqeve horizontale dhe vertikale, nyjeve lidhëse dhe gypave shtesë. | m' | 78 |  | 0
1.2.4 | Demolimi i te gjitha shtresave te kulmit te pjerret (Tjegulla dhe Listela) perveq konstruksionit mbajtes te kulmit. Ne kalkulim te perfshihet pastrimi I siperfaqes se kulmit nga te gjitha mbeturinat dhe papastertite si dhe pregatitja e substratit per instalimin e shtresave te reja. | m2 | 495 |  | 0
1.2.5 | Demolimi i te gjitha shtresave te kulmit te pjerret (Llamarine dhe Listela) perveq konstruksionit mbajtes te kulmit. Ne kalkulim te perfshihet pastrimi I siperfaqes se kulmit nga te gjitha mbeturinat dhe papastertite si dhe pregatitja e substratit per instalimin e shtresave te reja. | m2 | 54 |  | 0
1.2.6 | Demolimi I trotuarit ekzistues ne perimeter te objektit | m2 | 110 |  | 0
1.2.7 | Pastrimi dhe rifunksionalizimi i oxhaqeve ekzistuese me lartesine e perafert h=14m. | copë | 1 |  | 0
1.2.8 | Pastrimi i përgjithshëm i sipërfaqeve pas demolimit dhe heqja e materialeve të demoluara duhet të bëhet duke fshirë, larë nën presion dhe tharje me kompresë. Pas demolimit, zonat ku është bërë demolimi janë pastruar plotësisht si dhe përgatitja për kryerjen e punimeve sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 1.2 | 0
1.3 | Punët e hidroizolimit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.3.1 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe instalimi I shtreses flexibile polimere bituminoze ne pozicion vertikal ne murin e coklles, me trashesi t=2x4 mm, sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 140 |  | 0
1.3.2 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe instalimi I shtreses flexibile polimere bituminoze ne pozicion horizontal nen pllaken e Betonit ne Erembrojtesin e ri, me trashesi t=2x4 mm, sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 16 |  | 0
1.3.3 | Furnizimi me te gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi I shtresës mbrojtëse , shtresë drenazhues e papërshkueshme nga uji, me butona të integruar 10 mm, sipas Manualeve të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. -Fundaline | m² | 100 |  | 0
|  |  |  | Total 1.3 | 0
1.4 | Punët e izolimit termik & Fasada | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.4.1 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimin permes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues EPS (Stiropor) në fasadë, me trashësi t=12 cm, λ=0.035 W/mK, pesha ≥18 kg/m³. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit, baza per shtresen finale te fasades,shtresa finale dekorative e fasades me strukture 1,5mm me me baze Silikon, dhe dy shtresa ngjyre finale me baze Silikoni. Në çmim të përfshihen edhe abullajsnet, përpunimi i bazes se fasades ekzistuese dhe trejtimi dhe mbushja e plasaritjeve ne fasade me material adektuat, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Gjithashtu ne cmim te perfshihet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i profileve PVC ose alumin, të vendosura në fugat e jashtme vertikale te dilatimit (në fasadë) , sipas manualeve te prodhuesit, Pershkrimit teknik dhe Projektit Kryesore. | m² | 358 |  | 0
1.4.2 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i leshit te gurit mineral si mbeshtjelles I oxhakut te Kaldas me trashesi t=12 cm dhe peshe 120 kg/m³, λ - 0.038 W/mK, sipas Specifikimit teknik dhe Projektit Kryesor. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit, baza per shtresen finale te fasades,shtresa finale dekorative e fasades me strukture 1,5mm me me baze Silikon, dhe dy shtresa ngjyre finale me baze Silikoni. | m² | 18 |  | 0
1.4.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi përmes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC te XPS (Stirodur) - th=8 cm, λ=0.035 W/mK ,në pjesën e jashtme të murit të cokllës. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit dhe mveshje finale sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 130 |  | 0
1.4.4 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi përmes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC te XPS (Stirodur) - t=5 cm, λ=0.035 W/mK ,në pjesën e jashtme të shpaletave te dritareve dhe dyerve. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit dhe mveshje finale - suvatimi dhe ngjyrosja, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 88 |  | 0
1.4.5 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi përmes lidhjes me ngjitës të përshtatshëm dhe ankorues me mbështetës PVC te XPS (Stirodur) - t=5 cm, λ=0.035 W/mK ,pozicjonet e sigurimit te eliminimit te urave termike. Në llogaritje të përfshihet edhe shtresa e ngjitësit, rrjetë të përforcuar , shtresa tjeter e ngjitësit dhe mveshje finale. | m² | 70 |  | 0
|  |  |  | Total 1.4 | 0
1.5 | Punët e Betonit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.5.1 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe punimi I betonit te varfer me trashesi t=6cm sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Ne cmim te perfshihet edhe shtresa e zhavorit t=15cm si shtrese rrafshuese nen beton. | m² | 13.75 |  | 0
1.5.2 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe punimi I dyshemese se hapesires Erembrojtesit te ri nga betoni C 25/30 t=20cm perfshire armaturen e nevojshme sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m³ | 2.75 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
1.6 | Punët e Kulmit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.6.1 | Furnizimi me material dhe perforcimi i konstruksionit te kulmit ekzistues,nderrimin e elementeve te kalbura, sipas specifikimit teknik dhe dizajnit detal. | m3 | 3 |  | 0
1.6.2 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i leshit te gurit mineral në pllaken e kulmit me trashesi t=16 cm (2x8cm) dhe peshe 35-40 kg/m³, λ - 0.038 W/mK, sipas Specifikimit teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 375 |  | 0
1.6.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i leshit te gurit mineral në konstrukcionin e kulmit mbi Toalete me trashesi t=12 cm dhe peshe 35-40 kg/m³, λ - 0.038 W/mK, sipas Specifikimit teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 54 |  | 0
1.6.4 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e barrieres kunder avullit me trashesi t=0.38mm dhe peshe 120gr/m², e vendosur mbi pllaken e kulmit, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesor. | m² | 375 |  | 0
1.6.5 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe vendosja e foljes difuzive, me trashesi t=0.38mm dhe peshe 100g/m2, e vendosur mbi leshin e gurit mbi pllake te kulmit te pjerret, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 375 |  | 0
1.6.6 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e derrasave t=20 mm mbi izolimin termik ne pllaken e kulmit, perfshire trajet e drurit 8/16 çdo 1m, sipas Specifikimeve Teknike dhe Projektit Kryesore. | m² | 375 |  | 0
1.6.7 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e derrasave t=18 mm nen Konstrukcionin ekzistues te kulmit mbi toalete, sipas Specifikimeve Teknike dhe Projektit Kryesore. | m² | 54 |  | 0
1.6.8 | Furnizimi me te gjithe materialin e nevojshem per mbulimin e kulmit te pjerret me derrasa t=18 mm , perfshire listellat 30/50 ( çdo 35cm) dhe kontralistellave 30/50 (çdo 60cm) sipas Specifikimeve Teknike dhe Projektit Kryesore. | m² | 560 |  | 0
1.6.9 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe vendosja e membranes se pershkueshme nga avulli dhe rezistente ndaj uji, me trashesi t=0.38mm dhe peshe 100g/m², e vendosur mbi derrasim te kulmit te pjerret, sipas specifikimit teknik dhe projektit kryesore. | m² | 560 |  | 0
1.6.10 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Mbulesa e Kulmit te Pjerret nga Tjegullat e argjilës . Në llogaritje të përfshihen kulmaret, lugjet dhe të gjithë akcesoret dhe elementët mbështetës per kompletimin e mbuleses sipas Specifikimit Teknik dhe Projekti Kryesor. | m² | 560 |  | 0
1.6.11 | Të bëhet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i Ulluqeve Horizontale DN 125 mm nga llamarina e galvanizuar e ngjyrosur t = 0.60 mm. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementet e lidhjes, nyjet, mbajtëset, aritrau, vida etj, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 58 |  | 0
1.6.12 | Të bëhet furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i Ulluqeve Vertikale DN 125mm nga llamarina e galvanizuar e ngjyrosur t= 0.60mm. Në llogaritje të përfshihen të gjithë elementet e lidhjes, nyjet, mbajtëset, aritrau, vida etj, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m' | 32 |  | 0
1.6.13 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Veshjes/Kornizimit te oxhaqeve me llamarine t-0.6mm, me ngritjen e llamarines ne oxhak ne lartesi min. 50cm mbi nivelin e mbuleses sipas Specifikimit Teknike dhe Projektit Kryesor. | copë | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 1.6 | 0
1.7 | Punët e zdrukthtarisë | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.7.1 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe montimi i Dritareve te PVC (gjeresia e profilit min.85 mm) me xham dy shtresorë 4 (kater stinor)+16+4(Low E). U-vlera e dritares Uw ≤1.2 W/m²K me shtresen Low E nga pjesa e brendshme. Ne llogaritje te përfshihen të gjithë elementët fiksues, dorezat,riparimi dhe përpunimi final i mureve të demtuara gjate procesit te nderrimit ne te dy pjeset, mbushja e vrimave te krijuara gjate demolimit me material te fort dhe trajtimi i shtresës së jashtme te mureve afer dritares XPS t= 5 cm.
1.7.1.1 | Pos. W-01 (dim. 280x200cm) | copë | 24 |  | 0 | 0
1.7.1.2 | Pos. W-02 (dim. 140x140cm) | copë | 4 |  | 0
1.7.1.3 | Pos. W-03 (dim. 220x180cm) | copë | 2 |  | 0
1.7.1.4 | Pos. W-04 (dim. 140x60cm) | copë | 3 |  | 0
1.7.1.5 | Pos. W-05 (dim. 280x180m) | copë | 1 |  | 0
1.7.1.6 | Pos. W-06 (dim.370x180cm) | copë | 1 |  | 0
1.7.1.6 | Pos. W-07 (dim.60x60cm) | copë | 6 |  | 0
1.7.1.7 | Pos. W-08 (dim. 200x250cm) | copë | 2 |  | 0
1.7.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Montimi i pikoreve te dritareve, nga Elementet e Aluminit me trashesi t=2 mm dhe gjeresi max. b=50 cm, sipas Specifikimit Teknik, Projektit Kryesor, Skemave te Dritareve. Llogaritja për metër gjatësi nuk varet nga gjerësia. Në llogaritje të përfshihen të gjitha elementet nga seti i prodhuesit. | m' | 93 |  | 0
1.7.4 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe montimi i solbankave të brendshme të dritareve, nga pllakat e Mermerit me trashësi t=20mm, gjerësi sipas specifikimit teknik, projektit kryesore. Llogaritja për metër gjatësi nuk varet nga gjerësia. Në llogaritje të përfshihet edhe lepaku per mermer. | m' | 96 |  | 0
1.7.5 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe Montimi i Dyerve me Profile Alumini (gjeresia e profilit min.85 mm) me xham dy shtresorë 4 (kater stinor)+16+4(Low E). U-vlera e dritares Uw ≤1.2 W/m²K me shtresen Low E nga pjesa e brendshme. Ne llogaritje te përfshihen të gjithë elementët fiksues, dorezat,riparimi dhe përpunimi final i mureve të demtuara gjate procesit te nderrimit ne te dy pjeset, mbushja e vrimave te krijuara gjate demolimit me material te fort dhe trajtimi i shtresës së jashtme te mureve afer deres XPS t= 5 cm.
1.7.5.1 | Pos. D-01 (dim. 460x250cm) | copë | 2 |  | 0
1.7.5.2 | Pos. D-02 (dim. 160x200cm) | copë | 1 |  | 0
1.7.5.3 | Pos. D-03 (dim. 100x200cm) | copë | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 1.7 | 0
1.8 | Punët e qeramikës | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.8.1 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe instalimi i pllakave të qeramikës (klasi i parë) t= 10 mm,në dyshemen e Erembrojtesit te ri, me dimensione 600 x 600 mm, me ngjitës të duhur. Lloji dhe ngjyra përcaktohet nga Inxhinieri Mbikëqyrës, sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimit Teknike dhe Projektit Kryesor. Llogaritja bëhet për m² pllakë qeramike të Instaluar. Në çmim përfshihet furnizimi me 2% të sasisë së instaluar për përdorim në të ardhmen kur të jetë e nevojshme pas periudhës së garancionit. | m² | 16 |  | 0
|  |  |  | Total 1.8 | 0
1.9 | Punët e suvatimit dhe ngjyrosjes | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.9.1 | Furnizmi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e shtreses rrafshuese glet gips t=3 mm ne Pllafone. Në çmim të përfshihet edhe mbushja e vrimave dhe dëmtimeve eventuale gjat demolimit te ndricimit ekzistues ne Pllafone | m² | 15 |  | 0
1.9.2 | Furnizmi me te gjithe materialin e nevojshem dhe vendosja e shtreses rrafshuese glet gips t=3 mm ne shpaleta te brendshme te dritareve dhe ne demtime eventuale te murit gjat demolimit ose vendosejes se radiatoreve. | m² | 110 |  | 0
1.9.3 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm dhe ngjyrosja e mureve të brendshme (PERIMETRIKE) dhe Pllafoneve, me ngjyrë mat me veti fshehese. Ngjyrë me cilësi të lartë, rezistente ndaj larjes dhe lehtë e pastrueshme. Lloji I ngjyrës përcaktohet nga Inxhnieri Mbiqkyrës, sipas Manualeve të Prodhuesit, Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Në llogari duhet të përfshihet përgatitja e sipërfaqes me bazë emulsioni, për të arritur sipërfaqe të përshtatshme për ngjyrosje. Llogaritja duhet të bëhet për m² , pa i llogaritur hapjet. | m² | 1250 |  | 0
|  |  |  | Total 1.9 | 0
1.11 | Punët tjera | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
1.10.1 | Germim i dheut te kategorise III-IV sipas standardit ISO 14689-1, për vendosjen e hidroizolimit dhe termoizolimit përreth mureve perimetrike te cokulles se nderteses deri te themeli, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. Në kalkulim përfshihet gërmimi i kombinuar (me dorë dhe makineri), për të parandaluar dëmtimet e mundshme dhe transportimi i i dheut të tepërt në deponinë e autorizuar.Sasia eshte e perafert,duhet te kontrollohet ne vend punishte. | m³ | 110 |  | 0
1.10.2 | Furnizimi dhe montimi i gypit drenazhues D-160mm, perreth mureve te themeleve deri ne puseten shkarkuese. Ne çmim te perfshihet edhe mbeshtjellja me gjeotekstil e zones drenazhuese ne menyre qe te mos lejoje depertimin e dheut perreth gypit drenazhues. Gjeotekstil 250gr/m² ( 2m2 gjeotekstil/ 1m' te gypit) | m' | 98 |  | 0
1.10.3 | Mbushja me zhavor te lumit fraksion 30-50mm per drenazhim, si dhe ngjeshja perreth mureve te coklles. Llogaritja ne m3 te zhavorit te vendosur. | m3 | 170 |  | 0
1.10.4 | Pas izolimit te coklles, trotuari ne perimeter te behet I ri me Beton C 25 te perforcuar me rrjete Armature Ø10mm -15x15cm . Gjeresia e trotuarit 150 cm the trashesia 15 cm. Ne cmim te perfshihen te gjitha punimet germimit, dhe ngjeshjes se zhavorit. | m² | 170 |  | 0
1.10.5 | Furnizimi dhe montimi I Profileve metalike per krijimin e Erembrojtesit te ri. Ne cmim te perfshihet edhe saldimi, ankerimi dhe ngjyrosja e tyre sipas Specifikimit Teknik te Projektit Kryesor.
1.10.6 | Profil 80x160x5mm | m' | 6 |  | 0
1.10.7 | Profil 80x120x4mm | m' | 21 |  | 0
1.10.8 | Profil 80x80x4mm | m' | 7 |  | 0
1.10.9 | Profil 40x80x4mm | m' | 24 |  | 0
1.10.10 | Furnizimi me të gjithë materialin e nevojshëm e shtreses se suvatimi me kulir, sipas Specifikimit Teknik dhe Projektit Kryesor. | m² | 63 |  | 0
1.10.11 | Furnizimi dhe montimi I paneleve Sandwich t=8cm per izolimin e Erembrojtesit te ri. | m² | 23 |  | 0
1.10.11 | Pastrimi,riparimi dhe ngjyrosja e gardhit te shkalleve. Ne llogari te perfshihet pastrimi I siperfaqes, aplikimi I shtreses baze dhe ngjyrosja finale. | m' | 7 |  | 0
|  |  |  | Total 1.10 | 0
1 | Rikapitulimi I punëve të Arkitekturës |  |  | Shuma
1.1 | Punët përgatitore dhe shërbimet |  |  | 0
1.2 | Punët e Demolimit |  |  | 0
1.3 | Punët e hidroizolimit |  |  | 0
1.4 | Punët e izolimit termik & Fasada |  |  | 0
1.5 | Punët e Betonit |  |  | 0
1.6 | Punët e Kulmit |  |  | 0
1.7 | Punët e zdrukthtarisë |  |  | 0
1.8 | Punët e qeramikës |  |  | 0
1.9 | Punët e suvatimit dhe ngjyrosjes |  |  | 0
1.11 | Punët tjera |  |  | 0
1 | TOTAL PUNËT E ARKITEKTURËS |  |  | 0
2 | Punët e Makinerisë
2.1 | Nënstacioni i ngrohjes | Unit Njesia | Quantity Sasia | Unit Price Çmimi njesi | Amount Shuma
2.1.1 | Demontimi i kaldajës ekzistuese, pompave qarkulluese, valvulave, kolektor dhe elementeve te tjera përcjellëse ne nënstacion dhe largimi i tyre deri ne deponinë e përcaktuar nga investitori | komplet | 1 |  | 0
2.1.2 | Furnizimi dhe instalimi i kaldajes për ngrohje qendrore me ujë të ngrohtë me lëndë djegëse Pelet, me efiqience η≥0.85, regjim te punes 70/55°C komplet me brener transportues, rezervuar ditorë, konstruksioni mbajtës për kalda, qynka dhe automatikë Kapacitet nominal Q=90 kW Sasia e peletit në rezervuar 280 kg. Dimensionet e oxhakut duhet të kontrollohen nga ofertuesi sipas udhëzimeve të prodhuesit të pajisjeve. Nëse është e nevojshme, ajo duhet të pësojë ndryshime të përshtatshme. Kostot për këtë duhet të parashikohen nga ofertuesi. | copë | 1 |  | 0
2.1.3 | Furnizimi dhe instalimi i pompës riqarkulluese të ngrohjes me prurje variabile me karakteristika teknike: - Klasa e efiçiencës së energjisë A - Lartësia e presionit të pompës: 0-8.5 (m) - Prurja vëllimore: 0-11.6 (m³/h) - Diametri nominal i fllanxhës:DN 50 - Temp. punuese -10 ° C deri + 110 ° C | copë | 1 |  | 0
2.1.4 | Furnizimi dhe instalimi i Enës expanduese V=120 L , me temperatura punuese -10°C 110°C,pmax = 10 bar. | copë | 1 |  | 0
2.1.5 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave siguruese, pmax = 10 bar
2.1.5.2 | DN25 | copë | 2 |  | 0
2.1.6 | Furnizimi dhe instalimi i kolektorit të dergimit DN125 mm x1.0 m | copë | 1 |  | 0
2.1.7 | Furnizimi dhe instalimi i kolektorit të kthimit DN125 mm x1.0 m | copë | 1 |  | 0
2.1.8 | Furnizimi dhe instalimi i gypave të çelikut sipas standardit DIN 2448
2.1.8.1 | DN 50 (Ø 60.30 x 3.65 mm) | m' | 70 |  | 0
2.1.8.2 | DN 40 (Ø 48.30 x 3.25 mm) | m' | 50 |  | 0
2.1.8.3 | DN 32 (Ø 42.4 x 3,25 mm) | m' | 25 |  | 0
2.1.8.4 | DN 25 (Ø 33,7 x 3,25 mm) | m' | 60 |  | 0
2.1.8.5 | DN 20 (Ø 26.9 x 2.65 mm) | m' | 200 |  | 0
2.1.8.6 | DN 15 (Ø 21.3 x 2.65 mm) | m' | 300 |  | 0
2.1.9 | Fitingu i gypave të çelikut si kthesa, redukues, mbajtesa per gypa, tel per saldim, gas etj, merret 30% nga pozicioni i gypave | % | 0.3 | 0 | 0
2.1.10 | Furnizimi dhe instalimi I valvulave me flanxhë dhe kundër flanxhë , bulona dhe hermetizues DN 50 | copë | 11 |  | 0
2.1.11 | Furnizimi dhe instalimi i valvolës sferike DN 25 | copë | 1 |  | 0
2.1.12 | Furnizimi dhe instalimi i xhuntave antivibruese me flanxhë dhe kundër flanxhë , bulona dhe hermetizues DN 50 | copë | 2 |  | 0
2.1.13 | Furnizimi dhe instalimi i mbledhësit të papastertive me flanxhë dhe kundër flanxhë, bulona dhe hermetizues DN 50 | copë | 2 |  | 0
2.1.14 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave jokthyese me flanxhë dhe kundër flanxhë, bulona dhe hermetizues DN 50 | copë | 1 |  | 0
2.1.15 | Furnizimi dhe instalimi me valvole motorike trekahore me motor me automatikë dhe me senzorë të brendshëm dhe të jashtem dhe te gypit te dergimit komplet, te çertifikuara me CE, me dimension DN50 | copë | 1 |  | 0
2.1.16 | Furnizimi dhe instalimi me termomanometër 0-120 oC, 0-10 bar | copë | 5 |  | 0
2.1.17 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave për zbrazje – mbushje 3/4” | copë | 2 |  | 0
2.1.18 | Furnizimi dhe montimi me valvola për ajrim komplet me enën e punuar nga gypi i çelikut 2l me valvolën për zbrazje dhe gypin vertikal 3/4” | copë | 2 |  | 0
2.1.19 | Izolimi i gypave të çelikut lesh mineral dhe me llamarinë të aluminit 0.55 mm | m2 | 30 |  | 0
2.1.20 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave automatike për çajrosje 3/4". | copë | 2 |  | 0
2.1.21 | Furnizimi dhe instalimi i aparatit kundër zjarrit S9 | copë | 1 |  | 0
2.1.22 | Mbushja me glukol e sistemit te ngrohjes | litra | 440 |  | 0
2.1.23 | Printimi dhe plastifikimi i skemës teknologjike dhe vendosja e saj në kaldatore. | komplet | 1 |  | 0
2.1.24 | Testimi i sistemit të ngrohjes si dhe trajnimi i stafit për përdorimin e pajisjeve te sistemit të ngrohjes | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 2.1: | 0
2.2 | Instalimet e brendshme | Unit Njesia | Quantity Sasia | Unit Price Çmimi njesia | Amount Shuma
2.2.1 | Demontimi i radiatorave dhe rrjetit gypor ekzistuese se bashku me elemente percjellese valvula, mbajtesa dhe largimi i tyre deri ne deponinë e përcaktuar nga investitori | komplet | 1 |  | 0
2.2.2 | Furnizimi dhe instalimi me radiator panel se bashku me mbajtëse, dhe elemente përcjellëse me këto dimensione:
2.2.2.1 | 33/300/1600 | copë | 1 |  | 0
2.2.2.2 | 22/600/1200 | copë | 3 |  | 0
2.2.2.3 | 22/600/1400 | copë | 4 |  | 0
2.2.2.4 | 22/600/1600 | copë | 17 |  | 0
2.2.2.5 | 22/600/1800 | copë | 9 |  | 0
2.2.3 | Furnizimi dhe montimi me valvola dinamike me kokë termostatike | copë | 34 |  | 0
2.2.4 | Furnizimi dhe montimi me valvolat e thjeshta për radiator në dalje R - 15 Prodhim nga prodhuesit e Bashkësisë Evropianë | copë | 34 |  | 0
2.2.5 | Pastrimi dhe ngjyrosja e gypave te çelikut me ngjyre te bardhe rezistente ndaj temperaturave te larta deri ne 200 ⁰C | komplet | 1 |  | 0
2.2.6 | Furnizimi dhe instalimi i valvolave automatike për çajrosje 3/4" në pikat me të larta të sistemit të ngrohjes | copë | 4 |  | 0
|  |  |  | Total 2.2: | 0
2 | Rikapitulimi I punëve të Makinerisë |  |  | Shuma
2.1 | Nënstacioni i ngrohjes |  |  | 0
2.2 | Instalimet e brendshme |  |  | 0
2 | TOTAL PUNËT E MAKINERISË |  |  | 0
3 | Punët e Elektrikës
3.1 | Furnizime elektrike | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.1.1 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike NYM 3X1,5mm², sipas specifikimit teknik. Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC, materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 350 |  | 0
3.1.2 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike NYM 3x2,5mm². Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC, materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 50 |  | 0
3.1.3 | Furnizimi dhe shtrirja e kabllos energjetike NYM 5x2,5mm². Ne cmim perfshihet kabllo, kanali PVC, materiali per perforcimin e kanalit apo kabllos si dhe realizimi I lidhjes. | m' | 50 |  | 0
3.1.4 | Riparimi i Kuadit Shperndares(Tabelave shperndarese), me te gjitha elementet si: siguresa automatike, siguresa mbrojtese etj. Ne kete pozicion perfshihet edhe blerja transporti dhe montimi apo riparimi i kapakeve te kuadrove dhe te gjitha punet deri ne funksionalizimin e kuadrit. | copë | 1 |  | 0
3.1.5 | Riparimi i Kuadrit Kryesor Shperndares, me te gjitha elementet si: siguresa automatike, siguresa mbrojtese , kanale per kabllo, sinjalizues te fazeve, shkarkues te mbitensionit etj. Ne kete pozicion perfshihet edhe blerja transporti dhe montimi i kuadrit dhe te gjitha punet deri ne funksionalizimin e kuadrit. | copë | 1 |  | 0
3.1.6 | Riparimi i Kuadrit Kryesor Kabllovik, ne kete pozicion perfshihet edhe blerja transporti dhe montimi i kuadrit dhe te gjitha pajisjeve mbrojtes ne te deri ne funksionalizimin e kuadrit. | copë | 1 |  | 0
3.1.7 | Furnizimi dhe montimi I kutive te jashtme (OG), per lidhjen e qarqeve neper, ne kete pozicion parashihet fiksimi I tij dhe te gjitha elementet percjellse per funksionalizimin e ketyre qarqeve | copë | 13 |  | 0
3.1.8 | Furnizimi dhe montimi I Kuadrit Shperndares te Makinerise (KSH-HVAC) per nevojat e Kalldase per ngrohje te objektit, me te gjitha elementet si (Kabllo furnizuese, Sigurese Mbrojtese Automatike, sinjalizuesit e fazeve etj) deri ne funksionalizimin e ketij kuadri, sipas skemes njëpolare. | komplet | 1 |  | 0
3.1.9 | Pune tjera te paspecifikuara, si largimi I kabllove te panevojshme, izolimi I tyre, futja ne kanale, thyrja dhe suvatimi I murit ku ka nevoje per instalime elektrike (zevendesimi i trupave ndricues nga ai ekzistues ne ate propozues), ne kete pozicion gjithashtu jane te parapara edhe demontimi dhe montimi I serishem i sistemeve si: kamerat e sigurise, sistemi kunder vjedhjes dhe sistemet tjera elektrike qe afektohen nga renovimi i fasades dhe i kulmit. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 3.1 | 0
3.2 | Trupat Ndriçues | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.2.1 | Demolimi i trupave ndriçues ekzistues | copë | 80 |  | 0
3.2.2 | Furnizimi dhe montimi i LED panel (START Panel) 120x30, 36W, 4000K, 119lm/W, 4300lm, montim i jashtem, per ndricimin e klasave, etj. | copë | 64 |  | 0
3.2.4 | Furnizimi dhe montimi i LED panel(START Waterproof Slim) (1488x70x69)mm, 28W,136lm/W 4000K, IP65, IK08, 3800lm, montim i jashtem, i pershtatshem per hapsira si dhoma teknike, dhoma te makinerise etj. | copë | 4 |  | 0
3.2.6 | Furnizimi dhe montimi i LED panel(START Surface) rrethore 24W me PIR sensor, 4000K, 1800lm,IK03, IP54, >100lm/W | copë | 9 |  | 0
3.2.8 | Furnizimi dhe montimi i reflektorit LED per ndricim te hyrjeve, 63W, 111lm/W, 7000lm, 4000K, IP65, IK07, me sensor te prezences. | copë | 2 |  | 0
3.2.10 | Furnizimi dhe montimi i Sensorit te levizjes me rrezeveprimi 360°. | copë | 7 |  | 0
3.2.11 | Furnizimi dhe montimi i Nderpreres serik, Montim I Jashte OG, ne kete pozicion parashihet edhe Kutia e nderpreresit dhe fiksimi I tij ne mur sipas vizatimit teknik | copë | 14 |  | 0
3.2.12 | Furnizimi dhe montimi i Nderpreres i thjeshte, ne kete pozicion parashihet edhe Kutia e nderpreresit dhe fiksimi I tij ne mur sipas vizatimit teknik | copë | 2 |  | 0
|  |  |  | Total 3.2 | 0
3.3 | Sistemi I tokezimit dhe rrufepritesit | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.3.1 | Testimi i sistemit të tokëzimit dhe raportimi i testimeve. | komplet | 1 |  | 0
3.3.2 | Nëse vlerat e rezistences se tokezimit nuk I plotesojne kushtet per tokëzim të objekteve të banimit atëherë bëhet permirsimi sistemit te tokezimit te objektit dhe zbatohet ky pozicion I paramases. Në këtë pozicion janë të parapara(Sonda tokëzuese, Shirit Fe/Zn 25x4, lidhse kryqzore per shiritin e rrufepritesit, perques CU 1x10mm nga kutia e tokëzimit deri te KKSH dhe te gjitha materialet percjellse deri ne funksionalizimin e ketij pozicioni | komplet | 1 |  | 0
3.3.3 | Furnizimi, montimi(fiksimi) i shiritit të rrufepritesit Fe/Zn 20x3mm me te gjitha materialet percjellse (pllaka kryqzore, pllaka për fiksim në kulm, lidhse adekuate etj) deri ne funksionalizimin e rrufepritesit | m' | 200 |  | 0
3.3.5 | Furnizimi, montimi i pranuesve te rrufesë | copë | 2 |  | 0
3.3.6 | Furnizimi, montimi I kutive matese (Pikave Matese) te rrufepritesit | copë | 4 |  | 0
3.3.7 | Matja e rezistences se rrufepritesit dhe raportimi i testimeve. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 3.4 | 0
3.4 | Gjeneratori | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma
3.4.1 | Furnizimi dhe montimi Diesel Generat 5kVA, 3ph, rezervuar 8L, 65-68 dB, 50Hz. e cila do te perdoret per nevojat e Makinerise si Pompat qarkulluse etj. Në këtë pozicion parashihet edhe kabllo 5x2.5mm2 nga KKSH me koke spin ne te dyja anet me Lmes=15m, Priza 3 fazore adekuate per furnizim nga Gen ne KSH-HVAC, Transfer_Switch (0-1-2) nga Rrjet ne Gen dhe anasjelltas i montuar ne KSH-HVAC. (sipas specifikimit teknik) | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | Total 3.4 | 0
3 | Rikapitulim I Punëve të Elektrikës |  |  | Shuma
3.1 | Furnizime elektrike |  |  | 0
3.2 | Trupat Ndriçues |  |  | 0
3.3 | Sistemi I tokezimit dhe rrufepritesit |  |  | 0
3.4 | Gjeneratori |  |  | 0
3 | TOTALI I PUNËVE TË ELEKTRIKËS |  |  | 0
| Përmbledhje e kostos |  |  | Shuma
1 | Punët e Arkitekturës |  |  | 0
2 | Punët e Makinerisë |  |  | 0
3 | Punët e Elektrikës |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0
*SHËNIM: Çmimi për njësi dhe çmimi total për lotin duhet të jenë me TVSH

## Rikapitullimi_LOT 1
Nr. | Përshkrimi | Shuma
1 | 01_"Gezimi Yne" - Istog | 0
2 | 02_"Skender Luarasi" - Suhareke | 0
3 | 03_"Shkendija" - Suhareke | 0
4 | 04_"Flamuri i Arberit"-Suhareke | 0
TOTALI |  | 0
*SHËNIM: Çmimi për njësi dhe çmimi total për lotin duhet të jenë me TVSH