## 01_Qendra për Punë Sociale
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë Kosovo Energy Efficiency Fund
Project / Projekti: |  | Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specifications
Contract No / Nr. i kontratës: |  | KEEF/1C5.2/CQ/2023/LOT 2
Building / Ndërtesa: |  | Qendra për Punë Sociale - Viti
Company / Kompania:
BILL OF QUANTITIES / PARAMASA DHE PARALLOGARIA
VËREJTJE: Kontraktuesi fillimisht duhet të lexoj dhe t'i referohet Specifikimit teknik, projektit, detaleve projektuese dhe nëse është e nevojshme edhe informatave shtesë. Çmimi përfshinë: demolimin, transportin deri në deponi të aprovuar nga komuna/qeveria, furnizimin, transportimin dhe instalimin e të gjitha materialeve të specifikuara në këtë paramasë deri në përfundim të projektit. Kontraktuesi duhet të siguroj Deklaratë e Konformitetit (Declaration of Conformity) për të gjitha materialet që do të përdoren. Për të gjitha punët e kryera duhet që të bëhet testimi. Nëse për shkak të neglizhencës në punë shkaktohen dëme në zonën përreth punishtes dhe në punishte, atëherë përgjegjësia për rregullim i takon kontraktuesit. Materiali i demoluar i cili ka ndonjë vlerë, konsiderohet pronë e investitorit dhe investitori jep udhëzime për pikën e shitjes, ndërsa punët demoluese dhe transporti janë përgjegjësi e kontraktorit. Çmimi për skela dhe skele lift (platformë lëvizëse) të përfshihet në çdo pozicion ku ata janë të nevojshme për përfundimin e punimeve të parapara.
1 | ARCHITECTURE WORKS | PUNËT E ARKITEKTURËS
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
1.1 | PREPARATION WORKS | PUNËT PËRGATITORE
1.1.1 | Design and construction of the Sign board with the name of the project, Investitor, Designer and the Contractor. Table is to be constructed as to the design detail | Dizajnimi dhe konstruktimi i tabelës informuese me emër të projektit, investitorit, kompanisë projektuese dhe kontraktorit. Tabela të konstruktohet sipas detalit | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.2 | Provide and keep trash containers on site at all times for extra material, debris, and trash to be picked up and disposed of in a Government approved landfill/ dump site. After works are completed, container and all of the waste material to be removed from site. | Sigurimi dhe vendosja e kontenjerës për deponimin e mbeturinave dhe gjësendeve tjera të papërdorura, mbeturinat më pastaj të hedhen në deponi të caktuar nga komuna/qeveria. Pas përfundimit të punimeve, kontenjera së bashku me mbeturinat të largohen nga punishtja. | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.3 | Securing the construction site; works to include the safety nets for pedestrians and safe passages (hard structures) for users at the entrances of the buildings and the necessary signage. | Sigurimi I punishtes duke përfshirë: rrethojën-rrjetat e sigurisë për këmbësor, pasazhet e sigurta (nga konstruksionet e forta) hyrje/qasje në ndërtesë për këmbësore dhe përdoruesit e ndërtesës. | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.4 | Inspection of site and works from a licensed company for safety and healthprotection during works (scaffolding and others). Company has to offer regular inspection for safety at works and to issue periodic reports for safety in construction works as requested fom design company. Refer to line 2.6.4 in technical specification | Inspektimi I punishtes dhe punëve nga kompania e licencuar për siguri dhe shëndetin në punë (skelet dhe të tjera). Kompani duhet të ofroj inspektim të rregulltë për sigurinë në punë dhe të lëshoj raporte periodike për sigurinë në punët ndërtimore sipas kërkesës së kompanisë mbikëqyrëse. Referoju linjës 2.6.4 në specifikim teknik | ls / paush | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.2 | WINDOWS | DRITARET
1.2.1 | Remove existing PVC, aluminium and metal windows and exterior window sills, interior marble sill and properly dispose off at an approved site/landfill. Windows foreseen to be removed as described in line 1.2.3. | Demolimi, largimi i dritareve nga PVC, alumini dhe pikoreve të jashtme, solobankave të brendshme nga mermeri deri ne deponi të aprovuar. Dritaret e parapara për demolim janë përshkuar me hollësisht në pikën 1.2.3 | pcs / copë | 53 |  | 0
1.2.2 | Perform internal plastering and painting around windows with a width of 50 cm. If plastering thickness exceeds t>2cm than it should install light concrete blocks or gypsum boards should be installed. Price should include as total: plastering, metallic edges and painting. | Suvatimi, gletimi dhe ngjyrosja e mureve të brendshme rreth perimetrit të dritareve me gjerësi të murit prej 50 cm. Nëse trashësia e suvatimit kalon t>2cm atëherë duhet të vendosen pllaka të gjipsit ose bllok nga betoni i lehtë (poroz-beton). Në çmim të parashihet: suvatimi, gletimi, këndet metalike dhe ngjyrosja. | m' | 460 |  | 0
1.2.3 | Supply and install PVC windows in accordance with the window Scheme and design details. Before installing new windows, to remedy wall around perimeter in order to install window in solid wall free of hollow gaps. Price for window should include the following characteristics: | Furnizimi dhe instalimi i dritareve PVC në përputhje me skemat e dritareve dhe detalet e projektimit. Para instalimit të dritareve të reja paraprakisht duhet përmirësuar, rregulluar muri rreth perimetrit për t'u instaluar dritarja në mur të fortë pa zbrazëtira. Çmimi për dritare duhet të përfshijë karakteristikat e mëposhtme:
| • Frame color is white | • Ngjyra e kornizës e bardhë
| • Heat transmitting coefficient is U≤1.2 W/m²K | • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.2 W/m²K
| • Double glazing 4mm Solar+16+4mm low-e, filling with argon | • Xham I dyfishtë 4mm Solar+16+4mm low-e, mbushur me argon.
| • Frame profile with at least 6 thermal chambers with at least min. b/h=80/80mm and three dichtungs/gaskets | • Korniza e profilit min 6 fusha termike dhe së paku b/h=80/80 mm trashësi dhe tre goma/dihtunga
| • Internal structural metallic profile of min t=2 mm installed inside the PVC frame | • Profili i brendshëm strukturore metalike min=2 mm instaluar brenda kornizës së PVC-së
| • Additional profile/frame from PVC for supporting window sill nd internal marble | • Profili shtesë/kornizë nga PVC për mbështetjen e pikores dhe solobankës
| • Windows mechanism of high quality, DIN, EN, ISO | • Mekanizmi mbyllës me kualitet të lartë sipas DIN, EN, ISO
| • Acoustic insulation of min. 40 dB | • Izolim akustik min. 40 dB
| • Installing to be done with anchors, screws and bolts | • Montimi duhet të bëhet me ankerim dhe bulona.
| • Providing certificates of conformity for every product | • Sigurimi i certifikatës së konformitetit për çdo produkt
| • Window dimensions | Dimensionet e Dritares
| Pos W-1 dim. 2.75x1.85 m | Pos W-1 dim. 2.75x1.85 m | pcs / copë | 18 |  | 0
| Pos W-2 dim. 1.25x1.85 m | Pos W-2 dim. 1.25x1.85 m | pcs / copë | 8 |  | 0
| Pos W-3 dim. 1.65x1.85 m | Pos W-3 dim. 1.65x1.85 m | pcs / copë | 7 |  | 0
| Pos W-4 dim. 1.25x0.85 m | Pos W-4 dim. 1.25x0.85 m | pcs / copë | 4 |  | 0
| Pos W-9 dim. 2.25x1.85 m | Pos W-9 dim. 2.25x1.85 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-10 dim. 2.25x2.05m | Pos W-10 dim. 2.25x2.05m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-11 dim. 2.75x2.05m | Pos W-11 dim. 2.75x2.05m | pcs / copë | 4 |  | 0
| Pos W-12 dim. 1.35x2.05m | Pos W-12 dim. 1.35x2.05m | pcs / copë | 2 |  | 0
| Pos W-13 dim. 1.35x1.55m | Pos W-13 dim. 1.35x1.55m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-14 dim. 2.40x1.10m | Pos W-14 dim. 2.40x1.10m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-15 dim. 1.00x0.5m | Pos W-15 dim. 1.00x0.5m | pcs / copë | 2 |  | 0
1.2.4 | Supply and install facade window, made of aluminium (Semi-structural façade window). Price for window should include the following characteristics: | Furnizimi dhe instalimi i dritares së fasades, nga alumini (dritare nga fasada gjysmë-strukturale). Çmimi për dritare duhet të përfshijë karakteristikat e mëposhtme:
| • Frame color is RAL 7015 | • Korniza ngjyrë Ral 7015
| • Heat transmitting coefficient is U˂1.4 W/m²K | • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U˂1.4 W/m²K
| • Double glazing 4+20+4mm, argon filling and Low ''E'' four seasonal and laminated glass | • Xham I dyfishtë 4+20+4 mm, i mbushur me argon dhe Low ''E'' katër sezonal dhe xhami i lameluar
| • Acoustic insulation of 40 dB | • Izolim akustik 40 dB
| • Dimension of profiile min. 60x120mm | • Dimension of profiile min. 60x120mm
| • Windows profile and glass of high quality, DIN, EN, ISO | • Profili I dritares dhe xhami me kualitet të lartë, DIN, EN, ISO
| • Installing to be done with proper anchors, screws and bolts | • Instalimi të bëhet me ankerim dhe bulona.
| • Providing certificates of conformity for every product | • Sigurimi i certifikatës së konformitetit për çdo produkt
| • Window dimensions | Dimensionet e Dritares
| Pos W-5 dim. 2.75x1.65 m | Pos W-5 dim. 2.75x1.65 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-6 dim. 2.75x0.85 m | Pos W-6 dim. 2.75x0.85 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-7 dim. 2.75x1.85 m | Pos W-7 dim. 2.75x1.85 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-8 dim. 2.75x2.65 m | Pos W-8 dim. 2.75x2.65 m | pcs / copë | 1 |  | 0
1.2.5 | Supply and install exterior window sills, width 5cm wider than insulated wall width, manufactured from crude aluminium with electrostatic coating in white color, thickness t=1.0 mm | Furnizimi dhe instalimi i pikoreve të jashtme në dritare me gjerësi 5cm më shumë se gjerësia e murit të termoizoluar e prodhuara nga alumini me shtresë elektrostatike me ngjyrë të bardhë me trashësi t=1.0 mm | m' | 125 |  | 0
1.2.6 | Supply and install 2cm thick interior marble sill (to be fixed with high quality adhesive, the gap plastered and painted to match existing). Width 3cm wider than plastered wall width | Furnizimi dheinstalimi i solobankës nga mermeri me t=2 cm (fiksimi të bëhet me ngjitës të kualitetit të lartë, zbrazëtirat të suvatohen dhe ngjyrosen ngjashëm me materialet ekzistuese). Solobanka e gjerë 3cm më shumë se gjerësia e murit të suvatuar. | m' | 125 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.3 | DOORS | DYERT
1.3.1 | Remove existing PVC, aluminium and metal entrance doors and properly dispose off at an approved site/landfill. Door foreseen to be removed are described in line 1.3.3 | Demolimi, largimi i dyerve të hyrjes nga PVC dhe Alumini deri ne deponi të aprovuar . Dyert e parapara për demolim janë përshkuar me hollësisht në pikën 1.3.3 | pcs / copë | 3 |  | 0
1.3.2 | Perform internal plastering and painting around the door with a width of 50 cm. If plastering thickness exceeds t>2cm than it should install light concrete blocks or gypsum boards should be installed. Price should include as total: plastering, metallic edges and painting. | Suvatimi, gletimi dhe ngjyrosja e mureve të brendshme rreth perimetrit të dyerve me gjerësi të murit prej 50 cm. Nëse trashësia e suvatimit kalon t>2 cm atëherë duhet të vendosen pllaka të gjipsit ose blloka poroz-beton. Në çmim të parashihet: suvatimi, gletimi, këndet metalike dhe ngjyrosja. | m' | 38 |  | 0
1.3.3 | Supply, manufacture and install entrance door made PVC according to heavy duty doors including hardware: levers escutcheons, knobs, mortice locks, striking plates, hinges , door stoppers, threshold profiles etc. Handles shall be made from high quality stainless steel, processed with nickel chromium. Rust resistant, acid resisting (hand sweat) and scratch resistant. Tested to the requirements of EN1906:2002 and manufactured by an ISO 9000 Registered Company. Hinges shall be to BS 7479:1990 or other European equivalent and in accordance with detail design and schematics. Price to include the below described positions and specifics: | Furnizimi, prodhimi dhe instalimi i dyerve të hyrjes nga PVC sipas teknologjisë së prodhimit të dyerve të rënda ku përfshihen: dorezat, manshetat, mekanizmi mbyllës komplet (cilindri, pllakat, çelësat), bravat, kufizuesi i hapjes me gomë, profili i pragut etj. Dorezat duhet të bëhen nga kualiteti i lartë rostfraj të përpunuara me nikel-krom. Rezistent ndaj ndryshkut, acidit (djersitjes së duarve) dhe rezistent ndaj gërvishtjes. Testuar sipas kërkesave të EN1906:2002 dhe të prodhuara nga një kompani e regjistruar sipas ISO 90001. Bagllamat duhet të jenë sipas BS 7479:1990 ose standard tjetër i barazvlefshëm Evropian dhe në përputhje me detalet projektuese dhe skemat. Çmimi të përfshijë pozicionet dhe specifikat e përshkruara më poshtë.
| • Door to be produced as to DIN, ISO, EN standards | • Dera të prodhohet me standarde DIN, ISO, EN
| • Frame color is white | • Ngjyra e kornizës/profilit e bardhë
| • Heat transmitting coefficient is U≤1.4 W/m²K | • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.4 W/m²K
| • Double glazing 4mm Solar+16+4mm Float, filling with argon | • Xham I dyfishtë 4mm Solar+16+4mm Float, mbushur me argon.
| • Frame profile with thermal break with at least b/h=85/75 mm thickness and three gaskets | • Korniza e profilit me ndërprerje termike dhe së paku b/h=85/75 mm trashësi dhe tre goma/dihtunga.
| • Door closing mechanism DIN, EN, ISO | • Mekanizmi mbyllës I derës sipas DIN, EN, ISO
| • Acoustic insulation of min. 40 dB | • Izolim akustik min. 40 dB
| • Installing to be done with proper anchors, screws, bolts | • Instalimi të bëhet në mënyrë të duhur me ankera dhe bulona.
| • Heavy duty door closer (self closer mechanism) | • Mekanizmi mbyllës I derës (mekanizëm vet-kthyes )
| • Weather strip with brush | • Shirit hermetizues me brushë në pjesën e poshtme
| • Static reinforcement in the middle of the door (anti vibrating) | • Përforcimi statik në mes derës (anti vibrues)
| • Proper Certificates for every position | • Certifikata e duhura për çdo produkt
| • All doors should be placed with the key and cylinder | • Të gjitha dyert duhet të pajisen me cilindër dhe çelës
| • Door dimensions | • Dimensionet i derës
| Pos D-1 dim. 2.75x2.25m | Pos D-1 dim. 2.75x2.25m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos D-2 dim. 2.70x3.00 m | Pos D-2 dim. 2.70x3.00 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos D-3 dim. 1.40x2.10 m | Pos D-3 dim. 1.40x2.10 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos D-4 dim. 1.65x2.25 m | Pos D-4 dim. 1.65x2.25 m | pcs / copë | 2 |  | 0
1.3.4 | Supply and installation of metal door in boiler room dim. according to the scheme. Frame from metal profiles 50x50x3mm wrapped with double sheet metal 2mm • Door dimensions | Furnizimi dhe instalimi I deres se re metalike në kaldatore . Korniza nga profilet metalike 50x50x3mm e mveshur me panel metalik 2mm ne dy anet • Dimensionet i derës
| Pos D-5 dim. 2.05x2.05 m | Pos D-5 dim. 2.05x2.05 m | pcs / copë | 2 |  | 0
| Pos D-6 dim. 1.65x2.35 m | Pos D-6 dim. 1.65x2.35 m | pcs / copë | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.4 | BUILDING EXTERIOR FAÇADE | FASADA E JASHTME E NDËRTESËS
1.4.1 | Opening channels in the wall for inserting AC unit tubes and wiring for the reflectors and cable. Also works should include removal of existing AC units, and reinstalling them again into previous position. Price to include new supporting profiles for the AC units, new drain pipe and refilled with freon. price to include potential re-positioning in accordance with technical specification whilst avoidng penetrations in window profile and glazing. | Hapja e kanalave në mure për depërtimin e gypave të njësis AC instalimeve elektrike për reflektorë dhe kablla. Gjithashtu në punë duhet të përfshihet largimi i njësis AC dhe instalimi prap në pozitën e mëparshme. Në çmim duhet të përfshihen profilet e reja mbajtëse për njësite AC, gypi i drenimit dhe rimbushja me freon. Cmimi perfshine edhe ri-pozicionimin eventual duke ju permbajtur pershkrimit teknik dhe te shmanget shpimi i profilit te dritareve apo xhamave. | pcs / copë | 5 |  | 0
1.4.2 | Supply and install Thermal composite façade in external walls, with the following layers: | Furnizim dhe instalimi i fasadës termike kompozite në muret e jashtme me shtresat e mëposhtme: | m2 | 500 |  | 0
| • Concrete base. | • Bazë-beton kontakt
| • Primer preparation contact | • Lyerje, bazë për kontakt
| • Adhesive mortar | • Llaç ngjitës
| • Thermal insulation of walls with Polystyrene EPS, t=12 cm, density ρ: ≥18 kg/m³, thermal conductivity λmax: 0.035 W/mK, Fire resistance as EN13501 | • Termoizolim I mureve me Stiropor EPS, t=12 cm, dendësiteti ρ:≥18 kg/m³, përçueshmëria termike λmax: 0.035 W/mK. Klasa e rezistencës ndaj zjarrit sipas EN13501
| • Thermal insulation of plinth walls with XPS, t=8cm, density ρ: ≥35 kg/m³, thermal conductivity λmax:0.035W/mK, EN13501 | • Termoizolim i mureve të cokllës me XPS, t=8 cm, dendësitet ρ:≥35kg/m³, përçueshmëria termike λmax:0.035 W/mK, EN13501
| • Adhesive mortar + fibreglass mesh (4x4 mm, ≥160 g/m²) | • Llaç ngjitës + rrjetë (4x4 mm, ≥160 g/m²)
| • Levelling layer | • Shtresë për rrafshim.
| • Primer-base coat | • Lyerje-shtresë bazë
| • Plaster-final coat, silicone based | • Llaç fasade-shtresë finale me bazë silikoni
| • Color, silicone paint with standard DIN, EN, ISO | • Ngjyra, silikon me standard DIN, EN, ISO
| • Diletation joint | • Profilet e dilatimit
| • Anchor,dripping edge profile, expansion joint profile, bottom profile, joint sealing band, preferated metal profile etc. | • Diplla, profile këndore me pikore, profil I fundëm metalik i vrimëzuar, profil këndor për lidhje elastike etj.
| • Apply the following layers to the windows and doors exterior casements: concrete base (contact beton), adhesive, insulation EPS t=2-5cm, reinforcement plaster, reinforcement mesh, insulation strip around the window/door, reinforcement plaster, base coat, final coat as to the design details. Thermal insulation on attic walls with EPS 12cm in wall width | • Aplikoni shtresat e mëposhtme për dyer dhe dritare në kornizat e jashtme: bazë-beton kontakt, ngjitës, izolimin me EPS t=2-5 cm, përforcimin e suvasë, ngjitës me rrjetë, izolimin me shirit izolues rreth dritares/derës, shtresën bazë, shtresën finale si në detalet e projektimit Termoizolimi mbi mureve të atikës me EPS 12cm në gjerësi të murit
| • Remove any cracked and loose plaster from façade walls in all surface in building | • Largimi, heqja e ndonjë suvaje të plasaritur dhe e lirshme (pa ngjitur) nga muret e fasadës në tërë sipërfaqen e ndërtesës.
| • Fix the cracks and properly seal the existing plaster prior to applying new façade layers. Remove dirt, dust, remove and replace loose or damaged masonry. | • Të çarat e suvatimit ekzistues duhet mbyllur para se të vendosen shtresat e reja të fasadës. Heqja e papastërtive, pluhurit, largimi dhe zëvendësimi i mureve të dëmtuar dhe të shkoqitur.
| • Works to be conducted as to the detail designs whilst color should be determine from supervising engineer in coordination with the beneficiary | • Punët duhet bërë sipas dizajnit detal ndërsa ngjyra të përcaktohet nga inxhinier mbikëqyrës në kordinim me përfituesin
1.4.3 | Supply and install thermal composite façade and glazed clinker tiles in external walls with the following layers: | Furnizim dhe instalimi i fasadës termike kompozite dhe pllakave klinker në muret e jashtëme me shtresat e mëposhtme: | m² | 440 |  | 0
| • Concrete base. | • Bazë-beton kontakt
| • Primer preparation contact | • Lyerje, bazë për kontakt
| • Adhesive mortar | • Llaç ngjitës
| • Thermal insulation of walls with EPS, t=12 cm, density ρ: ≥18 kg/m³, thermal conductivity λmax:0.035 W/mK, Fire resistance classe EN13501 | • Termoizolim I mureve me Stiropor EPS, t=12 cm, dendësiteti ρ:≥18 kg/m³, përçueshmëria termike λmax:0.035 W/mK. Klasa e rezistencës ndaj zjarrit EN13501
| • Adhesive mortar + fibreglass mesh (4x4 mm, ≥160 g/m²) | • Llaç ngjitës + rrjetë (4x4 mm, ≥160 g/m²)
| • Levelling layer | • Shtresë për rrafshim.
| • Adhesive mortar | • Llaç ngjitës
| • Glazed clinker tiles dim. 24.5x6.5x0.7cm | • Pllakat Klinker të Glazuara dim. 24.5x6.5x0.7cm
| • Grout | • Fugat
| • Anchor,dripping edge profile, expansion joint profile, bottom profile, joint sealing band, preferated metal profile etc. | • Diplla, profile këndore me pikore, profil I fundëm metalik i vrimëzuar, profil këndor për lidhje elastike etj.
| Characteristic of material refer to technical specification | Karakteristikat e materialit referoju përshkrimit teknik
1.4.4 | Supply and installation of composite thermal facade in the roof fascia and soffit. The works include: XPS t=5cm, waterproof concrete tile 2x12mm, material for connection and fixing. All other features and layers are similar as in point 1.4.2 | Furnizimi dhe instalimi I fasadës termike kompozite në strehën e kulmit. Punët përfshijnë: XPS t=5cm, pllaka betoni 2x12mm kundër lagështisë, materialin për lidhje dhe fiksim. Të gjitha karakteristikat tjera dhe shtresat janë të ngjashme si në pikën 1.4.2 | m2 | 65 |  | 0
1.4.5 | Supply and installation of composite thermal facade in roof wall gable. All other characteristics and layers are similar as in item 1.4.2 | Furnizimi dhe instalimi I fasadës termike kompozite në muret e kallkanit, coklles. Të gjitha karakteristikat tjera dhe shtresat janë të ngjashme si në pikën 1.4.2 | m2 | 120 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.5 | GUTTERS AND EDGE PROFILE | ULLUQET DHE PIKORET
1.5.1 | Removal of all existing guters and dripping, properly dispose of at an approved site/landfill. | Demolimi dhe largimi I ulluqeve dhe pikoreve deri ne deponi të aprovuar nga komuna/qeveria | m' | 337 |  | 0
1.5.2 | Supply and install horizontal gutters, new horizontal gutters shall be at least the same dimension as existing; of plasticized metal sheet 0.6mm thick, with proper connection elements. The works also include the dismantling and reinstallation cover for the installation of the gutter. Shapes and colored should be determined from supervising engineer. | Furnizimi dhe instalimi i ulluqeve horizontale. Ulluqet e reja horizontale duhet të jetë të paktën me dimensione të njëjta si ato ekzistuese; llamarina e plastifikuar me t=0.6mm trashësi dhe me elementet e nevojshme për lidhje dhe fiksim. Punët përfshijnë edhe demontimin dhe rinstalimin e mbulesës për instalimin e ulluku. Forma dhe ngjyra caktohen nga inxhinieri mbikëqyrës | m' | 45 |  | 0
1.5.3 | Supply and installation downspouts, new downspout shall be at least the same dimension as existing; of plasticized metal sheet t=0.6mm thick. Insert proper connection. Downspouts must be hooked to drainage pipes where they are existing. Shapes and colored should be determined from supervising engineer. | Furnizimi dhe instalimi i ulluqeve vertikale. Ulluqet e reja vertikale duhet të jetë të paktën me dimensione të njëjta si ato ekzistuese; llamarina e plastifikuar me t=0.6mm trashësi dhe me elementet e nevojshme për lidhje dhe fiksim. Ulluqet vertikale duhet të lidhen me gypat e drenazhës ku ato ekzistojnë. Forma dhe ngjyra caktohen nga inxhinieri mbikëqyrës | m' | 62 |  | 0
1.5.4 | Supply and install edge dripping made of plasticized metal sheet and t=0.6mm placed above horizontal gutter. Unfolded width is ̴50 cm and color code is sameto horizontal gutters | Furnizimi dhe instalimi I pikores nga llamarina e plastifikuar me t=0.6mm e vendosur mbi ullukun horizontal. Gjerësia e zhvillimit është ̴50 cm, codi I ngjyrës I njejtë me ullukun horizontal | m' | 45 |  | 0
1.5.5 | Supply and installation of the dropping edge from plasticized sheet metal with t 0.6mm placed on the side and above wall gable. The width of the unfolded is ̴75 cm, the color code the same as the horizontal gutter | Furnizimi dhe instalimi I pikores nga llamarina e plastifikuar me t=0.6mm e vendosur anash dhe mbi murin e kallkanit. Gjerësia e zhvillimit është ̴75 cm, codi I ngjyrës I njejtë me ullukun horizontal | m' | 185 |  | 0
1.5.6 | Supply and install of plasticized metal sheet placed on the surrounding wall like existing into entrance canopy. Unfolded width is ̴110 cm and color code is same to horizontal gutters | Furnizimi dhe instalimi I llamarinës e plastifikuar me t=0.6mm e vendosur në murin përreth sikur llamarina ekzistuese. Gjerësia e zhvillimit është ̴110 cm, codi I ngjyrës I njejtë me ullukun horizontal | m' | 35 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.6 | ROOF WORKS | PUNËT E KULMIT
1.6.1 | Cleaning the roof area from the debris and other leftovers to the clean flat surface for installing thermal insulation and properly dispose off at an approved site/landfill. The works include the removal of inventory and other items from the roof, after the completion of the works the same to be returned again | Pastrimi I sipërfaqes së kulmit nga mbeturinat gjësendet tjera për krijimin e sipërfaqes së pastër për vendosjen e izolimin termik dhe të vendosen në deponi të aprovuar. Punët përfshijnë edhe largimin e inventarit dhe gjesendeve tjera nga kulmi, pas përfundimit të punimeve të njejtat të kthehen përsëri | m2 | 310 |  | 0
1.6.2 | Supply and installation thermal insulation on the roof, type compressed rock wool min.40kg/m³ with thickness of t=10cm and λmax: 0,036 W/mK throughout roof surface. Works to be done as to the detail design. | Furnizimi dhe vendosja e shtresës termike në kulm me ''Lesh guri'' I kompresuar min. 40kg/m³ me trashësi t=10cm dhe λmax: 0,036 W/mK në tërë sipërfaqen horizontale të kulmit. Punët duhet referuar detalit projektues. | m2 | 310 |  | 0
1.6.3 | Supply and install ceiling boarding with t=2.5cm. Price to include planks, wooden beams 8x10cm in every 1m for supporting boarding planks into on half of the roof surface. Works to be done as to the detail design. | Furnizim dhe vendosja e dyshemesë prej dërrasave në tavan me t=2.5 cm. Çmimi përfshijnë: dërrasat, trajet prej druri 8x10 cm në çdo 1m për mbështetjen e dërrasave në gjysmën e sipërfaqes së kulmit. Punët të bëhen sipas detalit projektues. | m2 | 20 |  | 0
1.6.4 | Supply and installation of vapor permeable and water resistant membrane with t=0.38mm weight 100g/m², placed above thermal layer on the roof. Vapour permeability value Sd 0.02m, Tensil resistance N/50mm, Break resistance EN 12310.-2 | Furnizimi dhe instalimi i membranës së përshkueshme nga avulli dhe rezistente ndaj ujit me t=0.38mm peshë 100g/m², e vendosor mbi shtresën termike në kulm. Vapour permeability value Sd 0.02m, Tensil resistance N/50mm, Break resistance EN 12310.-2 | m2 | 186 |  | 0
1.6.5 | Supply and installation of vapor barrier with t=0.38 and weight 120gr/m², placed above ceiling slab, under the thermal layer. Vapour permeability value Sd 5m, Tensil resistance N/50mm, Fracture resistance N/50mm | Furnizimi dhe instalimi I barrierës kundër avullit me t=0.38 dhe peshë 120gr/m², e vendosur mbi pllakën e tavanit, nën shtresën termike. Vapour permeability value Sd 5m, Tensil resistance N/50mm, Fracture resistance N/50mm | m2 | 186 |  | 0
1.6.6 | New roof construction according to the project including layers as follows | Ndërtimi I konstruksionit të ri në kulm sipas projektit duke përfshirë shtresat si më poshtë. | m2 | 310 |  | 0
| • Demolition of the existing layer in roof which are foreseen for renovation | • Demolimi I shtresave të kulmit ekzistues të cilat janë parapar për renovim
| • Walley with plasticized metal sheet with t = 0.6mm | • Lugjet nga llamarina e plastifikuar me t=0.6mm
| • Installation of lightning conductors on roofs and walls | • Instalimi I rrufepritësit në kulm dhe mure
| • Batens 3/5 cm | • Listella 3/5 cm
| • Contra batens 2/5 cm | • Kontralistella 2/5 cm
| • All necessary wood materials with different dimensions for the leveling of existing roof constructions | • Të gjitha materialet e nevojshme të drurit me dimensione të ndryshme për nivelimin e konstruksionit ekzistues të kulmit
| • New roof rafter Class I-st timber, dim 10/10 cm | • Mahit e reja në kulmit nga druri I kategorisë I-rë, dim. 10/10 cm
| • Connecting and fixing material, bolts, nails etc. | • Materiali për lidhje dhe fiksim, bulona, gozhda etj
1.6.7 | Supply and install roof cover-clay tiles (Sliding clearance tile) according Norms B3419. In price include all accessories for installing, new clay ridge tile (clay cap) on all roof symmetries, insert proper connection, ventilation elemnts etc . | Furnizim dhe instalim i mbulesës me tjegulla të argjilës (tjegulla të rrëshqitshme sipas normave B3419. Në çmim të përfshihen të gjitha pajisje për instalim, tjegullat e reja, kapuqat në të gjitha simetralet e kulmit, elementet e ventilimit si dhe elementet e nevojshme për montim , lidhje dhe fiksim etj. | m² | 310 |  | 0
1.6.8 | Supply connection elements like, screws, nails, metallic plates, sealant, glue, anchors, clamps etc | Furnizimi dhe montimi I elementeve lidhëse si: bulona, ankera, kangja, pllaka metalike, papuçe, gozhda, silikon, ngjitës etj | ls / paush | 1 |  | 0
1.6.9 | Supply and install thermal and hydro insulation in entrance conopy including layers as below: | Furnizim dhe instalimi I termo dhe hidro izolimit në strehët e hyrjeve duke përfshirë shtresat si më poshtë: | m² | 25 |  | 0
| • Primer | • Lyerje me bitulit
| • Waterproffing membrane (such as vapour), Bitumenized tape thick t=3.0 mm made of distilled bitumen with aluminum foil in between (thickness of the foil) t=0.06 mm and reinforced with glass fibres. | • Membranë Hidroizoluese (penda kundër avullit). Membranë/trakë bitumeni e petëzuar me trashësi t=3.0 mm e prodhuar nga bitumeni I destiluar me foli alumini në mes me trashësi t=0.06 mm dhe I përforcuar me fibra qelqi.
| - Water vapour properties μ 1000000 (±30%) EN 1931 | ­ Vetit e avullit të ujit μ 1000000 (±30%) EN 1931
| - Firee resistant Euroclass F, EN 13501-1 | ­ Rezistenca ndaj zjarrit - Euroclass F, EN 13501-1
| - Thickness mm 3 (-0,2), EN 1849-1 | ­ Trashësia mm 3 (-0,2), EN 1849-1
| - Water vapour transmission after thermal ageing μ ≤±50% Initial Value , EN 1296 EN 1931 | ­ Transmetimit të avullit të ujit μ≤ ± 50 %. Vlera fillestare, EN 1296 EN 1931
| • Thermal insulation XPS, t=10 cm, density ρ:15-20 kg/m³, thermal conductivity λ:0.035 W/mK, Compressive stress or compressive strength at 10 % deformation kPa CS(10\Y) 250, Fire resistance (Euroclass-E) | • Shtresë termoizoluese me Stirodur XPS, t=10 cm, ρ densitet: 15-20 kg/m³, përçueshmëri termike: λ:0.035 W/mK, rezistenca në presion/shtypje në 10 % deformim kPa CS (10 \ Y) 250, rezistenca ndaj zjarrit (Euroclass- E)
| • Geotextile 300 gr/m² | • Gjeotekstil 300 gr/m²
| • Slope concrete 8-18 cm | • Beton për ramje 8-18 cm
| • Waterproofing synthetic membrane PVC foil with a thickness t=2.0 mm for flat roofs in systems with loads (Balast System). | • Membranë sintetike hidroizoluese PVC Foli me trashësi t=2.0 mm për kulmet e rrafshëta në sistemin me ngarkesë (Balast Sistem).
| - European standard EN 13956 | ­ Standarde Evropiane EN 13956
| - Visible defects None, EN 1850-2 | ­ Defektet e dukshme EN 1850-2 - Nuk ekziston
| - Straightness (mm) ≤ 30, EN 1848-2 | ­ Drejtësimi (mm) ≤ 30, EN 1848-2
| - Flatness (mm) ≤ 10, EN 1848-2 | ­ Rrafshtësimi (mm) ≤ 10, EN 1848-2
| - Effective thickness (mm)-2,0 (-5/+10%), EN 1849-2 | ­ Trashësi efektive (mm)-2,0 (-5/+10 %), EN 1849-2
| - Watertightness EN 1928 B | ­ Papërshkueshmëri nga uji EN 1928 B
| - Reaction to fire Class E, EN 13501-1 | ­ Rezistenca ndaj zjarrit Class E, EN 13501-1
| - Joint peel resistance (N/50 mm) ≥ 300, EN 12316-2 | ­ Rezistenca në tërheqje (N/50 mm) ≥ 300, EN 12316-2
| - Joint shear resistance (N/50 mm) ≥ 500, EN 12317-2 | ­ Rezistenca në prerje (N/50 mm) ≥ 500, EN 12317-2
| - Vapour diffusion resistance (µ) 19000, EN 1931 | ­ Rezistenca e difuzionit të avullit (µ) 19000, EN 1931
| - Tensile strength (N/mm2 ) ≥ 9, EN 12311-2 | ­ Rezistencë në tërheqje/zgjatje (N/mm2 ) ≥ 9, EN 12311-2
| - Elongation at break (%) ≥ 200, EN 12311-2 | ­ Zgjatja në thyerje/këputje (%) ≥ 200, EN 12311-2
| • Geotextile 500 gr/m² | • Gjeotekstil 500 gr/m²
| • Gravell from river t= 10 cm | • Zhavor I lumit t=15 cm
| • Sand t=5 cm | • Rërë t=5 cm
| • Concrete tiles t=5 cm | • Pllaka betoni t=5 cm
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.7 | HAZARDOUS WASTE | MBETJET E RREZIKSHME
1.7.1 | Transportation of asbestos in the company's temporary storage until conditions are created for transportation to the storage designated by FKEE where they will be treated according to the legislation in force. | Transportimi i asbestit dhe magazinimin i përkohshëm në deponi të kompanisë deri në krijimin e kushteve për transport në deponi të caktuar nga FKEE ku do të trajtohen sipas legjislacionit në fuqi. | ls | 1 |  | 0
1.7.2 | Transportation of the ACM should be in closed containers and also covered to prevent any fibers from flying, where will be treated in thedesignated landfill (100km) according to legislation. ACM management, transportation and handling should be compliant to EMF. | Transporti i MPA duhet të bëhet në kontenjer të mbyllura dhe të mbuluar për të parandaluar fluturimin e çdo lloj fibrave, ku do të trajtohen në deponi të caktuar (100km), sipas legjislacionit në fuqi. Menaxhimi i MPA, transporti dhe trajtimi duhet të jetë në përputhje me EMF. | ls | 1 |  | 0
1.7.3 | Staorage of hazmat in prefabricated metal containers, with solid floors and solid structure. The container contains the door that closes with the key from the outside and placed on concrete cubes raised from the ground with H = 25cm. Dimensions of the container for storage of dangerous material are 800x230x220cm | Deponimi i materialit te rrezikshem në kontejner metalik të parafabrikuar, me dysheme të fortë dhe konstrukcion te forte metalik. Kontejneri të përmbajë derën që mbyllet me celës nga jashtë dhe të vendoset mbi kubëza betoni të ngritura nga toka me h=25cm. Dimensionet e kontejnerit për deponim të materialit të rrezikshëm janë 800x230x220cm | ls | 1 |  | 0
1.7.4 | Fixed tariff on ACM storage | Tarifë fikse për deponim të MPA | ls | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.8 | OTHER WORKS | PUNËT TJERA
1.8.1 | Supply and installation of caps for coverage of lightning metering point in the perimeter walls of the building | Furnizimi dhe instalimi i kapakëve për mbulimin e pikave matëse të rrufepritesit në muret perimetrike të ndërtesës | pcs / copë | 4 |  | 0
1.8.2 | Dismantling of cameras and reflectors from the façade walls, after the façade works are completed, the same should be returned to the previous position | Demontimi I kamerave dhe reflekrorëve nga muret e fasadës, pasi të përfundohen punët e fasadës të njejtat të kthehen në pozitën paraprake | ls / paush | 1 |  | 0
1.8.3 | Partially painting the ceiling where lighting is proposed to be changed. Price to include also filling the eventual cavities and fine plastering the area same as surroundings. | Ngjyrosja e pjesëshme i plafonave ku ndriçimi është paraparë të ndërrohet. Çmimi të përfshijë edhe plotësimin e vrimave dhe dëmtimeve eventuale si dhe gletimin/suvatimin final të sipërfaqes së njëjtë | m² | 1100 |  | 0
1.8.4 | Dismantling, removing metal window shutters from existing windows and re-installing them after the windows and facade have been installed. The price includes: removal, adjustment of the new size, painting and installation again. | Demontimi, largimi I grilave metalik të dritareve nga dritaret ekzistuese dhe vendosja prapë i tyre pasi dritaret dhe fasada janë instaluar. Në çmim të përfshihen: largimi, rregullimi i madhësisë së re, ngjyrosja dhe instalimi përsëri. | ls / paushall | 1 |  | 0
1.8.5 | Works for masonry of windows in the part where the chimney is placed | Muratimi i dritareve në pjesën ku vendoset oxhaku | ls / paush | 1 |  | 0
1.8.6 | Painting stairs fences with two layer paint | Ngjyrosja e gardhit të shkallëve me dy shtresa ngjyrë | ls / paush | 1 |  | 0
1.8.7 | Masonry wall in boiler room in existing door and window, works include demolition of existing door and window, masonry wall, plastering, fine plastering and painting. | Muratimi I murit në kaldatore të dera dhe dritarja, punët përfshijnë demolimin e derës dhe dritares ekzistuese, muratimin në gjerësi të murit ekzistues, suvatimin, gletimin dhe ngjyrosjen. | ls / paush | 1 |  | 0
1.8.8 | Plastering and painting the boiler room with two layers of plastering and two layer painting, the work includes: removal of objects and their return after the work has been completed | Suvatimi dhe ngjyrosja e kaldatores me dy shtresa suvatim dhe dy shtresa ngjyrosje, punët përfshijnë: largimin e gjësendeve dhe kthimi I tyre nderi sa punët të jenë përfunduar | m² | 225 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
●» | TOTAL ARCHITECTURE WORKS: | TOTALI PUNËT E ARKITEKTURËS: |  |  |  | 0
2 | ELECTICAL WORKS | PUNËT ELEKTRIKE
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
2.1 | DISTRIBUTION CABLE | KABLLOT SHPËRNDARËSE
2.2.1 | Supply and laying of power cables FG160R16 5x6 mm² Cu,cable must be flexible (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike FG160R16 5x6 mm² Cu,kabllo të jetë fleksibilie (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 30 |  | 0
2.2.2 | Supply and laying of power cables FG160R16 5x4 mm² Cu,cable must be flexible (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike FG160R16 5x4 mm² Cu,kabllo të jetë fleksibilie (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 30 |  | 0
2.2.3 | Supply and laying of cables energy NYY-J 3x1.5 mm² Cu including slots for placing cable, for lighting and pumpe (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 3x1.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për ndriçim dhe pompa (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 50 |  | 0
2.2.4 | Supply and laying of cables energy NYY-J 3x2.5 mm² Cu including slots for placing cable, for sockets (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 3x2.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për priza (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 50 |  | 0
2.2.5 | Supply and laying of cables energy NYY-J 5x2.5 mm² Cu including slots for placing cable, for supply pellet boiler (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 5x2.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, përfurnzim te kaldajes (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 10 |  | 0
2.2.6 | Supply and laying of cables energy LiYCY-3x0.75mm² Cu including slots for placing cable, for three vave (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos LiYCY-3x0.75mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për ventil trekahor (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 30 |  | 0
2.2.7 | Supply and installation of rigid pipe Ø20 mm with elements. | Furnizimi dhe shtrirja e gypit PVC rixhid Ø20 mm, me mbajtës përkatës. | m' | 15 |  | 0
2.2.8 | Supply and installation of flexibil pipe Ø25 mm for rigid pipe | Furnizimi dhe shtrirja e gypit PVC rixhid fleksibil Ø25 mm, me mbajtës përkatës. | m' | 10 |  | 0
2.2.9 | Supply and installation two way switch 10A, 220V, 50Hz (according to DIN 49440) | Furnizimi dhe montimi I ndërprerësit dypolar 10A, 220V,50Hz, (bazuar në DIN 49440). | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.10 | Supply and installation socket - outlet ,weather proof IP 54 16A, 220V, 50Hz (according to DIN 49440) | Furnizimi dhe montimi I prizës energjetike kundër lagështisë IP54, 16A, 220V, 50Hz (bazuar në DIN 49440). | pcs / copë | 3 |  | 0
2.2.11 | Measurement of earthing and elaborate workmanship | Punimi i elaboratit të matjes të tokëzimit | ls / paushall | 1 |  | 0
2.2.12 | Fixing and conecting material | Meteriali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
2.2 | DISTRIBUTION BOARD | TABELA SHPËRNDARËSE
2.2.1 | Supply and installation of (distribution board) T-P-for mounting in the wall with mechanical level of protection IP65 800x600x240 mm Boiler Room. | Furnizimi dhe instalimi i tabelës shpërndarëse T-P, për montim ne mure me mbrojtje IP65 dhe dim ,800x600x240 mm mm, nënstacion te ngrohjes. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.2 | Supply and installation of circuit breakers -32A with C,3p, 6kA characteristic- (according to EN 60898), with shunt release 230V) with realy shunt 230VAC | Furnizimi dhe montimi I siguresës automatike 32A,3p, 6kA, me karakteristike C (bazuar në EN 60898) me rele shant 230V. Me relen shunt per shkyqje me nderpers emergjent | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.3 | Supply and installation of circuit breakers -25A with C,3p, 6kA characteristic- (according to EN 60898), with shunt release 230V | Furnizimi dhe montimi I siguresës automatike 25A,3p, 6kA, me karakteristike C (bazuar në EN 60898) me rele shant 230V. | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.4 | Supply and installation of Residual current device RCD-AC 4p 32A/0.03A (according to DIN VDE 0664). | Furnizimi dhe montimi I mbrojtjes diferenciale RCD-AC, 4p 32A/0.03A (bazuar në DIN VDE 0664). | set /set | 1 |  | 0
2.2.5 | Supply and installation of CB 1P for curb C In=10A, 6kA. (according to EN 60898) | Furnizimi dhe montimi i siguresës automatike In=10A,1p, 6kA, me karakteristikë C - (bazuar në EN 60898). | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.6 | Supply and installation of CB 1P for curb C In=16A,6kA. (according to EN 60898) | Furnizimi dhe montimi i siguresës automatike In=16A,1p, 6kA, me karakteristikë C - (bazuar në EN 60898). | pcs / copë | 6 |  | 0
2.2.7 | Supply and installation of contactors 16A 230V,3p. (according to EN 61095) | Furnizimi dhe montimi i kontaktorit të fuqisë trefazore 16A, 3p, 230V, modulare (bazuar në EN 61095). | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.8 | Supply and installation of relay contactors(1.4-2.5)A,3p 230V,(according to EN 61095). | Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes termike bimetal, tre polarë me brez të rrymës (1.4-2.5)A, (bazuar në EN 61095). | pcs / copë | 3 |  | 0
2.2.9 | Supply and installation of surge arrester tip II 4p, 20kA, with fuse type C40A. | Furnizimi dhe montimi i shkarkuesve të mbitensionit Tip 2, 4p, 20kA, se bashku me siguresa C40A. | set /set | 1 |  | 0
2.2.10 | Supply and installation of swicht (1,0,2) 10A 1p. (according to DIN 43880). Modular | Furnizimi dhe montimi I ndërprërsit (1,0,2)10A,1p (bazuar në DIN 43880). Modular | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.11 | Supply and installation of indicator lamps 220V, 1p | Furnizimi dhe montimi I llambës sinjalizuese të fazve, 220V, 1p. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.12 | Supply and installation of signaling with greens lamps 230VAC,1p. | Furnizimi dhe montimi i llambës sinjalizuese të gjelbër të, 220V, 1p. | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.13 | Supply and installation of signaling with reds lamps 230VAC,1p. | Furnizimi dhe montimi i llambës sinjalizuese të kuqe, 220V, 1p. | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.14 | Supply and installation of emergency butons | Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit emergjentë me ngjyre te kuqe, për montim ne tabelën e komandimit. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.15 | Fixing and conecting material | Materiali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
2.2.16 | Clamps for electrical circuits by monopolar scheme | Punimi i skemave njëpolare dhe vendosja e tyre në tabelat energjetike të plastifikuar. | pcs / copë | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
2.3 | ELECTRIC LIGHTING | NDRIÇIMI ELEKTRIKE
2.3.1 | Supply and installation LED lighting fixture, Hermetic wall & ceiling light fitting LED bulbs 10W Luminance: 860lm. Body: Opal polycarbonate Power: 12W Colour of light: White. Measurements: Ø216mm. Protection: IP65 With with incorporated motion sensor in fixture | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED rrethor, hermetik për montim ne mure me karakteristika: Poçi LED 10W Fluksi i ndriçuesit: 860lm. Trupi: Opal polikaronat Fuqia: 12W Temperatura e ngjyrës: Bardhë Dimensionet: Ø216mm. Shkalla e mbrojtjes:IP65 Me sensor te prezencës te inkorporuar | pcs / copë | 7 |  | 0
2.3.2 | Supply and installation of LED lighting fixture, 29W, 300x1200mm with features: Lifespan> 5 years Power : 29W. Luminance: 3400lm. Type led : SMD. CRI: >80. P.F: >0.9. Angle of beam:120° Protection: IP20 Dimension: 300x1200mm. Color of light: (Natural White). Mounted in concrete ceiling | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 29W, 300x1200mm me Karakteristika: Jetëgjatësia> 5 vjetë Fuqia: 29W. Fluksi i ndriçuesit: 3400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: >80. P.F: >0.9. Këndi i mbulushmerisë:120°. Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioni: 300x1200mm. Ngjyra e dritës: Bardh naturale Për montim në plafon prej betoni | pcs / copë | 67 |  | 0
2.3.3 | Supply and installation of LED lighting fixture, 45W, 600x600mm with features: Lifespan> 5 years Power : 45W. Luminance:5400lm. Type led : SMD. CRI: >80. P.F: >0.9. Angle of beam:120° Protection: IP20 Dimension: 600x600mm. Color of light: (Natural White). Mounted in concrete ceiling and recest ceiling | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 45W, 600x600mm me Karakteristika: Jetëgjatësia> 5 vjetë Fuqia: 45W. Fluksi i ndriçuesit: 5400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: >80. P.F: >0.9. Këndi i mbulushmerisë:120°. Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioni: 600x600mm. Ngjyra e dritës: Bardh naturale Për montim në plafon prej betoni dhe tavan te leshuar | pcs / copë | 7 |  | 0
2.3.4 | Supply and installation of LED waterproof light fixtures 36W, with cover polycarbonate opal Power: 36W. Luminance: 3400lm. Colour of light: (White). Dimension:1260x112mm. Protection: IP65 Mounted in concrete ceiling | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W linear kundër ujit , me kapak opall nga polikarbonati Fuqia: 36W Fluksi i ndriçuesit: 3400lm. Temperatura e ngjyrës: Bardhë Dimensionet: 1260x112mm. Shkalla e mbrojtjes:IP65 Për montim në plafon prej betoni | pcs / copë | 8 |  | 0
2.3.5 | Supply and installation of lighting 1x6 W, emergency led for mounting directly on the wall or sealing, the HOUSES IS from polycarbonate, with cap PMMA, autonomous battery 1h, nga NiCd. IP Protection 41. similar EXIT(according to EN 60598). | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit emergjent 1x6 W led për montim direkët në mur ose plafon, me shtëpize nga polikarbonati dhe kapak PMMA me bateri me autonomi 3h NiCd. IP 41 me shenjëzim EXIT (bazuar në EN 60598). | pcs / copë | 1 |  | 0
2.3.6 | Careful removal of existing luminaires, and transporting them to the designated landfilland and licensed for hasardous materials. Demolition, packing and transport to be done in accordance with Administrative Instruction 15/2015. Refere to technical description chapter 5. | Largimi i kujdesshëm i ndriçuesve ekzistues dhe transportimin e tyre në deponinë e caktuar dhe të licencuar për materialet e rrezikshme. Demolition, paketim dhe transport të bëhet në përputhje me Udhëzimin Administrativ | pcs / copë | 89 |  | 0
2.3.7 | Fixing and conecting material | Meteriali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
2.4 | EARTHING AND LIGHTNING SYSTEM | SISTEMI I TOKËZIMIT DHE RRUFEPRITËSIT
2.4.1 | Placement of FeZn tape as receptor at the roof. It have to be placed on galvanized holders, complete with all additional material. | Shtrija e trakes rrethore së tokëzimit në sipërfaqen e kulmit. Shtrirja e trakes të bëhet në mbajtësit përkatëse, me elementet përcjellëse. | m' | 100 |  | 0
| - Al-Al Ø8mm mm (according to DIN 48801) | - Al-Al Ø8mm (bazuar në DIN 48801)
2.4.2 | Galvanized joints as follows: | Lidhëse kryqëzor e galvanizuar | pcs / copë | 20 |  | 0
| - Cross clamp - tape (according to DIN 48845) | - Kryqëzorë (bazuar në DIN 48845)
2.4.3 | Supply and installation and Lightning rods l=0.50 | Furnizimi dh montimi i pranuesit të rrufepritësit me l=0.50 m | pcs / copë | 6 |  | 0
2.4.4 | Supply and installation - roof holder for tape lightning | Furnizimi dhe montimi i mbajtësit kulmar të përshkruar në projekte. | pcs / copë | 90 |  | 0
| Supply and installation of the "S" for the connection of the strip to the trachea in for gutter | Furnizimi dhe montimi i mbajtësit "S" për lidhje e shirit me trake ne pozicionin vertikal. | pcs / copë | 4 |  | 0
2.4.5 | Measurement joint completed with joint tape-tape | Furnizimi dhe montimi i pikave matëse, kutia të jetë e galvanizuar. | pcs / copë | 4 |  | 0
2.4.6 | Supply and installation of the probe ground l=1.5m. Opening the pinhole and placing the probe together with the additional material. | Furnizimi dhe montimi i sondes per tokezim l=1.5m. Hapja e vrimes dhe vendosja e sondes bashk me elementet përcjellëse | pcs / copë | 2 |  | 0
2.4.7 | Measurement of earthing and elaborate workmanship | Punimi i elaboratit të matjes | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL: | [5 empty] | 0
●» | TOTAL ELECTRICAL WORKS: | TOTALI PUNËT ELEKTRIKE: |  |  |  | 0
3 | MECHANICAL WORKS | PUNËT MAKINERIKE
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
3.1 | RADIATORS AND THERMOSTATIC VALVES | RADIATORËT DHE VALVULAT TERMOSTATIKE
3.1.1 | Supply and Installation of panel PCCP radiators with following dimension: | Furnizimi dhe montimi i radiatorëve panel PCCP me mbajtëse dhe dimensione si në vazhdim:
| 22/600x600 | 22/600x600 | pcs / copë | 1 |  | 0
| 22/600x800 | 22/600x800 | pcs / copë | 7 |  | 0
| 22/600x1000 | 22/600x1000 | pcs / copë | 25 |  | 0
| 22/600x1200 | 22/600x1200 | pcs / copë | 4 |  | 0
| 22/600x1600 | 22/600x1600 | pcs / copë | 2 |  | 0
3.1.2 | Dismantling and removing existing inlet radiator valve and supply and installation of new dynamic (automatic flow control) and thermostatic radiator valve. The valve is composed with flow rate regulator, thermo-head and pre connectors pipe element, 1/2". In this point should be included pipe material, fitting, elbows, all with dimension Ø15 (1/2") and connections with radiator | Demontimi dhe largimi i valvulës ekzistuese në hyrje të radiatorit, dhe furnizimi dhe montimi i valvulës së re dinamike (kontroll automatike e rrjedhjes) dhe termostatike të radiatorit. Valvula është e përbërë me rregullator të sasisë së rrjedhjes, kokën termostatike dhe para element lidhës, 1/2". Në këtë pozicion duhet përfshirë shtesat e gypit dhe fitingun me dimenzione Ø15 (1/2") dhe lidhja me radiatorin. | pcs / copë | 39 |  | 0
3.1.3 | Dismantling and removing existing return radiator valve R-15 and installing the new one | Demontimi dhe largimi i valvulës ekzistuese dhe montimi I valvulës në kthim të radiatorit R-15 | pcs / copë | 39 |  | 0
3.1.4 | Supply and installation black steel pipes according to DIN 2448 | Furnizimi dhe montimin i tubacioneve të zi të çelikut sipas DIN 2448
| DN15 (21.3 x 2.0 mm) | DN15 (21.3 x 2.0 mm) | m' | 210 |  | 0
| DN20 (26.9 x 2.3 mm) | DN20 (26.9 x 2.3 mm) | m' | 90 |  | 0
| DN25 (33.7 x 2.6 mm) | DN25 (33.7 x 2.6 mm) | m' | 70 |  | 0
| DN32 (42.4 x 2.6 mm) | DN32 (42.4 x 2.6 mm) | m' | 20 |  | 0
| DN40 (48,3 x 3,25 mm) | DN40 (48,3 x 3,25 mm) | m' | 10 |  | 0
3.1.5 | Steel pipe fittings of the as elbows, holder, gas, welding wire, pipes support etc., are 35 % of position 3.1.4 | Fitingu i tubacioneve të çelikut si kthesat, gas, tel për saldim, mbështetëse të tubacioneve etj., janë 35% nga pozicioni 3.1.4 | % | 0.35 | 0 | 0
3.1.6 | Supply and installation sleeve pipes, painted twice with basic color used over pipes in walls, floors or ceilings, inside of the facility. Length of sleeves should be determined on the basis of building structures extending 30 mm on both side of structure | Furnizimi dhe montimi i këmishësave të tubacioneve, i ngjyrosur dy herë me ngjyrë bazike që përdoret për tubacione në mure, dysheme ose tavan, brenda në ndërtesë. Gjatësia e këmishësave caktohet në bazë të strukturës së ndërtesës duke tejkaluar të dy anët e strukturës (murit) për 30 mm
| Sleeve nominal diameter DN50 (for pipe DN32) | Diametri nominal i këmishëses DN65 (për tubë DN40) | pcs / copë | 2 |  | 0
| Sleeve nominal diameter DN50 (for pipe DN32) | Diametri nominal i këmishëses DN50 (për tubë DN32) | pcs / copë | 6 |  | 0
| Sleeve nominal diameter DN40 (for pipe DN25) | Diametri nominal i këmishëses DN40 (për tubë DN25) | pcs / copë | 8 |  | 0
| Sleeve nominal diameter DN32 (for pipe DN20) | Diametri nominal i këmishëses DN32 (për tubë DN20) | pcs / copë | 10 |  | 0
| Sleeve nominal diameter DN25 (for pipe DN15) | Diametri nominal i këmishëses DN25 (për tubë DN15) | pcs / copë | 36 |  | 0
3.1.7 | Opening the hole in building structure for penetration of pipelines through the wall. Repair the drilled holes at building structure, to match the existing surface | Hapja e vrimave në strukturat e ndërtesës për depërtimin e tubacioneve nëpër mure dhe riparimi i vrimave të hapura të strukturës së ndërtesës që të kthehen në gjendjen ekzistuese | ls / paush | 1 |  | 0
3.1.8 | Painting of the pipes network with oil paint resistant to high temperatures. Priory, pipes must be cleaned and painted with anti rust paint in two layers | Ngjyrosja e rrjetit të tubacioneve me ngjyrë të yndyrshme, të qëndrueshme në temperatura të larta. Paraprakisht, tubacionet duhet të pastrohen dhe ngjyrosen me ngjyrë kundër korrozion në dy shtresa | ls / paush | 1 |  | 0
3.1.9 | Painting steel pipeline network with white paint and resistant to high temperatures up to 200 ° C, after system testing | Ngjyrosja e rrjetit të tubacioneve të çelikut me ngjyrë të bardhë të qëndrueshme në temperatura të larta deri në 200 °C pas testimit të sistemit | ls / paush | 1 |  | 0
3.1.10 | Automatic air vent valve for each pipeline verticals 1/2" | Valvul automatike të çajrosjes për secilën vertikale të tubacioneve, 1/2" | pcs / copë | 15 |  | 0
3.1.11 | Dismantling of radiators and existing network with all equipment | Demontimi I radiatorëve dhe rrjetit ekzistues me të gjitha pajisjet përcjellësë | ls / paush | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
3.2 | BOILER ROOM | KALDATORJA
3.2.1 | Dismantling of of the existing boiler with the accompanying elements | Demontimi I kaldajës egzistuese me elementet përcjellëse | pcs | 1 |  | 0
3.2.2 | Supply and insatallation of hot water boiler, which uses biomasa pellets for heating with nominal selected capacity 90 kW. For more information, refer to specific Technical Specifications. Characteristics of size: - capacity of boiler: 90 kW - incorpurated burner with minimum capacity 90 kW - minimum capacity of bunker (bin) for pellets is 0.5 m³ - Efficiency of boiler ≥ 90 % - nominal diameter of the water boiler flange: DN50 | Furnizimi dhe montimi i kaldajës së ujit të ngrohët me biomasë - pelet për ngrohje me kapacitet nominal termik 90 kW. Për më shumë informacione referohu në specifikimin teknik. Karakteristikat e madhësisë: - kapaciteti i kaldajës: 90 kW - flakëdhënësi i inkorpuruar me kapacitet minimal 90 kW - kapaciteti minimal i rezervarit për pelet është 0.5m³ - Efiçienca e kaldajës ≥ 90 % - diametri nominal i fllanxhës së kaldajë për ujë të ngrohtë: DN50 | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.3 | Supply and installation of steel pipes for connection of hot water boiler with chimney, insulated with mineral wool insulation, thickness 50 mm and protection of aluminum sheet with thickness 0.8 mm - The dimensions of the chimney must be checked by the bidder according to the instructions of the equipment manufacturer. If necessary, it should undergo appropriate changes. The costs for this must be anticipated by the bidder. | Furnizimi dhe montimi i tubacioneve të çelikut për lidhjen e oxhakut me kaldajën e ujit të ngrohtë (për gazrat dalëse), e izoluar me lesh mineral, me trashësi 50 mm dhe e mbrojtur me llamarinë të aluminit me trashësi 0.8 mm - Përmasat e oxhakut duhet të kontrollohen nga ofertuesi sipas udhëzimeve të prodhuesit të pajisjeve. Nëse është e nevojshme, duhet të pësojë ndryshimet e duhura. Kostot për këtë duhet të parashikohen nga ofertuesi. | m' | 4 |  | 0
3.2.4 | Supply and installation variable speed heating re-circulating pump with following characteristics of size: | Furnizimi dhe montimi i pompës ri-qarkulluese me shpejtësi variabile me karakteristikat e madhësisë si në vijim: | pcs / copë | 1 |  | 0
| • water volume: Qmax= 11.9 m³/h | • prurja vëllimore: Qmax= 11.9 m³/h
| • head of pump: Hmax=12 m | • lartësia e presionit të pompës: Hmax=12 m
| • power input: Pmax=100 W | • fuqia: Pmax=100 W
| • rated voltage: 1 x 230 V/50 Hz | • tensioni: 1 x 230 V/50 Hz
| • nominal diameter of the flange: DN50 | • diametri nominal i fllanxhës: DN50
3.2.5 | Supply and installation expansion vessel with membrane with characteristics of size: - capacity of the container: 100 liters - connection diameter: DN15 | Furnizimi dhe montimi i enës zgjeruese me membranë me karakteristikat e madhësisë: - kapaciteti vëllimor: 100 litra - diametri i kyqjes: DN15 | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.6 | Supply and installation three way valve for mixing of hot water to the radiator rings with flange connection. Valve consist of servo - elektromotoric (actuator) part and the set of digital electronic which measures and regulate the water tempererature in main supply line of heating system, according to outside air temperature. Characteristic of size: - nominal diameter: DN40 - capacity of flow Kvs = 25 m³/ h - max preessure drop 7000 Pa | Furnizimi dhe montimi i valvulës tri kahore për përzierjen e ujit të ngrohët në qarkun e radiatorëve, me lidhje me fllanxhë. Valvula përbëhet nga pjesa e servo motorit dhe setit digjital elektronik i cili matë dhe rregullon temperaturën e ujit në tubacionin e dërgimit të sistemit të ngrohjes sipas temperaturës së jashtme të ambientit Karakteristikat e madhësisë: - diametri nominal: DN40 - kapaciteti i rrjedhjes Kvs=25 m³/ h - rënja maksimale e presionit 7000 Pa | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.7 | Supply and installation black steel pipes according to DIN 2448 | Furnizimi dhe montimin i tubacioneve të zi të çelikut sipas DIN 2448
| DN40 (48.3 x 2.6 mm) | DN40 (48.3 x 2.6 mm) | m' | 4 |  | 0
| DN50 (60.3 x 3.65 mm) | DN50 (60.3 x 3.65 mm) | m' | 20 |  | 0
3.2.8 | Steel pipe fittings of the as elbows, holder, gas, welding wire, etc., are 35% of position 3.2.7 | Fitingu i tubacioneve të çelikut si kthesat, gas, tel për saldim, etj., 35% nga pozicioni 3.2.7 | % | 0.35 | 0 | 0
3.2.9 | Insulation of steel pipes in heating substation with sheet aluminum 0.5 mm and glass wool insulation with a thickness of 50 mm | Izolimi I tubacioneve të çelikut në kaldatore me llamarinë alumini 0.5 mm dhe lesh mineral (xhami) me trashësi 50 mm | m² | 12 |  | 0
3.2.10 | Pre-insulation steel pipeline DN50 | Tubacione të para-izoluara nga çeliku DN50 | m' | 5 |  | 0
3.2.11 | Pre-insulation steel pipe fittings as elbows, reducer, holder, gas, welding wire, etc., are 30% of position 3.2.10 | Fitingu i tubacioneve të para-izoluar nga çeliku si: kthesa, reduktues,gas, tel për saldim etj., janë 35% nga pozicioni 3.2.10 | % | 0.35 | 0 | 0
3.2.12 | Painting of the steel pipes network in heating substation with oil paint resistant to high temperatures. Priory, pipes must be cleaned and painted with anti rust paint in two layers | Ngjyrosja e rrjetit të tubacioneve të çelikut në kaldatore me ngjyrë të qëndrueshme në temperatura të larta deri 200 °C. Paraprakisht, tubacionet duhet të pastrohen dhe ngjyrosen me ngjyrë anti ndryshk në dy shtresa | ls / paush | 1 |  | 0
3.2.13 | Supply and installation straight gate valve with flange and opposite flange, bolts and gasket | Furnizimi dhe montimi i valvuleve shiberike me fllanxhë dhe kundër fllanxhë, bulona dhe puthitësa
| DN50, PN6 | DN50, PN6 | copë | 6 |  | 0
3.2.14 | Strainer (Water filter) for connecting pipes with flange. Strainer should have metal filter cleaning and changing part. Characteristics of size: DN50, PN6 | Ndarës i papastërtisë (filtër i ujit) me fllanxhë. Filtëri duhet të ketë pjesë metalike për pastrim dhe ndrrim. Karakteristikat e madhësisë: DN50, PN6 | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.15 | Supply and installation of spherical valve with Dutchman DN15 | Furnizimi dhe montimi i valvulës sferike me holander DN15 | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.16 | Supply and installation safety valve DN25, P=3 bar | Furnizimi dhe montimi I valvulës siguruese DN25, P=3 bar | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.17 | Supply and installation drain valve DN15 | Furnizimi dhe montimi I valvulës për mbushje-zbrazje DN15 | copë | 2 |  | 0
3.2.18 | Manometer for reading the values ​​of working pressure pipeline network system. Manometer should be the form of a cylinder, with classical visually about right and DN (1/2") through the pipe bulb to 10 bar | Manometër për leximin e vlerës së presionit punues në sistemin e rrjetës së tubacioneve. Manometri duhet të jetë në formë të cilindrit, me shikim klasik në të djathtë me lidhje në tubacion (1/2") dhe matje deri në 10 bar | pcs / copë | 4 |  | 0
3.2.19 | Thermometer for reading the temperature values ​​of the work of the pipeline network system. Thermometer should be the final shape of the pipe or cylinder, with classical visually about right and DN (1/2'') bulb through the pipe with range from 0 °C to + 120 °C | Termometër për leximin e vlerës së temperaturës punues në sistemin e rrjetës së tubacioneve. Termometri duhet të jetë në formë të cilindrit, me shiqim klasik në të djathtë me lidhje në tubacion (1/2") dhe matje të temperaturës nga 0°C deri 120 °C | pcs / copë | 4 |  | 0
3.2.20 | Supply pellets for boiler for system testing | Furnizimi me pelet për kaldajë për testimin e sistemit | kg | 1000 |  | 0
3.2.21 | Supply and filling the central heating system with antifreeze (35%) | Furnizimi dhe mbushja e sistemit me antifriz (35%) për sistemet e ngrohjes qendrore | lit. | 320 |  | 0
3.2.22 | Checking and cleaning chimney | Kontrollimi dhe pastrimi i oxhakut | ls / paush. | 1 |  | 0
3.2.23 | Work the technological scheme on the laminated table and place it in the boiler room | Punimi i skemës funksionale në tabel të plastifikuar dhe vendosja e saj në kaldatore | ls / paush | 1 |  | 0
3.2.24 | Staff training to operate with pellet boiler | Trajnimi i stafit për operim me kaldajë me pelet | ls / paush | 1 |  | 0
3.2.25 | Supply with equipments against fire (Sandbox 0.5m³, S8 Fire Extinguisher, Shovel, Handcart, etc.), as well as a written instruction for maintenance and use | Furnizimi me mjete për mbrojtje kundër zjarrit (Kutia me rërë 0.5m³, Aparati për shuarjen e zjarrit S8, Lopata, karroc e dorës etj.) , poashtu udhëzimin me shkrim për mirëmbajtje dhe përdorim | ls / paush | 1 |  | 0
3.2.26 | Functionalization of the system and cold and warm heating system test | Funksionalizimi i sistemit dhe testimi i sistemit në të ftohet dhe të ngrohët | ls / paush | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
●» | TOTAL MECHANICAL WORKS: | TOTALI PUNËT MAKINERIKE: |  |  |  | 0
Nr | WORKS DESCRIPTION | PËRSHKRIMI I PUNËVE |  |  |  | Total
1 | ARCHITECTURE WORKS | PUNËT E ARKITEKTURËS |  |  |  | 0
2 | ELECTICAL WORKS | PUNËT ELEKTRIKE |  |  |  | 0
3 | MECHANICAL WORKS | PUNËT MAKINERIKE |  |  |  | 0
TOTAL 1+2+3 | [5 empty] | 0
*SHËNIM: Çmimi për njësi dhe çmimi total për lotin duhet të jenë me TVSH

## 02_SHFMU ''28 Nëntori'' - S
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë Kosovo Energy Efficiency Fund
Project / Projekti: |  | Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical
Contract No / Nr. i kontratës: |  | KEEF/1C5.2/CQ/2023/LOT 2
Building / Ndërtesa: |  | SHFMU ''28 Nëntori'' - Sadovinë e Jerlive
Company / Kompania:
BILL OF QUANTITIES / PARAMASA DHE PARALLOGARIA
VËREJTJE: Kontraktuesi fillimisht duhet të lexoj dhe t'i referohet Specifikimit teknik, projektit, detaleve projektuese dhe nëse është e nevojshme edhe informatave shtesë. Çmimi përfshinë: demolimin, transportin deri në deponi të aprovuar nga komuna/qeveria, furnizimin, transportimin dhe instalimin e të gjitha materialeve të specifikuara në këtë paramasë deri në përfundim të projektit. Kontraktuesi duhet të siguroj Deklaratë e Konformitetit (Declaration of Conformity) për të gjitha materialet që do të përdoren. Për të gjitha punët e kryera duhet që të bëhet testimi. Nëse për shkak të neglizhencës në punë shkaktohen dëme në zonën përreth punishtes dhe në punishte, atëherë përgjegjësia për rregullim i takon kontraktuesit. Materiali i demoluar i cili ka ndonjë vlerë, konsiderohet pronë e investitorit dhe investitori jep udhëzime për pikën e shitjes, ndërsa punët demoluese dhe transporti janë përgjegjësi e kontraktorit. Çmimi për skela dhe skele lift (platformë lëvizëse) të përfshihet në çdo pozicion ku ata janë të nevojshme për përfundimin e punimeve të parapara.
1 | ARCHITECTURE WORKS | PUNËT E ARKITEKTURËS
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
1.1 | PREPARATION WORKS | PUNËT PËRGATITORE
1.1.1 | Design and construction of the Sign board with the name of the project, Investitor, Designer and the Contractor. Table is to be constructed as to the design detail | Dizajnimi dhe konstruktimi i tabelës informuese me emër të projektit, investitorit, kompanisë projektuese dhe kontraktorit. Tabela të konstruktohet sipas detalit | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.2 | Provide and keep trash containers on site at all times for extra material, debris, and trash to be picked up and disposed of in a Government approved landfill/ dump site. After works are completed, container and all of the waste material to be removed from site. | Sigurimi dhe vendosja e kontenjerës për deponimin e mbeturinave dhe gjësendeve tjera të papërdorura, mbeturinat më pastaj të hedhen në deponi të caktuar nga komuna/qeveria. Pas përfundimit të punimeve, kontenjera së bashku me mbeturinat të largohen nga punishtja. | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.3 | Securing the construction site; works to include the safety nets for pedestrians and safe passages (hard structures) for users at the entrances of the buildings and the necessary signage. | Sigurimi I punishtes duke përfshirë: rrethojën-rrjetat e sigurisë për këmbësor, pasazhet e sigurta (nga konstruksionet e forta) hyrje/qasje në ndërtesë për këmbësore dhe përdoruesit e ndërtesës. | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.4 | Inspection of site and works from a licensed company for safety and healthprotection during works (scaffolding and others). Company has to offer regular inspection for safety at works and to issue periodic reports for safety in construction works as requested fom design company. Refer to line 2.6.4 in technical specification | Inspektimi I punishtes dhe punëve nga kompania e licencuar për siguri dhe shëndetin në punë (skelet dhe të tjera). Kompani duhet të ofroj inspektim të rregulltë për sigurinë në punë dhe të lëshoj raporte periodike për sigurinë në punët ndërtimore sipas kërkesës së kompanisë mbikëqyrëse. Referoju linjës 2.6.4 në specifikim teknik | ls / paush | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.2 | WINDOWS | DRITARET
1.2.1 | Remove existing PVC, aluminium and metal windows and exterior window sills, interior marble sill and properly dispose off at an approved site/landfill. Windows foreseen to be removed as described in line 1.2.3. | Demolimi, largimi i dritareve nga PVC, alumini dhe pikoreve të jashtme, solobankave të brendshme nga mermeri deri ne deponi të aprovuar. Dritaret e parapara për demolim janë përshkuar me hollësisht në pikën 1.2.3 | pcs / copë | 25 |  | 0
1.2.2 | Perform internal plastering and painting around windows with a width of 50 cm. If plastering thickness exceeds t>2cm than it should install light concrete blocks or gypsum boards should be installed. Price should include as total: plastering, metallic edges and painting. | Suvatimi, gletimi dhe ngjyrosja e mureve të brendshme rreth perimetrit të dritareve me gjerësi të murit prej 50 cm. Nëse trashësia e suvatimit kalon t>2cm atëherë duhet të vendosen pllaka të gjipsit ose bllok nga betoni i lehtë (poroz-beton). Në çmim të parashihet: suvatimi, gletimi, këndet metalike dhe ngjyrosja. | m' | 265 |  | 0
1.2.3 | Supply and install PVC windows in accordance with the window Scheme and design details. Before installing new windows, to remedy wall around perimeter in order to install window in solid wall free of hollow gaps. Price for window should include the following characteristics: | Furnizimi dhe instalimi i dritareve PVC në përputhje me skemat e dritareve dhe detalet e projektimit. Para instalimit të dritareve të reja paraprakisht duhet përmirësuar, rregulluar muri rreth perimetrit për t'u instaluar dritarja në mur të fortë pa zbrazëtira. Çmimi për dritare duhet të përfshijë karakteristikat e mëposhtme:
| • Frame color is white | • Ngjyra e kornizës e bardhë
| • Heat transmitting coefficient is U≤1.2W/m²K | • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.2 W/m²K
| • Double glazing 4mm Solar+16+4mm low-e, filling with argon | • Xham I dyfishtë 4mm Solar+16+4mm low-e, mbushur me argon.
| • Frame profile with at least 6 thermal chambers with at least min. b/h=80/80mm and three dichtungs/gaskets | • Korniza e profilit min 6 fusha termike dhe së paku b/h=80/80 mm trashësi dhe tre goma/dihtunga
| • Internal structural metallic profile of min t=2 mm installed inside the PVC frame | • Profili i brendshëm strukturore metalike min=2 mm instaluar brenda kornizës së PVC-së
| • Additional profile/frame from PVC for supporting window sill nd internal marble | • Profili shtesë/kornizë nga PVC për mbështetjen e pikores dhe solobankës
| • Windows mechanism of high quality, DIN, EN, ISO | • Mekanizmi mbyllës me kualitet të lartë sipas DIN, EN, ISO
| • Acoustic insulation of min. 40 dB | • Izolim akustik min. 40 dB
| • Installing to be done with anchors, screws and bolts | • Montimi duhet të bëhet me ankerim dhe bulona.
| • Providing certificates of conformity for every product | • Sigurimi i certifikatës së konformitetit për çdo produkt
| • Window dimensions | Dimensionet e Dritares
| Pos W-1 dim. 3.90x2.10 m | Pos W-1 dim. 3.90x2.10 m | pcs / copë | 12 |  | 0
| Pos W-2 dim. 0.80x1.50 m | Pos W-2 dim. 0.80x1.50 m | pcs / copë | 4 |  | 0
| Pos W-3 dim. 0.70x0.70 m | Pos W-3 dim. 0.70x0.70 m | pcs / copë | 4 |  | 0
| Pos W-4 dim. 2.80x1.90m | Pos W-4 dim. 2.80x1.90m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-5 dim. 2.80x1.50 m | Pos W-5 dim. 2.80x1.50 m | pcs / copë | 2 |  | 0
| Pos W-6 dim. 1.60x2.50 m | Pos W-6 dim. 1.60x2.50 m | pcs / copë | 2 |  | 0
1.2.4 | Supply and install roof windows, made of wood with Uw=1.2 W/m²K or better. Pos W-7 dim.0.80x1.20 m. Double glass 4+16+(3+0.38+3) mm four seasonal, laminated and tempered glass | Furnizimi dhe instalimi I dritares së kulmit nga druri me Uw=1.2 W/m²K ose më të mira. Pos W-7 dim.0.80x1.20 m. Xhami I dyfishtë 4+16+(3+0.38+3) mm katër sezonal, I lameluar dhe temperuar | pcs / copë | 4 |  | 0
1.2.5 | Supply and install exterior window sills, width 5cm wider than insulated wall width, manufactured from crude aluminium with electrostatic coating in white color, thickness t=1.0 mm | Furnizimi dhe instalimi i pikoreve të jashtme në dritare me gjerësi 5cm më shumë se gjerësia e murit të termoizoluar e prodhuara nga alumini me shtresë elektrostatike me ngjyrë të bardhë me trashësi t=1.0 mm | m' | 75 |  | 0
1.2.6 | Supply and install 2cm thick interior marble sill (to be fixed with high quality adhesive, the gap plastered and painted to match existing). Width 3cm wider than plastered wall width | Furnizimi dheinstalimi i solobankës nga mermeri me t=2 cm (fiksimi të bëhet me ngjitës të kualitetit të lartë, zbrazëtirat të suvatohen dhe ngjyrosen ngjashëm me materialet ekzistuese). Solobanka e gjerë 3cm më shumë se gjerësia e murit të suvatuar. | m' | 75 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.3 | DOORS | DYERT
1.3.1 | Remove existing PVC, aluminium and metal entrance doors and properly dispose off at an approved site/landfill. Door foreseen to be removed are described in line 1.3.3 | Demolimi, largimi i dyerve të hyrjes nga PVC dhe Alumini deri ne deponi të aprovuar . Dyert e parapara për demolim janë përshkuar me hollësisht në pikën 1.3.3 | pcs / copë | 4 |  | 0
1.3.2 | Perform internal plastering and painting around the door with a width of 50 cm. If plastering thickness exceeds t>2cm than it should install light concrete blocks or gypsum boards should be installed. Price should include as total: plastering, metallic edges and painting. | Suvatimi, gletimi dhe ngjyrosja e mureve të brendshme rreth perimetrit të dyerve me gjerësi të murit prej 50 cm. Nëse trashësia e suvatimit kalon t>2 cm atëherë duhet të vendosen pllaka të gjipsit ose blloka poroz-beton. Në çmim të parashihet: suvatimi, gletimi, këndet metalike dhe ngjyrosja. | m' | 35 |  | 0
1.3.3 | Supply, manufacture and install entrance door made Aluminium according to heavy duty doors including hardware: levers escutcheons, knobs, mortice locks, striking plates, hinges , door stoppers, threshold profiles etc. Handles shall be made from high quality stainless steel, processed with nickel chromium. Rust resistant, acid resisting (hand sweat) and scratch resistant. Tested to the requirements of EN1906:2002 and manufactured by an ISO 9000 Registered Company. Hinges shall be to BS 7479:1990 or other European equivalent and in accordance with detail design and schematics. Price to include the below described positions and specifics: | Furnizimi, prodhimi dhe instalimi i dyerve të hyrjes nga Alumini sipas teknologjisë së prodhimit të dyerve të rënda ku përfshihen: dorezat, manshetat, mekanizmi mbyllës komplet (cilindri, pllakat, çelësat), bravat, kufizuesi i hapjes me gomë, profili i pragut etj. Dorezat duhet të bëhen nga kualiteti i lartë rostfraj të përpunuara me nikel-krom. Rezistent ndaj ndryshkut, acidit (djersitjes së duarve) dhe rezistent ndaj gërvishtjes. Testuar sipas kërkesave të EN1906:2002 dhe të prodhuara nga një kompani e regjistruar sipas ISO 90001. Bagllamat duhet të jenë sipas BS 7479:1990 ose standard tjetër i barazvlefshëm Evropian dhe në përputhje me detalet projektuese dhe skemat. Çmimi të përfshijë pozicionet dhe specifikat e përshkruara më poshtë.
| • Door to be produced as to DIN, ISO, EN standards | • Dera të prodhohet me standarde DIN, ISO, EN
| • Frame color is RAL 7015 | • Ngjyra e kornizës/profilit RAL 7015
| • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.2 W/m²K | • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.2 W/m²K
| • Double glazing 4mm Solar+16+4mm Float, filling with argon | • Xham I dyfishtë 4mm Solar+16+4mm Float, mbushur me argon.
| • Frame profile with thermal break with at least b/h=85/75 mm thickness and three gaskets | • Korniza e profilit me ndërprerje termike dhe së paku b/h=85/75 mm trashësi dhe tre goma/dihtunga.
| • Door closing mechanism DIN, EN, ISO | • Mekanizmi mbyllës I derës sipas DIN, EN, ISO
| • Acoustic insulation of min. 40 dB | • Izolim akustik min. 40 dB
| • Installing to be done with proper anchors, screws, bolts | • Instalimi të bëhet në mënyrë të duhur me ankera dhe bulona.
| • Heavy duty door closer (self closer mechanism) | • Mekanizmi mbyllës I derës (mekanizëm vet-kthyes )
| • Weather strip with brush | • Shirit hermetizues me brushë në pjesën e poshtme
| • Static reinforcement in the middle of the door (anti vibrating) | • Përforcimi statik në mes derës (anti vibrues)
| • Proper Certificates for every position | • Certifikata e duhura për çdo produkt
| • All doors should be placed with the key and cylinder | • Të gjitha dyert duhet të pajisen me cilindër dhe çelës
| • Door dimensions | • Dimensionet i derës
| Pos D-1 dim. 4.50x3.30 m | Pos D-1 dim. 4.50x3.30 m | pcs / copë | 2 |  | 0
| Pos D-2 dim. 0.90x2.00 m | Pos D-2 dim. 0.90x2.00 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos D-3 dim. 0.90x2.40 m | Pos D-3 dim. 0.90x2.40 m | pcs / copë | 1 |  | 0
1.3.4 | Supplying and Installing fire rezisting door for 60 min • Door dimensions | Furnizimi dhe Instalimi I deres metalike te qendrueshme ndaj zjarrit per 60 minuta • Dimensionet i derës
| Pos D-4 dim. 1.10x2.15 m | Pos D-4 dim. 1.10x2.15 m | pcs / copë | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.4 | BUILDING EXTERIOR FAÇADE | FASADA E JASHTME E NDËRTESËS
1.4.1 | Opening channels in the wall for inserting AC unit tubes and wiring for the reflectors and cable. Also works should include removal of existing AC units, and reinstalling them again into previous position. Price to include new supporting profiles for the AC units, new drain pipe and refilled with freon. price to include potential re-positioning in accordance with technical specification whilst avoidng penetrations in window profile and glazing. | Hapja e kanalave në mure për depërtimin e gypave të njësis AC instalimeve elektrike për reflektorë dhe kablla. Gjithashtu në punë duhet të përfshihet largimi i njësis AC dhe instalimi prap në pozitën e mëparshme. Në çmim duhet të përfshihen profilet e reja mbajtëse për njësite AC, gypi i drenimit dhe rimbushja me freon. Cmimi perfshine edhe ri-pozicionimin eventual duke ju permbajtur pershkrimit teknik dhe te shmanget shpimi i profilit te dritareve apo xhamave. | pcs / copë | 1 |  | 0
1.4.2 | Supply and install Thermal composite façade in external walls, with the following layers: | Furnizim dhe instalimi i fasadës termike kompozite në muret e jashtme me shtresat e mëposhtme: | m2 | 825 |  | 0
| • Concrete base. | • Bazë-beton kontakt
| • Primer preparation contact | • Lyerje, bazë për kontakt
| • Adhesive mortar | • Llaç ngjitës
| • Thermal insulation of walls with Polystyrene EPS, t=12 cm, density ρ: ≥18 kg/m³, thermal conductivity λmax: 0.035 W/mK, Fire resistance as EN13501 | • Termoizolim I mureve me Stiropor EPS, t=12 cm, dendësiteti ρ:≥18 kg/m³, përçueshmëria termike λmax: 0.035 W/mK. Klasa e rezistencës ndaj zjarrit sipas EN13501
| • Thermal insulation of plinth walls with XPS, t=8cm, density ρ: ≥35 kg/m³, thermal conductivity λmax:0.035W/mK, EN13501 | • Termoizolim i mureve të cokllës me XPS, t=8 cm, dendësitet ρ:≥35kg/m³, përçueshmëria termike λmax:0.035 W/mK, EN13501
| • Adhesive mortar + fibreglass mesh (4x4 mm, ≥160 g/m²) | • Llaç ngjitës + rrjetë (4x4 mm, ≥160 g/m²)
| • Levelling layer | • Shtresë për rrafshim.
| • Primer-base coat | • Lyerje-shtresë bazë
| • Plaster-final coat, silicone based | • Llaç fasade-shtresë finale me bazë silikoni
| • Color, silicone paint with standard DIN, EN, ISO | • Ngjyra, silikon me standard DIN, EN, ISO
| • Diletation joint | • Profilet e dilatimit
| • Anchor,dripping edge profile, expansion joint profile, bottom profile, joint sealing band, preferated metal profile etc. | • Diplla, profile këndore me pikore, profil I fundëm metalik i vrimëzuar, profil këndor për lidhje elastike etj.
| • Apply the following layers to the windows and doors exterior casements: concrete base (contact beton), adhesive, insulation EPS t=2-5cm, reinforcement plaster, reinforcement mesh, insulation strip around the window/door, reinforcement plaster, base coat, final coat as to the design details. | • Aplikoni shtresat e mëposhtme për dyer dhe dritare në kornizat e jashtme: bazë-beton kontakt, ngjitës, izolimin me EPS t=2-5 cm, përforcimin e suvasë, ngjitës me rrjetë, izolimin me shirit izolues rreth dritares/derës, shtresën bazë, shtresën finale si në detalet e projektimit
| • Remove any cracked and loose plaster from façade walls in all surface in building | • Largimi, heqja e ndonjë suvaje të plasaritur dhe e lirshme (pa ngjitur) nga muret e fasadës në tërë sipërfaqen e ndërtesës.
| • Fix the cracks and properly seal the existing plaster prior to applying new façade layers. Remove dirt, dust, remove and replace loose or damaged masonry. | • Të çarat e suvatimit ekzistues duhet mbyllur para se të vendosen shtresat e reja të fasadës. Heqja e papastërtive, pluhurit, largimi dhe zëvendësimi i mureve të dëmtuar dhe të shkoqitur.
| • Works to be conducted as to the detail designs whilst color should be determine from supervising engineer. | • Punët duhet bërë sipas dizajnit detal ndërsa ngjyra të përcaktohet nga inxhinier mbikëqyrës.
1.4.3 | Supply and installation of composite thermal facade in entrance conopy, pilaster, roof fascia and soffit, attic wall. All other characteristics and layers are same as in item 1.4.2 | Furnizimi dhe instalimi I fasadës termike kompozite në strehën e hyrjes, pilastra, strehën e kulmit, muret e atikës. Të gjitha karakteristikat tjera dhe shtresat janë të njejta si në pikën 1.4.2 | m2 | 270 |  | 0
1.4.4 | Supply and installation of composite thermal facade in boiler rrom chumney with rosk wool t=5cm. All other characteristics and layers are similar as in item 1.4.2 | Furnizimi dhe instalimi I fasadës termike kompozite në oxhakun e kaldatores e lesh guri t=5cm. Të gjitha karakteristikat tjera dhe shtresat janë të ngjashme si në pikën 1.4.2 | m2 | 20 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.5 | GUTTERS AND EDGE PROFILE | ULLUQET DHE PIKORET
1.5.1 | Removal of all existing guters and dripping, properly dispose of at an approved site/landfill. | Demolimi dhe largimi I ulluqeve dhe pikoreve deri ne deponi të aprovuar nga komuna/qeveria | m' | 355 |  | 0
1.5.2 | Supply and install horizontal gutters, new horizontal gutters shall be at least the same dimension as existing; of plasticized metal sheet 0.6mm thick, with proper connection elements. The works also include the dismantling and reinstallation cover for the installation of the gutter. Shapes and colored should be determined from supervising engineer. | Furnizimi dhe instalimi i ulluqeve horizontale. Ulluqet e reja horizontale duhet të jetë të paktën me dimensione të njëjta si ato ekzistuese; llamarina e plastifikuar me t=0.6mm trashësi dhe me elementet e nevojshme për lidhje dhe fiksim. Punët përfshijnë edhe demontimin dhe rinstalimin e mbulesës për instalimin e ulluku. Forma dhe ngjyra caktohen nga inxhinieri mbikëqyrës | m' | 35 |  | 0
1.5.3 | Supply and installation downspouts, new downspout shall be at least the same dimension as existing; of plasticized metal sheet t=0.6mm thick. Insert proper connection. Downspouts must be hooked to drainage pipes where they are existing. Shapes and colored should be determined from supervising engineer. | Furnizimi dhe instalimi i ulluqeve vertikale. Ulluqet e reja vertikale duhet të jetë të paktën me dimensione të njëjta si ato ekzistuese; llamarina e plastifikuar me t=0.6mm trashësi dhe me elementet e nevojshme për lidhje dhe fiksim. Ulluqet vertikale duhet të lidhen me gypat e drenazhës ku ato ekzistojnë. Forma dhe ngjyra caktohen nga inxhinieri mbikëqyrës | m' | 75 |  | 0
1.5.4 | Supply and install edge dripping made of plasticized metal sheet t=0.6mm and placed above horizontal gutter. Unfolded width is ̴50 cm and color code is same to horizontal gutters | Furnizimi dhe instalimi I pikores nga llamarina e plastifikuar me t=0.6mm e vendosur mbi ullukun horizontal. Gjerësia e zhvillimit është ̴50 cm, codi I ngjyrës I njejtë me ullukun horizontal | m' | 35 |  | 0
1.5.5 | Supply and installation dripping edge made of plasticized tin t=0.6mm placed side attic wall and above attic. Unfolded width is ̴70 cm. Shapes and colored should be determined from supervising engineer. | Furnizimi dhe instalimi I pikores nga llamarina e plastifikuar me t=0.6mm e vendosur anash murit të atikës dhe mbi atikë. Gjerësia e zhvillimit të llamarinës është ̴70 cm. Forma dhe ngjyra caktohen nga inxhinieri mbikëqyrës | m' | 210 |  | 0
1.5.6 | Supply and install hydroinsulation with PVC foil t=2mm in position of the horizimtal gutter. Work include: Pvc foil, catchment same material as to the PVC foil, reinforcing, demolation of existing metal sheet. See detail design | Furnizimi dhe instalimi I hidroizolimit me PVC foli t=2mm në pozitën e ullukun horizontal. Punët përfshijnë: PVC folin,ujëmbledhësat me materialin e njëjtë me Folin e PVC-së, përforcimin me diplla, demolimin e llamarinës ekzistues. Shih detalin projektues | m² | 95 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.6 | ROOF WORKS | PUNËT E KULMIT
1.6.1 | Cleaning the roof area from the debris and other leftovers to the clean flat surface for installing thermal insulation and properly dispose off at an approved site/landfill. The works include the removal of inventory and other items from the roof, after the completion of the works the same to be returned again | Pastrimi I sipërfaqes së kulmit nga mbeturinat gjësendet tjera për krijimin e sipërfaqes së pastër për vendosjen e izolimin termik dhe të vendosen në deponi të aprovuar. Punët përfshijnë edhe largimin e inventarit dhe gjesendeve tjera nga kulmi, pas përfundimit të punimeve të njejtat të kthehen përsëri | m2 | 405 |  | 0
1.6.2 | Supply and installation thermal insulation on the roof, type compressed rock wool min. 40kg/m³ with thickness of t=2x8cm and λmax: 0,036 W/mK throughout roof surface. Works to be done as to the detail design. | Furnizimi dhe vendosja e shtresës termike në kulm me ''Lesh guri'' I kompresuar min. 40kg/m³ me trashësi t=2x8cm dhe λmax: 0,036 W/mK në tërë sipërfaqen horizontale të kulmit. Punët duhet referuar detalit projektues. | m2 | 405 |  | 0
| Supply and installation of vapor permeable and water resistant membrane with t=0.38mm weight 100g/m², placed above thermal layer on the roof. Vapour permeability value Sd 0.02m, Tensil resistance N/50mm, Break resistance EN 12310.-2 | Furnizimi dhe instalimi i membranës së përshkueshme nga avulli dhe rezistente ndaj ujit me t=0.38mm peshë 100g/m², e vendosor mbi shtresën termike në kulm. Vapour permeability value Sd 0.02m, Tensil resistance N/50mm, Break resistance EN 12310.-2 | m2 | 243 |  | 0
1.6.3 | Supply and installation of vapor barrier with t=0.38 and weight 120gr/m², placed above ceiling slab, under the thermal layer. Vapour permeability value Sd 5m, Tensil resistance N/50mm, Fracture resistance N/50mm | Furnizimi dhe instalimi I barrierës kundër avullit me t=0.38 dhe peshë 120gr/m², e vendosur mbi pllakën e tavanit, nën shtresën termike. Vapour permeability value Sd 5m, Tensil resistance N/50mm, Fracture resistance N/50mm | m2 | 243 |  | 0
1.6.4 | Renovation roof according to the project including new layers as follows whilst same existing layers will be demolished: | Renovimi i kulmit sipas projektit duke përfshirë shtresat e reja si më poshtë dhe demolimin e shtresave ekzistuese të njëjta
| • Demolation of existing layer: cover, batens, counter batens, planks etc | • Demolimi I shtresave ekzistuese: mbulesa, listellat, kontralistellat, dërrasat etj | m2 | 485 |  | 0
| • Snow barriers from plastic sheeting | • Pengesat e borës nga llamarina e plastifikuar | m' | 120 |  | 0
| • Vapour permeable membrane | • Foli antikondenzuese | m2 | 485 |  | 0
| • Roof boards, planks with t=2.5cm | • Dyshemeja e kulmit, dërrasa me t=2.5cm | m2 | 485 |  | 0
| • Roof structure from I-st category (Only part in first floor) with dimension: rafter 14/10cm, 1intermedia purlin post 14/14cm, danat etj | • Konstruksioni nga druri I kategorisë së I-rë (Vetëm pjesa në katin 1) me dimensione: mahija 14/10cm, veku shtyllat 14/14cm, danat etj | m² | 40 |  | 0
| • Supply and install new roof covering with corrugated plasticized metal sheet with incorporated antikondenzation foil thickness t=0.6mm, colored Ral 8017. In price including sealing type, screw bolts and all elements for connecting and fixing. Refer to EN 10147 | • Furnizimi dhe montimi i mbulesës së re në kulm me llamarinë të plastifikuar të valëzuar me foli të antikondenzuese të inkorporuar me trashësi t=0.6mm, ngjyra Ral 8017. Në çmim të përfshihen; shiritat ngjitës , bulonat dhe të gjitha elementet e nevojshme lidhje dhe fiksim. Refer to EN 10147 | m² | 550 |  | 0
1.6.5 | Demolition of the existing chimneys from roof and their transport to the approved landfill | Demolimi I oxhaqeve ekzistuese në kulm dhe transporti I tyre në deponi të aprovuar | pcs / copë | 4 |  | 0
1.6.6 | Supply connection elements like, screws, nails, metallic plates, sealant, glue, anchors, clamps etc | Furnizimi dhe montimi I elementeve lidhëse si: bulona, ankera, kangja, pllaka metalike, gozhda, silikon, ngjitës etj | ls / paush | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.7 | OTHER WORKS | PUNËT TJERA
1.7.1 | Constructing sidewalks around the building . Sidewalks are to be constructed from concrete t=12 cm and 1.0 m wide. Concrete class 25/30 to be reinforced with steel mesh type Q188. In price include: concrete, the ground plane, gravel t=15 cm. | Ndërtimi i trotuareve rreth ndërtesës. Trotuaret do të ndërtohet nga betoni t=12 cm dhe gjerësi 1.0m. Klasa e betonit 25/30 të përforcuar me rrjetë çeliku tipit Q188. Në çmim të përfshihen: betoni, përgatitja dhe rrafshimi i terren, zhavorr t=15 cm. | m' | 120 |  | 0
1.7.2 | Supply and installation of caps for coverage of lightning metering point in the perimeter walls of the building | Furnizimi dhe instalimi i kapakëve për mbulimin e pikave matëse të rrufepritesit në muret perimetrike të ndërtesës | pcs / copë | 4 |  | 0
1.7.3 | Dismantling of cameras and reflectors from the façade walls, after the façade works are completed, the same should be returned to the previous position | Demontimi I kamerave dhe reflekrorëve nga muret e fasadës, pasi të përfundohen punët e fasadës të njejtat të kthehen në pozitën paraprake | ls / paush | 1 |  | 0
1.7.4 | Painting ceiling where lighting is proposed to be changed. Price to include also filling the eventual cavities and fine plastering the area same as surroundings. | Ngjyrosja e plafonave ku ndriçimi është paraparë të ndërrohet. Çmimi të përfshijë edhe plotësimin e vrimave dhe dëmtimeve eventuale si dhe gletimin/suvatimin final të sipërfaqes së njëjtë | m² | 485 |  | 0
1.7.5 | Supply and masonry new wall in othe part of building works include: masonry with light blocks with wall width, plastering, fine plastering and painting. | Furnizimi dhe murtaimi I murit në pjesë të ndryshme të ndërtesës, punët përfshijnë: muratimin me blloqe të lehta me gjerësi të murit, muratimin, suvatimin, gletimin dhe ngjyrosjen | m² | 10 |  | 0
1.7.6 | Renovation of stairs and ramp at the entrance of the building with granite tiles mat t=2cm. Works include: demolition of existing layers, granite, glue, adhesive. | Renovimi I shkallëvë dhe rampës në hyrje të ndërtesës me pllaka graniti mat t=2cm. Punët përfshijnë: demolimin e shtresave ekzistuese, graniti, ngjitësin, fugat. | m² | 30 |  | 0
1.7.7 | Renovation of ceiling and roof fascia and soffit with aluminum boarding (Ral 8017) where PVC board are installed. Works include: demolition of existing llayer, aluminum boards, UD and CD steel structure, connection and fixing materials. | Renovimi strehës me llamperi alumini Ral 8017 (plafoni dhe ballorja) ku llamperit PVC janë të instaluara. Punët përfshijnë: demolimin e llamperiave PVC dhe shtresave ekzistuese , llamperiat e aluminit, konstruksioni metalik UD dhe CD, mareiali për lidhje dhe fiksim. | m² | 65 |  | 0
1.7.8 | Supply and installation of gypsum boards on the ceiling of the stairs. Works include: demolition of existing layers, installation of new gypsum boards, UD and CD metal construction, rock wool thermal layer t=16cm, anti-condensation foil, plastering, and painting. | Furnizimi dhe instalimi I pllakave të gjipsit në plafonin e shkallëve. Punët përfshijnë: demolimin e shtresave elzistuese, instalimin e pllakava të reja të gjipsit, konstruksionin metalik UD dhe CD, shtresën termike lesh guri t=16cm, folin antikondenzuese, suvatimin, gletimin dhe ngjyrosjen. | m² | 30 |  | 0
1.7.9 | Plastering and painting the boiler room with two layers of plastering and two layer painting, the work includes: removal of objects and their return after the work has been completed | Suvatimi dhe ngjyrosja e kaldatores me dy shtresa suvatim dhe dy shtresa ngjyrosje, punët përfshijnë: largimin e gjësendeve dhe kthimi I tyre nderi sa punët të jenë përfunduar | m² | 75 |  | 0
1.7.10 | Painting stairs fences with two layer paint | Ngjyrosja e gardhit të shkallëve me dy shtresa ngjyrë | m' | 10 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
●» | TOTAL ARCHITECTURE WORKS: | TOTALI PUNËT E ARKITEKTURËS: |  |  |  | 0
2 | ELECTICAL WORKS | PUNËT ELEKTRIKE
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
2.1 | POWER DISTRIBUTION CABINETS | TABELAT SHPËRNDARËSE ENERGJETIKE
2.1.1 | Supply and installation of (distribution board) T-P-for mounting in the wall with mechanical level of protection IP65 800x600x240 mm Boiler Room. | Furnizimi dhe instalimi i tabelës shpërndarëse T-P, për montim ne mure me mbrojtje IP65 dhe dim ,800x600x240 mm mm, nënstacion te ngrohjes. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.1.2 | Supply and installation of circuit breakers -32A with C,3p, 6kA characteristic- (according to EN 60898), with shunt release 230V) with realy shunt 230VAC | Furnizimi dhe montimi I siguresës automatike 32A,3p, 6kA, me karakteristike C (bazuar në EN 60898) me rele shant 230V. Me relen shunt per shkyqje me nderpers emergjent | pcs / copë | 1 |  | 0
2.1.3 | Supply and installation of circuit breakers -25A with C,3p, 6kA characteristic- (according to EN 60898), with shunt release 230V | Furnizimi dhe montimi I siguresës automatike 25A,3p, 6kA, me karakteristike C (bazuar në EN 60898) me rele shant 230V. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.1.4 | Supply and installation of Residual current device RCD-AC 4p 32A/0.03A (according to DIN VDE 0664). | Furnizimi dhe montimi I mbrojtjes diferenciale RCD-AC, 4p 32A/0.03A (bazuar në DIN VDE 0664). | set /set | 1 |  | 0
2.1.5 | Supply and installation of CB 1P for curb C In=10A, 6kA. (according to EN 60898) | Furnizimi dhe montimi i siguresës automatike In=10A,1p, 6kA, me karakteristikë C - (bazuar në EN 60898). | pcs / copë | 3 |  | 0
2.1.6 | Supply and installation of CB 1P for curb C In=16A,6kA. (according to EN 60898) | Furnizimi dhe montimi i siguresës automatike In=16A,1p, 6kA, me karakteristikë C - (bazuar në EN 60898). | pcs / copë | 6 |  | 0
2.1.7 | Supply and installation of contactors 16A 230V,3p. (according to EN 61095) | Furnizimi dhe montimi i kontaktorit të fuqisë trefazore 16A, 3p, 230V, modulare (bazuar në EN 61095). | pcs / copë | 2 |  | 0
2.1.8 | Supply and installation of relay contactors(1.4-2.5)A,3p 230V,(according to EN 61095). | Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes termike bimetal, tre polarë me brez të rrymës (2.5-4)A, (bazuar në EN 61095). | pcs / copë | 2 |  | 0
2.1.9 | Supply and installation of surge arrester tip II 4p, 20kA, with fuse type C40A. | Furnizimi dhe montimi i shkarkuesve të mbitensionit Tip 2, 4p, 20kA, se bashku me siguresa C40A. | set /set | 1 |  | 0
2.1.10 | Supply and installation of swicht (1,0,2) 10A 1p. (according to DIN 43880). Modular | Furnizimi dhe montimi I ndërprërsit (1,0,2)10A,1p (bazuar në DIN 43880). Modular | pcs / copë | 2 |  | 0
2.1.11 | Supply and installation of indicator lamps 220V, 1p | Furnizimi dhe montimi I llambës sinjalizuese të fazve, 220V, 1p. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.1.12 | Supply and installation of signaling with greens lamps 230VAC,1p. | Furnizimi dhe montimi i llambës sinjalizuese të gjelbër të, 220V, 1p. | pcs / copë | 2 |  | 0
2.1.13 | Supply and installation of signaling with reds lamps 230VAC,1p. | Furnizimi dhe montimi i llambës sinjalizuese të kuqe, 220V, 1p. | pcs / copë | 2 |  | 0
2.1.14 | Supply and installation of emergency butons | Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit emergjentë me ngjyre te kuqe, për montim ne tabelën e komandimit. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.1.15 | Fixing and conecting material | Materiali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
2.1.16 | Clamps for electrical circuits by monopolar scheme | Punimi i skemave njëpolare dhe vendosja e tyre në tabelat energjetike të plastifikuar. | pcs / copë | 1 |  | 0
SUBTOTAL: | [5 empty] | 0
2.2 | DISTRIBUTION CABLE | KABLLOT SHPËRNDARËSE
2.2.1 | Supply and laying of power cables FG160R16 5x6 mm² Cu,cable must be flexible (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike FG160R16 5x6 mm² Cu,kabllo të jetë fleksibilie (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 20 |  | 0
2.2.2 | Supply and laying of power cables FG160R16 5x4 mm² Cu,cable must be flexible (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike FG160R16 5x4 mm² Cu,kabllo të jetë fleksibilie (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 15 |  | 0
2.2.3 | Supply and laying of cables energy NYY-J 3x1.5 mm² Cu including slots for placing cable, for lighting and pumpe (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 3x1.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për ndriçim dhe pompa (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 50 |  | 0
2.2.4 | Supply and laying of cables energy NYY-J 3x2.5 mm² Cu including slots for placing cable, for sockets (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 3x2.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për priza (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 50 |  | 0
2.2.5 | Supply and laying of cables energy NYY-J 5x2.5 mm² Cu including slots for placing cable, for supply pellet boiler (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 5x2.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, përfurnzim te kaldajes (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 15 |  | 0
2.2.6 | Supply and laying of cables energy LiYCY-3x0.75mm² Cu including slots for placing cable, for three vave (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos LiYCY-3x0.75mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për ventil trekahor (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 25 |  | 0
2.2.7 | Supply and installation of rigid pipe Ø20 mm with elements. | Furnizimi dhe shtrirja e gypit PVC rixhid Ø20 mm, me mbajtës përkatës. | m' | 30 |  | 0
2.2.8 | Supply and installation of flexibil pipe Ø25 mm for rigid pipe | Furnizimi dhe shtrirja e gypit PVC rixhid fleksibil Ø25 mm, me mbajtës përkatës. | m' | 15 |  | 0
2.2.9 | Supply and installation two way switch 10A, 220V, 50Hz (according to DIN 49440) | Furnizimi dhe montimi I ndërprerësit dypolar 10A, 220V,50Hz, (bazuar në DIN 49440). | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.10 | Supply and installation socket - outlet ,weather proof IP 54 16A, 220V, 50Hz (according to DIN 49440) | Furnizimi dhe montimi I prizës energjetike kundër lagështisë IP54, 16A, 220V, 50Hz (bazuar në DIN 49440). | pcs / copë | 3 |  | 0
2.2.11 | Measurement of earthing and elaborate workmanship | Punimi i elaboratit të matjes të tokëzimit | ls / paushall | 1 |  | 0
2.2.12 | Fixing and conecting material | Meteriali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL: | [5 empty] | 0
2.2 | ELECTRIC LIGHTING | NDRIÇIMI ELEKTRIKE
2.2.1 | Supply and installation of LED waterproof light fixtures 36W, with cover polycarbonate opal Power: 36W. Luminance: 3400lm. Colour of light: (White). Dimension:1260x112mm. Protection: IP65 Mounted in concrete ceiling | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W linear kundër ujit , me kapak opall nga polikarbonati Fuqia: 36W Fluksi i ndriçuesit: 3400lm. Temperatura e ngjyrës: Bardhë Dimensionet: 1260x112mm. Shkalla e mbrojtjes:IP65 Për montim në plafon prej betoni | pcs / copë | 4 |  | 0
2.2.2 | Supply and installation of lighting 1x6 W, emergency led for mounting directly on the wall or sealing, the HOUSES IS from polycarbonate, with cap PMMA, autonomous battery 1h, nga NiCd. IP Protection 41. similar EXIT(according to EN 60598). | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit emergjent 1x6 W led për montim direkët në mur ose plafon, me shtëpize nga polikarbonati dhe kapak PMMA me bateri me autonomi 3h NiCd. IP 41 me shenjëzim EXIT (bazuar në EN 60598). | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.3 | Careful removal of existing luminaires, and transporting them to the designated landfilland and licensed for hasardous materials. Demolition, packing and transport to be done in accordance with Administrative Instruction 15/2015. Refere to technical description chapter 5. | Largimi i kujdesshëm i ndriçuesve ekzistues dhe transportimin e tyre në deponinë e caktuar dhe të licencuar për materialet e rrezikshme. Demolition, paketim dhe transport të bëhet në përputhje me Udhëzimin Administrativ | pcs / copë | 5 |  | 0
2.2.4 | Fixing and conecting material | Meteriali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
2.3 | EARTHING AND LIGHTNING SYSTEM | SISTEMI I TOKËZIMIT DHE RRUFEPRITËSIT
2.3.1 | Placement of Al-Al tape as receptor at the roof. It have to be placed on galvanized holders, complete with all additional material. | Shtrija e trakes rrethore së tokëzimit në sipërfaqen e kulmit. Shtrirja e trakes të bëhet në mbajtësit përkatëse, me elementet përcjellëse. | m' | 200 |  | 0
| - Al-Al Ø8 mm (according to DIN 48801) | - Al-Al Ø8 mm (bazuar në DIN 48801)
2.3.2 | Galvanized joints as follows: | Lidhëse kryqëzor e galvanizuar | pcs / copë | 25 |  | 0
| - Cross clamp - tape (according to DIN 48845) | - Kryqëzorë (bazuar në DIN 48845)
2.3.3 | Supply and installation and Lightning rods l=0.50 | Furnizimi dh montimi i pranuesit të rrufepritësit me l=0.50 m | pcs / copë | 10 |  | 0
2.3.4 | Supply and installation - roof holder for tape lightning | Furnizimi dhe montimi i mbajtësit kulmar të përshkruar në projekte. | pcs / copë | 100 |  | 0
| Supply and installation of the "S" for the connection of the strip to the trachea in for gutter | Furnizimi dhe montimi i mbajtësit "S" për lidhje e shirit me trake ne pozicionin vertikal. | pcs / copë | 25 |  | 0
2.3.5 | Measurement joint completed with joint tape-tape | Furnizimi dhe montimi i pikave matëse, kutia të jetë e galvanizuar. | pcs / copë | 5 |  | 0
2.3.6 | Supply and installation of the probe ground l=1.5m. Opening the pinhole and placing the probe together with the additional material. | Furnizimi dhe montimi i sondes per tokezim l=1.5m. Hapja e vrimes dhe vendosja e sondes bashk me elementet përcjellëse | pcs / copë | 2 |  | 0
2.3.7 | Measurement of earthing and elaborate workmanship | Punimi i elaboratit të matjes | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
2.4 | GENERATOR | GJENERATOR
2.4.1 | Electric generator 3.75kVA/3.0kW Fuel: Petrol Oil capacity L: 1.1 Starting system: Recoil IP protection: 23 Frequency Hz: 50 Voltage regulation system: AVR Sockets:2 x 230V 16A, 1 x 400V 16A Dry weight Kg: 75 Fuel tank capacity L: 11 Autonomy Fuel consumption @ 75% PRP l/h: 1.66 Fuel consumption @ 100% PRP l/h: 2.22 Guaranteed noise level dB(A): 97 | Gjenerator elektrik 3.75kVA/3.0kW Lëndë djegëse: Benzin Kapaciteti i vajit L: 1.1 Sistemi i startimit: Recoil IP: 23 Frekuenca Hz: 50 Sistemi i rregullimit të tensionit: AVR Prizat:2 x 230V 16A, 1 x 400V 16A Pesha Kg: 75 Kapaciteti i Lëndës djegëse L: 11 Autonomia e Konsumit të karburantit @ 75% PRP l/h: 1.66 Konsumi i karburantit @ 100% PRP l/h: 2.22 Niveli i garantuar i zhurmës dB(A): 97 | pcs / copë | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
●» | TOTAL ELECTRICAL WORKS: | TOTALI PUNËT ELEKTRIKE: |  |  |  | 0
3 | MECHANICAL WORKS | PUNËT MAKINERIKE
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
3.1 | RADIATORS AND THERMOSTATIC VALVES | RADIATORËT DHE VALVULAT TERMOSTATIKE
3.1.1 | Supply and Installation of panel PCCP radiators with following dimension: | Furnizimi dhe montimi i radiatorëve panel PCCP me mbajtëse dhe dimensione si në vazhdim:
| 22/600x1800 | 22/600x1800 | pcs / copë | 3 |  | 0
3.1.2 | Supply and installation black steel pipes according to DIN 2448 | Furnizimi dhe montimin i tubacioneve të zi të çelikut sipas DIN 2448
| DN15 (21.3 x 2.0 mm) | DN15 (21.3 x 2.0 mm) | m' | 30 |  | 0
3.1.3 | Supply and installation of dynamic (automatic flow control) and thermostatic radiator valve. The valve is composed with flow rate regulator, thermo head and pre connectors pipe element, 1/2". | Furnizimi dhe montimi i valvulës së re dinamike (kontroll automatike e rrjedhjes) dhe termostatike të radiatorit. Valvula është e përbërë me rregullator të sasisë së rrjedhjes, kokën termostatike dhe para element lidhës, 1/2". | copë | 21 |  | 0
| Supply and installation return radiator valve R-15 | Valvulë në kthim të radiatorit R-15 | copë | 21 |  | 0
3.1.4 | Painting of the steel pipes network with oil paint resistant to high temperatures. Priory, pipes must be cleaned and painted with anti rust paint in two layers. | Ngjyrosja e rrjetit të tubacioneve të çelikut me ngjyrë të qëndrueshme në temperatura të larta deri 200 °C. Paraprakisht, tubacionet duhet të pastrohen dhe ngjyrosen me ngjyrë anti ndryshk në dy shtresa. | paush. | 1 |  | 0
3.1.5 | Automatic air vent valve for each pipeline verticals 1/2" | Valvul automatike të çajrosjes për secilën vertikale të tubacioneve, 1/2" | pcs / copë | 8 |  | 0
| NËNTOTALI: |  |  |  |  | 0
3.2 | BOILER ROOM | KALDATORJA
3.2.1 | Supply and insatallation of hot water boiler, which uses biomasa pellets. For more information, refer to specific Technical Specifications. Characteristics of size: • capacity of boiler: 75 kW • incorpurated burner with minimum capacity 75 kW • minimum capacity of bunker (bin) for pellets is 0.5 m³ • efficiency of boiler ≥ 90 % • nominal diameter of the water boiler flange: DN40 | Furnizimi dhe montimi i kaldajës së ujit të ngrohët me pelet . Për më shumë informacione referohu në specifikimin teknik. Karakteristikat e madhësisë: • kapaciteti i kaldajës: 75 kW • flakëdhënësi me kapacitetin adekuat 75 kW • rezervuari për pelet min 0.5 m³ • eficienca e kaldasë ≥ 90 % • diametri nominal i daljes në kaldajë për ujë të ngrohtë: DN40 | copë | 1 |  | 0
3.2.2 | Supply and installation of steel pipes for connection of hot water boiler with chimney, insulated with mineral wool insulation, thickness 50 mm and protection of aluminum sheet with thickness 0.8 mm - The dimensions of the chimney must be checked by the bidder according to the instructions of the equipment manufacturer. If necessary, it should undergo appropriate changes. The costs for this must be anticipated by the bidder. | Furnizimi dhe montimi i tubacioneve të çelikut për lidhjen e oxhakut me kaldajën e ujit të ngrohtë (për gazrat dalëse), e izoluar me lesh mineral, me trashësi 50 mm dhe e mbrojtur me llamarinë të aluminit me trashësi 0.8 mm - Përmasat e oxhakut duhet të kontrollohen nga ofertuesi sipas udhëzimeve të prodhuesit të pajisjeve. Nëse është e nevojshme, duhet të pësojë ndryshimet e duhura. Kostot për këtë duhet të parashikohen nga ofertuesi. | m' | 2 |  | 0
3.2.3 | Supply and installation variable speed heating re-circulating pump with following characteristics of size: • nominal diamter of the flange: DN40 • Qmax= 19 m3/h • Hmax=8 m • Pmax= 270 W | Furnizimi dhe montimi i pompës qarkulluese me shpejtësi variabile me karakteristikat e madhësisë si në vijim: • diametri nominal i fllanxhës: DN40 • Qmax= 19 m3/h • Hmax=8 m • Pmax= 270 W | copë | 1 |  | 0
3.2.4 | Supply and installation expansion vessel with membrane with characteristics of size: • capacity of the container: 100 liters • connection diameter: DN20 | Furnizimi dhe montimi i enës zgjeruese me membranë me karakteristikat e madhësisë: • kapaciteti vëllimor: 100 litra • diametri i kyqjes: DN20 | copë | 1 |  | 0
3.2.5 | Supply and installation black steel pipes according to DIN 2448 | Furnizimi dhe montimin i tubacioneve të zi të çelikut sipas DIN 2428
| DN20 (26.9 x 2.3 mm) | DN20 (26.9 x 2.3 mm) | m' | 6 |  | 0
| DN32 (42.4 x 2.6 mm) | DN32 (42.4 x 2.6 mm) | m' | 6 |  | 0
| DN40 (48,3 x 2.9 mm) | DN40 (48,3 x 2.9 mm) | m' | 25 |  | 0
3.2.6 | Steel pipe fittings of the as elbows, holder, gas, welding wire, etc., are 35% of position 3.2.7 | Fitingu i tubacioneve të çelikut si kthesat, gas, tel për saldim, etj., 35% nga pozicioni 3.2.7 | % | 0.35 | 0 | 0
3.2.7 | Insulation of steel pipes in heating substation with sheet aluminum 0.5 mm and glass wool insulation with a thickness of 50 mm | Izolimi I tubacioneve të çelikut në kaldatore me llamarinë alumini 0.5 mm dhe lesh mineral (xhami) me trashësi 50 mm | m² | 12 |  | 0
3.2.8 | Painting of the steel pipes network in heating substation with oil paint resistant to high temperatures. Priory, pipes must be cleaned and painted with anti rust paint in two layers | Ngjyrosja e rrjetit të tubacioneve të çelikut në kaldatore me ngjyrë të qëndrueshme në temperatura të larta deri 200 °C. Paraprakisht, tubacionet duhet të pastrohen dhe ngjyrosen me ngjyrë anti ndryshk në dy shtresa | paush. | 1 |  | 0
3.2.9 | Supply and installation three way valve for mixing of hot water to the radiator rings with flange connection. Valve consist of servo - elektromotoric (actuator) part and the set of digital electronic which measures and regulate the water tempererature in main supply line of heating system, according to outside air temperature. Characteristic of size: • nominal diameter: DN32 • capacity of flow Kvs = 6 m³/ h • max preessure drop 6500 Pa | Furnizimi dhe montimi i valvulës tri kahore për përzierjen e ujit të ngrohët në qarkun e radiatorëve, me lidhje me fllanxhë. Valvula përbëhet nga pjesa e servo motorit dhe setit digjital elektronik i cili matë dhe rregullon temperaturën e ujit në tubacionin e dërgimit të sistemit të ngrohjes sipas temperaturës së jashtme të ambientit Karakteristikat e madhësisë: • diametri nominal: DN32 • kapaciteti i rrjedhjes Kvs=6 m³/ h • rënja maksimale e presionit 6500 Pa | copë | 1 |  | 0
3.2.10 | Strainer (Water filter) for connecting pipes with flange. Strainer should have metal filter cleaning and changing part. Characteristics of size: DN40, PN6 | Ndarës i papastërtisë (filtër i ujit) me fllanxhë. Filtëri duhet të ketë pjesë metalike për pastrim dhe ndrrim. Karakteristikat e madhësisë: DN40 , PN6 | copë | 1 |  | 0
3.2.11 | Supply and installation straight gate valve with flange and opposite flange, bolts and gasket, DN40 , PN10 | Furnizimi dhe montimi i valvulave të drejta me fllanxhë dhe kundër fllanxhë, bulona dhe puthitësa DN40 , PN10 | copë | 6 |  | 0
3.2.12 | Automatic air vent valve for each pipeline verticals 1/2" | Valvul automatike të çajrosjes për secilën vertikale të tubacioneve, 1/2" | pcs / copë | 4 |  | 0
3.2.13 | Supply and installation ball valve DN20, PN6 | Furnizimi dhe montimi i valvulës sferike DN20, PN6 | copë | 1 |  | 0
3.2.14 | Supply and installation safety valve DN25, P=3 bar | Furnizimi dhe montimi I valvulës siguruese DN25, P=3 bar | copë | 1 |  | 0
3.2.15 | Supply and installation drain valve DN15 | Furnizimi dhe montimi I valvulës për mbushje-zbrazje DN15 | copë | 2 |  | 0
3.2.16 | Manometer for reading the values ​​of working pressure pipeline network system. Manometer should be the form of a cylinder, with classical visually about right and DN (1/2") through the pipe bulb to 10 bar | Manometër për leximin e vlerës së presionit punues në sistemin e rrjetës së tubacioneve. Manometri duhet të jetë në formë të cilindrit, me shikim klasik në të djathtë me lidhje në tubacion (1/2") dhe matje deri në 10 bar | copë | 4 |  | 0
3.2.17 | Thermometer for reading the temperature values ​​of the work of the pipeline network system. Thermometer should be the final shape of the pipe or cylinder, with classical visually about right and DN (1/2'') bulb through the pipe with range from 0 °C to + 120 °C | Termometër për leximin e vlerës së temperaturës punues në sistemin e rrjetës së tubacioneve. Termometri duhet të jetë në formë të cilindrit, me shiqim klasik në të djathtë me lidhje në tubacion (1/2") dhe matje të temperaturës nga 0°C deri 120 °C | copë | 4 |  | 0
3.2.18 | Supply with equipments against fire (Sandbox 0.5m³, S8 Fire Extinguisher, Shovel, Handcart, etc.), as well as a written instruction for maintenance and use | Furnizimi me mjete për mbrojtje kundër zjarrit (Kutia me rërë 0.5m³, Aparati për shuarjen e zjarrit S8, Lopata, karroc e dorës etj.) , poashtu udhëzimin me shkrim për mirëmbajtje dhe përdorim | paush. | 1 |  | 0
3.2.19 | Water temperature senzor and ambient sensor | Senzor i temperaturës së ujit dhe senzor ambiental | pcs / copë | 2 |  | 0
3.2.20 | Supply and filling the central heating system with antifreeze (35%) | Furnizimi dhe mbushja e sistemit me antifriz (35%) për sistemet e ngrohjes qendrore | litra | 250 |  | 0
3.2.21 | Supply pellets for boiler for system testing | Furnizimi me lëndë djegëse të ngurtë (Pelet) për testimin e kaldajës | kg | 1000 |  | 0
3.2.22 | Work the technological scheme on the laminated table and place it in the boiler room | Punimi i skemës funksionale në tabelë të plastifikuar dhe vendosja e saj në kaldatore | ls | 1 |  | 0
3.2.23 | Staff training to operate with pellet boiler | Trajnimi i stafit për operim me kaldajë me pelet | ls | 1 |  | 0
3.2.24 | Functionalization of the system and cold and warm heating system test | Funksionalizimi i sistemit dhe testimi i sistemit në të ftohet dhe të ngrohët | paush. | 1 |  | 0
NËNTOTALI: | [5 empty] | 0
●» | TOTAL MECHANICAL WORKS: | TOTALI PUNËT MAKINERIKE: |  |  |  | 0
Nr | WORKS DESCRIPTION | PËRSHKRIMI I PUNËVE |  |  |  | Total
1 | ARCHITECTURE WORKS | PUNËT E ARKITEKTURËS |  |  |  | 0
2 | ELECTICAL WORKS | PUNËT ELEKTRIKE |  |  |  | 0
3 | MECHANICAL WORKS | PUNËT MAKINERIKE |  |  |  | 0
TOTAL 1+2+3 | [5 empty] | 0
*SHËNIM: Çmimi për njësi dhe çmimi total për lotin duhet të jenë me TVSH

## 03_SHFMU "Njazi Rexhepi" Sllat
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë Kosovo Energy Efficiency Fund
Project / Projekti: |  | Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specifications
Contract No / Nr. i kontratës: |  | KEEF/1C5.2/CQ/2023/LOT 2
Building / Ndërtesa: |  | SHFMU "Njazi Rexhepi" Sllatinë e Epërme, Viti
Company / Kompania:
BILL OF QUANTITIES / PARAMASA DHE PARALLOGARIA
VËREJTJE: Kontraktuesi fillimisht duhet të lexoj dhe t'i referohet Specifikimit teknik, projektit, detaleve projektuese dhe nëse është e nevojshme edhe informatave shtesë. Çmimi përfshinë: demolimin, transportin deri në deponi të aprovuar nga komuna/qeveria, furnizimin, transportimin dhe instalimin e të gjitha materialeve të specifikuara në këtë paramasë deri në përfundim të projektit. Kontraktuesi duhet të siguroj Deklaratë e Konformitetit (Declaration of Conformity) për të gjitha materialet që do të përdoren. Për të gjitha punët e kryera duhet që të bëhet testimi. Nëse për shkak të neglizhencës në punë shkaktohen dëme në zonën përreth punishtes dhe në punishte, atëherë përgjegjësia për rregullim i takon kontraktuesit. Materiali i demoluar i cili ka ndonjë vlerë, konsiderohet pronë e investitorit dhe investitori jep udhëzime për pikën e shitjes, ndërsa punët demoluese dhe transporti janë përgjegjësi e kontraktorit. Çmimi për skela dhe skele lift (platformë lëvizëse) të përfshihet në çdo pozicion ku ata janë të nevojshme për përfundimin e punimeve të parapara.
1 | ARCHITECTURE WORKS | PUNËT E ARKITEKTURËS
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
1.1 | PREPARATION WORKS | PUNËT PËRGATITORE
1.1.1 | Design and construction of the Sign board with the name of the project, Investitor, Designer and the Contractor. Table is to be constructed as to the design detail | Dizajnimi dhe konstruktimi i tabelës informuese me emër të projektit, investitorit, kompanisë projektuese dhe kontraktorit. Tabela të konstruktohet sipas detalit | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.2 | Provide and keep trash containers on site at all times for extra material, debris, and trash to be picked up and disposed of in a Government approved landfill/ dump site. After works are completed, container and all of the waste material to be removed from site. | Sigurimi dhe vendosja e kontenjerës për deponimin e mbeturinave dhe gjësendeve tjera të papërdorura, mbeturinat më pastaj të hedhen në deponi të caktuar nga komuna/qeveria. Pas përfundimit të punimeve, kontenjera së bashku me mbeturinat të largohen nga punishtja. | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.3 | Securing the construction site; works to include the safety nets for pedestrians and safe passages (hard structures) for users at the entrances of the buildings and the necessary signage. | Sigurimi I punishtes duke përfshirë: rrethojën-rrjetat e sigurisë për këmbësor, pasazhet e sigurta (nga konstruksionet e forta) hyrje/qasje në ndërtesë për këmbësore dhe përdoruesit e ndërtesës. | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.4 | Inspection of site and works from a licensed company for safety and healthprotection during works (scaffolding and others). Company has to offer regular inspection for safety at works and to issue periodic reports for safety in construction works as requested fom design company. Refer to line 2.6.4 in technical specification | Inspektimi I punishtes dhe punëve nga kompania e licencuar për siguri dhe shëndetin në punë (skelet dhe të tjera). Kompani duhet të ofroj inspektim të rregulltë për sigurinë në punë dhe të lëshoj raporte periodike për sigurinë në punët ndërtimore sipas kërkesës së kompanisë mbikëqyrëse. Referoju linjës 2.6.4 në specifikim teknik | ls / paush | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.2 | WINDOWS | DRITARET
1.2.1 | Remove existing PVC, aluminium and metal windows and exterior window sills, interior marble sill and properly dispose off at an approved site/landfill. Windows foreseen to be removed as described in line 1.2.3. | Demolimi, largimi i dritareve nga PVC, alumini dhe pikoreve të jashtme, i deri ne deponi të aprovuar. Dritaret e parapara për demolim janë përshkuar me hollësisht në pikën 1.2.3 | pcs / copë | 8 |  | 0
1.2.2 | Perform internal plastering and painting around windows with a width of 50 cm. If plastering thickness exceeds t>2cm than it should install light concrete blocks or gypsum boards should be installed. Price should include as total: plastering, metallic edges and painting. | Suvatimi, gletimi dhe ngjyrosja e mureve të brendshme rreth perimetrit të dritareve me gjerësi të murit prej 50 cm. Nëse trashësia e suvatimit kalon t>2cm atëherë duhet të vendosen pllaka të gjipsit ose bllok nga betoni i lehtë (poroz-beton). Në çmim të parashihet: suvatimi, gletimi, këndet metalike dhe ngjyrosja. | m' | 50 |  | 0
1.2.3 | Supply and install roof window, made of aluminium (Semi-structural façade window). Price for window should include the following characteristics: | Furnizimi dhe instalimi i dritares së kulmit nga alumini (dritare nga fasada gjysmë-strukturale). Çmimi për dritare duhet të përfshijë karakteristikat e mëposhtme:
| • Frame color is RAL 7015 | • Korniza ngjyrë Ral 7015
| • Heat transmitting coefficient is U≤1.2 W/m²K | • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.2 W/m²K
| • Double glazing 6+20+(4+0.38+4) mm, argon filling and Low ''E'' to be installed four seasonal, laminated and temperd glass | • Xham I dyfishtë 6+20+(4+0.38+4) mm, i mbushur me argon dhe Low ''E'' katër sezonal, xhami i lameluar dhe I temperuar
| • Acoustic insulation of min. 40 dB | • Izolim akustik min. 40 dB
| • Windows profile and glass of high quality, DIN, EN, ISO | • Profili I dritares dhe xhami me kualitet të lartë, DIN, EN, ISO
| • Installing to be done with proper anchors, screws and bolts | • Instalimi të bëhet me ankerim dhe bulona.
| • Aluminum profile dimension min. 60x140mm | • Dimensioni I profilit të aluminit min. 60x140mm
| • Providing certificates of conformity for every product | • Sigurimi i certifikatës së konformitetit për çdo produkt
| • Window dimensions | • Dimensionet e Dritares
| Pos W-9 dim. 3.125x3.45m | Pos W-9 dim. 3.125x3.45m | pcs / copë | 8 |  | 0
1.2.4 | Supply and install exterior window sills, width 5cm wider than insulated wall width, manufactured from crude aluminium with electrostatic coating in white color, thickness t=1.0 mm | Furnizimi dhe instalimi i pikoreve të jashtme në dritare me gjerësi 5cm më shumë se gjerësia e murit të termoizoluar e prodhuara nga alumini me shtresë elektrostatike me ngjyrë të bardhë me trashësi t=1.0 mm | m' | 180 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.3 | DOORS | DYERT
1.3.1 | Remove existing PVC, aluminium and metal entrance doors and properly dispose off at an approved site/landfill. Door foreseen to be removed are described in line 1.3.3 | Demolimi, largimi i dyerve të hyrjes nga PVC dhe Alumini deri ne deponi të aprovuar . Dyert e parapara për demolim janë përshkuar me hollësisht në pikën 1.3.3 | pcs / copë | 5 |  | 0
1.3.2 | Perform internal plastering and painting around the door with a width of 50 cm. If plastering thickness exceeds t>2cm than it should install light concrete blocks or gypsum boards should be installed. Price should include as total: plastering, metallic edges and painting. | Suvatimi, gletimi dhe ngjyrosja e mureve të brendshme rreth perimetrit të dyerve me gjerësi të murit prej 50 cm. Nëse trashësia e suvatimit kalon t>2 cm atëherë duhet të vendosen pllaka të gjipsit ose blloka poroz-beton. Në çmim të parashihet: suvatimi, gletimi, këndet metalike dhe ngjyrosja. | m' | 38 |  | 0
1.3.3 | Supply, manufacture and install entrance door made PVC according to heavy duty doors including hardware: levers escutcheons, knobs, mortice locks, striking plates, hinges , door stoppers, threshold profiles etc. Handles shall be made from high quality stainless steel, processed with nickel chromium. Rust resistant, acid resisting (hand sweat) and scratch resistant. Tested to the requirements of EN1906:2002 and manufactured by an ISO 9000 Registered Company. Hinges shall be to BS 7479:1990 or other European equivalent and in accordance with detail design and schematics. Price to include the below described positions and specifics: | Furnizimi, prodhimi dhe instalimi i dyerve të hyrjes nga PVC sipas teknologjisë së prodhimit të dyerve të rënda ku përfshihen: dorezat, manshetat, mekanizmi mbyllës komplet (cilindri, pllakat, çelësat), bravat, kufizuesi i hapjes me gomë, profili i pragut etj. Dorezat duhet të bëhen nga kualiteti i lartë rostfraj të përpunuara me nikel-krom. Rezistent ndaj ndryshkut, acidit (djersitjes së duarve) dhe rezistent ndaj gërvishtjes. Testuar sipas kërkesave të EN1906:2002 dhe të prodhuara nga një kompani e regjistruar sipas ISO 90001. Bagllamat duhet të jenë sipas BS 7479:1990 ose standard tjetër i barazvlefshëm Evropian dhe në përputhje me detalet projektuese dhe skemat. Çmimi të përfshijë pozicionet dhe specifikat e përshkruara më poshtë.
| • Door to be produced as to DIN, ISO, EN standards | • Dera të prodhohet me standarde DIN, ISO, EN
| • Frame color is white | • Ngjyra e kornizës/profilit e bardhë
| • Heat transmitting coefficient is U≤1.2 W/m²K | • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.2 W/m²K
| • Double glazing 4mm Solar+16+4mm flat, filling with argon | • Xham I dyfishtë 4mm Solar+16+4mm flat, mbushur me argon.
| • Frame profile with thermal break with at least b/h=85/75 mm thickness and three gaskets | • Korniza e profilit me ndërprerje termike dhe së paku b/h=85/75 mm trashësi dhe tre goma/dihtunga.
| • Door closing mechanism DIN, EN, ISO | • Mekanizmi mbyllës I derës sipas DIN, EN, ISO
| • Acoustic insulation of min. 40 dB | • Izolim akustik min. 40 dB
| • Installing to be done with proper anchors, screws, bolts | • Instalimi të bëhet në mënyrë të duhur me ankera dhe bulona.
| • Heavy duty door closer (self closer mechanism) | • Mekanizmi mbyllës I derës (mekanizëm vet-kthyes )
| • Weather strip with brush | • Shirit hermetizues me brushë në pjesën e poshtme
| • Static reinforcement in the middle of the door (anti vibrating) | • Përforcimi statik në mes derës (anti vibrues)
| • Proper Certificates for every position | • Certifikata e duhura për çdo produkt
| • All doors should be placed with the key and cylinder | • Të gjitha dyert duhet të pajisen me cilindër dhe çelës
| • Door dimensions | • Dimensionet i derës
| Pos D-1 dim. 3.90X2.90m | Pos D-1 dim. 3.90X2.90m | pcs / copë | 2 |  | 0
| Pos D-2 dim. 2.90x3.20 m | Pos D-2 dim. 2.90x3.20 m | pcs / copë | 2 |  | 0
| Pos D-3 dim. 2.90x3.20 m | Pos D-3 dim. 2.90x3.20 m | pcs / copë | 2 |  | 0
1.3.4 | Supply and installation of metal door in boiler room dim. according to the scheme. Frame from metal profiles 50x50x3mm wrapped with double sheet metal 2mm • Door dimensions | Furnizimi dhe instalimi I deres se re metalike në kaldatore . Korniza nga profilet metalike 50x50x3mm e mveshur me panel metalik 2mm ne dy anet • Dimensionet i derës
| Pos D-4 dim. 1.10x2.15 m | Pos D-4 dim. 1.10x2.15 m | pcs / copë | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.4 | BUILDING EXTERIOR FAÇADE | FASADA E JASHTME E NDËRTESËS
1.4.1 | Supply and install Thermal composite façade in external walls, with the following layers: | Furnizim dhe instalimi i fasadës termike kompozite në muret e jashtme me shtresat e mëposhtme: | m2 | 960 |  | 0
| • Concrete base. | • Bazë-beton kontakt
| • Primer preparation contact | • Lyerje, bazë për kontakt
| • Adhesive mortar | • Llaç ngjitës
| • Thermal insulation of walls with Polystyrene EPS, t=12 cm, density ρ: ≥18 kg/m³, thermal conductivity λmax: 0.035 W/mK, Fire resistance as EN13501 | • Termoizolim I mureve me Stiropor EPS, t=12 cm, dendësiteti ρ:≥18 kg/m³, përçueshmëria termike λmax: 0.035 W/mK. Klasa e rezistencës ndaj zjarrit sipas EN13501
| • Thermal insulation of plinth walls with XPS, t=8cm, density ρ: ≥35 kg/m³, thermal conductivity λmax:0.035W/mK, EN13501 | • Termoizolim i mureve të cokllës me XPS, t=8 cm, dendësitet ρ:≥35kg/m³, përçueshmëria termike λmax:0.035 W/mK, EN13501
| • Adhesive mortar + fibreglass mesh (4x4 mm, ≥160 g/m²) | • Llaç ngjitës + rrjetë (4x4 mm, ≥160 g/m²)
| • Levelling layer | • Shtresë për rrafshim.
| • Primer-base coat | • Lyerje-shtresë bazë
| • Plaster-final coat, silicone based | • Llaç fasade-shtresë finale me bazë silikoni
| • Color, silicone paint with standard DIN, EN, ISO | • Ngjyra, silikon me standard DIN, EN, ISO
| • Diletation joint | • Profilet e dilatimit
| • Anchor,dripping edge profile, expansion joint profile, bottom profile, joint sealing band, preferated metal profile etc. | • Diplla, profile këndore me pikore, profil I fundëm metalik i vrimëzuar, profil këndor për lidhje elastike etj.
| • Apply the following layers to the windows and doors exterior casements: concrete base (contact beton), adhesive, insulation EPS t=2-5cm, reinforcement plaster, reinforcement mesh, insulation strip around the window/door, reinforcement plaster, base coat, final coat as to the design details. Thermal insulation on attic walls with EPS 12cm in wall width | • Aplikoni shtresat e mëposhtme për dyer dhe dritare në kornizat e jashtme: bazë-beton kontakt, ngjitës, izolimin me EPS t=2-5 cm, përforcimin e suvasë, ngjitës me rrjetë, izolimin me shirit izolues rreth dritares/derës, shtresën bazë, shtresën finale si në detalet e projektimit Termoizolimi mbi mureve të atikës me EPS 12cm në gjerësi të murit
| • Remove any cracked and loose plaster from façade walls in all surface in building | • Largimi, heqja e ndonjë suvaje të plasaritur dhe e lirshme (pa ngjitur) nga muret e fasadës në tërë sipërfaqen e ndërtesës.
| • Fix the cracks and properly seal the existing plaster prior to applying new façade layers. Remove dirt, dust, remove and replace loose or damaged masonry. | • Të çarat e suvatimit ekzistues duhet mbyllur para se të vendosen shtresat e reja të fasadës. Heqja e papastërtive, pluhurit, largimi dhe zëvendësimi i mureve të dëmtuar dhe të shkoqitur.
| • Works to be conducted as to the detail designs whilst color should be determine from supervising engineer in coordination with the beneficiary | • Punët duhet bërë sipas dizajnit detal ndërsa ngjyra të përcaktohet nga inxhinier mbikëqyrës në kordinim me përfituesin
1.4.2 | Supply and installation of composite thermal facade in the roof fascia and soffit. The works include: XPS t=5cm, waterproof concrete tile 2x12mm, material for connection and fixing. All other features and layers are similar as in point 1.4.2 | Furnizimi dhe instalimi I fasadës termike kompozite në strehën e kulmit. Punët përfshijnë: XPS t=5cm, pllaka betoni 2x12mm kundër lagështisë, materialin për lidhje dhe fiksim. Të gjitha karakteristikat tjera dhe shtresat janë të ngjashme si në pikën 1.4.2 | m2 | 130 |  | 0
1.4.3 | Supply and installation of composite thermal facade in roof wall gable. All other characteristics and layers are similar as in item 1.4.2 | Furnizimi dhe instalimi I fasadës termike kompozite në muret e kallkanit, coklles. Të gjitha karakteristikat tjera dhe shtresat janë të ngjashme si në pikën 1.4.2 | m2 | 160 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.5 | GUTTERS AND EDGE PROFILE | ULLUQET DHE PIKORET
1.5.1 | Removal of all existing guters and dripping, properly dispose of at an approved site/landfill. | Demolimi dhe largimi I ulluqeve dhe pikoreve deri ne deponi të aprovuar nga komuna/qeveria | m' | 494 |  | 0
1.5.2 | Supply and install horizontal gutters, new horizontal gutters shall be at least the same dimension as existing; of plasticized metal sheet 0.6mm thick, with proper connection elements. The works also include the dismantling and reinstallation cover for the installation of the gutter. Shapes and colored should be determined from supervising engineer. | Furnizimi dhe instalimi i ulluqeve horizontale. Ulluqet e reja horizontale duhet të jetë të paktën me dimensione të njëjta si ato ekzistuese; llamarina e plastifikuar me t=0.6mm trashësi dhe me elementet e nevojshme për lidhje dhe fiksim. Punët përfshijnë edhe demontimin dhe rinstalimin e mbulesës për instalimin e ulluku. Forma dhe ngjyra caktohen nga inxhinieri mbikëqyrës | m' | 178 |  | 0
1.5.3 | Supply and installation downspouts, new downspout shall be at least the same dimension as existing; of plasticized metal sheet t=0.6mm thick. Insert proper connection. Downspouts must be hooked to drainage pipes where they are existing. Shapes and colored should be determined from supervising engineer. | Furnizimi dhe instalimi i ulluqeve vertikale. Ulluqet e reja vertikale duhet të jetë të paktën me dimensione të njëjta si ato ekzistuese; llamarina e plastifikuar me t=0.6mm trashësi dhe me elementet e nevojshme për lidhje dhe fiksim. Ulluqet vertikale duhet të lidhen me gypat e drenazhës ku ato ekzistojnë. Forma dhe ngjyra caktohen nga inxhinieri mbikëqyrës | m' | 98 |  | 0
1.5.4 | Supply and install edge dripping made of plasticized metal sheet and t=0.6mm placed above horizontal gutter. Unfolded width is ̴50 cm and color code is sameto horizontal gutters | Furnizimi dhe instalimi I pikores nga llamarina e plastifikuar me t=0.6mm e vendosur mbi ullukun horizontal. Gjerësia e zhvillimit është ̴50 cm, codi I ngjyrës I njejtë me ullukun horizontal | m' | 178 |  | 0
1.5.5 | Supply and installation of the dropping edge from plasticized sheet metal with t 0.6mm placed on the side and above wall gable. The width of the unfolded is ̴75 cm, the color code the same as the horizontal gutter | Furnizimi dhe instalimi I pikores nga llamarina e plastifikuar me t=0.6mm e vendosur anash dhe mbi murin e kallkanit. Gjerësia e zhvillimit është ̴75 cm, codi I ngjyrës I njejtë me ullukun horizontal | m' | 40 |  | 0
1.5.6 | Supply and installation of the dropping edge from plasticized sheet metal with t 0.6mm placed around skylight and plinth wall. | Furnizimi dhe instalimi I pikores nga llamarina e plastifikuar me t=0.6mm e vendosur rreth ndriçimit zenital dhe murit të cokllës | m' | 85 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.6 | ROOF WORKS | PUNËT E KULMIT
1.6.1 | Cleaning the roof area from the debris and other leftovers to the clean flat surface for installing thermal insulation and properly dispose off at an approved site/landfill. The works include the removal of inventory and other items from the roof, after the completion of the works the same to be returned again | Pastrimi I sipërfaqes së kulmit nga mbeturinat gjësendet tjera për krijimin e sipërfaqes së pastër për vendosjen e izolimin termik dhe të vendosen në deponi të aprovuar. Punët përfshijnë edhe largimin e inventarit dhe gjesendeve tjera nga kulmi, pas përfundimit të punimeve të njejtat të kthehen përsëri | m2 | 880 |  | 0
1.6.2 | Supply and installation thermal insulation on the roof, type compressed rock wool min. 40kg/m³ with thickness of t=2x8cm and λmax: 0,036 W/mK throughout roof surface. Works to be done as to the detail design. | Furnizimi dhe vendosja e shtresës termike në kulm me ''Lesh guri'' I kompresuar min. 40kg/m³ me trashësi t=2x8cm dhe λmax: 0,036 W/mK në tërë sipërfaqen horizontale të kulmit. Punët duhet referuar detalit projektues. | m2 | 880 |  | 0
1.6.3 | Supply and install ceiling boarding with t=2.5cm. Price to include planks, wooden beams 8x10cm in every 1m for supporting boarding planks into on half of the roof surface. Works to be done as to the detail design. | Furnizim dhe vendosja e dyshemesë prej dërrasave në tavan me t=2.5 cm. Çmimi përfshijnë: dërrasat, trajet prej druri 8x10 cm në çdo 1m për mbështetjen e dërrasave në gjysmën e sipërfaqes së kulmit. Punët të bëhen sipas detalit projektues. | m2 | 880 |  | 0
1.6.4 | Supply and installation of vapor permeable and water resistant membrane with t=0.38mm weight 100g/m², placed above thermal layer on the roof. Vapour permeability value Sd 0.02m, Tensil resistance N/50mm, Break resistance EN 12310.-2 | Furnizimi dhe instalimi i membranës së përshkueshme nga avulli dhe rezistente ndaj ujit me t=0.38mm peshë 100g/m², e vendosor mbi shtresën termike në kulm. Vapour permeability value Sd 0.02m, Tensil resistance N/50mm, Break resistance EN 12310.-2 | m2 | 528 |  | 0
1.6.5 | Supply and installation of vapor barrier with t=0.38 and weight 120gr/m², placed above ceiling slab, under the thermal layer. Vapour permeability value Sd 5m, Tensil resistance N/50mm, Fracture resistance N/50mm | Furnizimi dhe instalimi I barrierës kundër avullit me t=0.38 dhe peshë 120gr/m², e vendosur mbi pllakën e tavanit, nën shtresën termike. Vapour permeability value Sd 5m, Tensil resistance N/50mm, Fracture resistance N/50mm | m2 | 528 |  | 0
1.6.6 | Reinforcing roof structure and roof cover as to the supervision engineer instructions. Works include new rafters, battens, planks, water barrier and new connecting elements | Përforcimi i strukturës së kulmit dhe mbulesës së kulmit aty ku identifikohen rrjedhje sipas udhëzimeve të inxhinierit mbikëqyrës. Punimet përfshijnë llamarinë, mahi të rinj, dërrasa, dërrasa, barrierë uji dhe elementë të rinj lidhës | m² | 880 |  | 0
1.6.7 | Supply connection elements like, screws, nails, metallic plates, sealant, glue, anchors, clamps etc | Furnizimi dhe montimi I elementeve lidhëse si: bulona, ankera, kangja, pllaka metalike, papuçe, gozhda, silikon, ngjitës etj | ls / paush | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.7 | OTHER WORKS | PUNËT TJERA
1.7.1 | Supply and installation of caps for coverage of lightning metering point in the perimeter walls of the building | Furnizimi dhe instalimi i kapakëve për mbulimin e pikave matëse të rrufepritesit në muret perimetrike të ndërtesës | pcs / copë | 4 |  | 0
1.7.2 | Dismantling of cameras and reflectors from the façade walls, after the façade works are completed, the same should be returned to the previous position | Demontimi I kamerave dhe reflekrorëve nga muret e fasadës, pasi të përfundohen punët e fasadës të njejtat të kthehen në pozitën paraprake | ls / paush | 1 |  | 0
1.7.3 | Partially painting the ceiling where lighting is proposed to be changed. Price to include also filling the eventual cavities and fine plastering the area same as surroundings. | Ngjyrosja e pjesëshme i plafonave ku ndriçimi është paraparë të ndërrohet. Çmimi të përfshijë edhe plotësimin e vrimave dhe dëmtimeve eventuale si dhe gletimin/suvatimin final të sipërfaqes së njëjtë | m² | 1100 |  | 0
1.7.4 | Dismantling, removing metal window shutters from existing windows and re-installing them after the windows and facade have been installed. The price includes: removal, adjustment of the new size, painting and installation again. | Demontimi, largimi I grilave metalik të dritareve nga dritaret ekzistuese dhe vendosja prapë i tyre pasi dritaret dhe fasada janë instaluar. Në çmim të përfshihen: largimi, rregullimi i madhësisë së re, ngjyrosja dhe instalimi përsëri. | ls / paushall | 1 |  | 0
1.7.5 | Works for masonry of windows in the part where the chimney is placed | Muratimi i dritareve në pjesën ku vendoset oxhaku | ls / paush | 1 |  | 0
1.7.6 | Painting stairs fences with two layer paint | Ngjyrosja e gardhit të shkallëve me dy shtresa ngjyrë | ls / paush | 1 |  | 0
1.7.7 | Demolition and removal of the existing thermal layer and adhesives from the façade walls | Demolimi dhe largimi I shtresës termike ekzistuese dhe ngjitësit nga muret e fasadës | m2 | 960 |  | 0
1.7.8 | Plastering and painting the boiler room with two layers of plastering and two layer painting, the work includes: removal of objects and their return after the work has been completed | Suvatimi dhe ngjyrosja e kaldatores me dy shtresa suvatim dhe dy shtresa ngjyrosje, punët përfshijnë: largimin e gjësendeve dhe kthimi I tyre nderi sa punët të jenë përfunduar | m² | 120 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
●» | TOTAL ARCHITECTURE WORKS: | TOTALI PUNËT E ARKITEKTURËS: |  |  |  | 0
2 | ELECTICAL WORKS | PUNËT ELEKTRIKE
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
2.1 | DISTRIBUTION CABLE | KABLLOT SHPËRNDARËSE
2.2.1 | Supply and laying of power cables FG160R16 5x6 mm² Cu,cable must be flexible (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike FG160R16 5x6 mm² Cu,kabllo të jetë fleksibilie (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 30 |  | 0
2.2.2 | Supply and laying of power cables FG160R16 5x4 mm² Cu,cable must be flexible (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike FG160R16 5x4 mm² Cu,kabllo të jetë fleksibilie (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 30 |  | 0
2.2.3 | Supply and laying of cables energy NYY-J 3x1.5 mm² Cu including slots for placing cable, for lighting and pumpe (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 3x1.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për ndriçim dhe pompa (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 50 |  | 0
2.2.4 | Supply and laying of cables energy NYY-J 3x2.5 mm² Cu including slots for placing cable, for sockets (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 3x2.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për priza (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 50 |  | 0
2.2.5 | Supply and laying of cables energy NYY-J 5x2.5 mm² Cu including slots for placing cable, for supply pellet boiler (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 5x2.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, përfurnzim te kaldajes (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 15 |  | 0
2.2.6 | Supply and laying of cables energy LiYCY-3x0.75mm² Cu including slots for placing cable, for three vave (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos LiYCY-3x0.75mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për ventil trekahor (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 30 |  | 0
2.2.7 | Supply and installation of rigid pipe Ø20 mm with elements. | Furnizimi dhe shtrirja e gypit PVC rixhid Ø20 mm, me mbajtës përkatës. | m' | 30 |  | 0
2.2.8 | Supply and installation of flexibil pipe Ø25 mm for rigid pipe | Furnizimi dhe shtrirja e gypit PVC rixhid fleksibil Ø25 mm, me mbajtës përkatës. | m' | 20 |  | 0
2.2.9 | Supply and installation two way switch 10A, 220V, 50Hz (according to DIN 49440) | Furnizimi dhe montimi I ndërprerësit dypolar 10A, 220V,50Hz, (bazuar në DIN 49440). | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.10 | Supply and installation socket - outlet ,weather proof IP 54 16A, 220V, 50Hz (according to DIN 49440) | Furnizimi dhe montimi I prizës energjetike kundër lagështisë IP54, 16A, 220V, 50Hz (bazuar në DIN 49440). | pcs / copë | 3 |  | 0
2.2.11 | Measurement of earthing and elaborate workmanship | Punimi i elaboratit të matjes të tokëzimit | ls / paushall | 1 |  | 0
2.2.12 | Fixing and conecting material | Meteriali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL: | [5 empty] | 0
2.2 | DISTRIBUTION BOARD | TABELA SHPËRNDARËSE
2.2.1 | Supply and installation of (distribution board) T-P-for mounting in the wall with mechanical level of protection IP65 800x600x240 mm Boiler Room. | Furnizimi dhe instalimi i tabelës shpërndarëse T-P, për montim ne mure me mbrojtje IP65 dhe dim ,800x600x240 mm mm, nënstacion te ngrohjes. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.2 | Supply and installation of circuit breakers -32A with C,3p, 6kA characteristic- (according to EN 60898), with shunt release 230V) with realy shunt 230VAC | Furnizimi dhe montimi I siguresës automatike 32A,3p, 6kA, me karakteristike C (bazuar në EN 60898) me rele shant 230V. Me relen shunt per shkyqje me nderpers emergjent | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.3 | Supply and installation of circuit breakers -25A with C,3p, 6kA characteristic- (according to EN 60898), with shunt release 230V | Furnizimi dhe montimi I siguresës automatike 25A,3p, 6kA, me karakteristike C (bazuar në EN 60898) me rele shant 230V. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.4 | Supply and installation of Residual current device RCD-AC 4p 32A/0.03A (according to DIN VDE 0664). | Furnizimi dhe montimi I mbrojtjes diferenciale RCD-AC, 4p 32A/0.03A (bazuar në DIN VDE 0664). | set /set | 1 |  | 0
2.2.5 | Supply and installation of CB 1P for curb C In=10A, 6kA. (according to EN 60898) | Furnizimi dhe montimi i siguresës automatike In=10A,1p, 6kA, me karakteristikë C - (bazuar në EN 60898). | pcs / copë | 3 |  | 0
2.2.6 | Supply and installation of CB 1P for curb C In=16A,6kA. (according to EN 60898) | Furnizimi dhe montimi i siguresës automatike In=16A,1p, 6kA, me karakteristikë C - (bazuar në EN 60898). | pcs / copë | 7 |  | 0
2.2.7 | Supply and installation of contactors 16A 230V,3p. (according to EN 61095) | Furnizimi dhe montimi i kontaktorit të fuqisë trefazore 16A, 3p, 230V, modulare (bazuar në EN 61095). | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.8 | Supply and installation of relay contactors(2.5-4)A,3p 230V,(according to EN 61095). | Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes termike bimetal, tre polarë me brez të rrymës (2.5-4)A, (bazuar në EN 61095). | pcs / copë | 3 |  | 0
2.2.9 | Supply and installation of surge arrester tip II 4p, 20kA, with fuse type C40A. | Furnizimi dhe montimi i shkarkuesve të mbitensionit Tip 2, 4p, 20kA, se bashku me siguresa C40A. | set /set | 1 |  | 0
2.2.10 | Supply and installation of swicht (1,0,2) 10A 1p. (according to DIN 43880). Modular | Furnizimi dhe montimi I ndërprërsit (1,0,2)10A,1p (bazuar në DIN 43880). Modular | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.11 | Supply and installation of indicator lamps 220V, 1p | Furnizimi dhe montimi I llambës sinjalizuese të fazve, 220V, 1p. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.12 | Supply and installation of signaling with greens lamps 230VAC,1p. | Furnizimi dhe montimi i llambës sinjalizuese të gjelbër të, 220V, 1p. | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.13 | Supply and installation of signaling with reds lamps 230VAC,1p. | Furnizimi dhe montimi i llambës sinjalizuese të kuqe, 220V, 1p. | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.14 | Supply and installation of emergency butons | Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit emergjentë me ngjyre te kuqe, për montim ne tabelën e komandimit. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.15 | Fixing and conecting material | Materiali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
2.2.16 | Clamps for electrical circuits by monopolar scheme | Punimi i skemave njëpolare dhe vendosja e tyre në tabelat energjetike të plastifikuar. | pcs / copë | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
2.3 | ELECTRIC LIGHTING | NDRIÇIMI ELEKTRIKE
2.3.1 | Supply and installation LED lighting fixture, Hermetic wall & ceiling light fitting LED bulbs 10W Luminance: 860lm. Body: Opal polycarbonate Power: 12W Colour of light: White. Measurements: Ø216mm. Protection: IP65 With with incorporated motion sensor in fixture | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED rrethor, hermetik për montim ne mure me karakteristika: Poçi LED 10W Fluksi i ndriçuesit: 860lm. Trupi: Opal polikaronat Fuqia: 12W Temperatura e ngjyrës: Bardhë Dimensionet: Ø216mm. Shkalla e mbrojtjes:IP65 Me sensor te prezencës te inkorporuar | pcs / copë | 35 |  | 0
2.3.2 | Supply and installation of LED lighting fixture, 45W, 600x600mm with features: Lifespan> 5 years Power : 45W. Luminance:5400lm. Type led : SMD. CRI: >80. P.F: >0.9. Angle of beam:120° Protection: IP20 Dimension: 600x600mm. Color of light: (Natural White). Mounted in concrete ceiling and recest ceiling | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 45W, 600x600mm me Karakteristika: Jetëgjatësia> 5 vjetë Fuqia: 45W. Fluksi i ndriçuesit: 5400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: >80. P.F: >0.9. Këndi i mbulushmerisë:120°. Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioni: 600x600mm. Ngjyra e dritës: Bardh naturale Për montim në plafon prej betoni dhe tavan te leshuar | pcs / copë | 128 |  | 0
2.3.3 | Supply and installation of LED waterproof light fixtures 36W, with cover polycarbonate opal Power: 36W. Luminance: 3400lm. Colour of light: (White). Dimension:1260x112mm. Protection: IP65 Mounted in concrete ceiling | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W linear kundër ujit , me kapak opall nga polikarbonati Fuqia: 36W Fluksi i ndriçuesit: 3400lm. Temperatura e ngjyrës: Bardhë Dimensionet: 1260x112mm. Shkalla e mbrojtjes:IP65 Për montim në plafon prej betoni | pcs / copë | 2 |  | 0
2.3.4 | Supply and installation of lighting 1x6 W, emergency led for mounting directly on the wall or sealing, the HOUSES IS from polycarbonate, with cap PMMA, autonomous battery 1h, nga NiCd. IP Protection 41. similar EXIT(according to EN 60598). | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit emergjent 1x6 W led për montim direkët në mur ose plafon, me shtëpize nga polikarbonati dhe kapak PMMA me bateri me autonomi 3h NiCd. IP 41 me shenjëzim EXIT (bazuar në EN 60598). | pcs / copë | 1 |  | 0
2.3.5 | Careful removal of existing luminaires, and transporting them to the designated landfilland and licensed for hasardous materials. Demolition, packing and transport to be done in accordance with Administrative Instruction 15/2015. Refere to technical description chapter 5. | Largimi i kujdesshëm i ndriçuesve ekzistues dhe transportimin e tyre në deponinë e caktuar dhe të licencuar për materialet e rrezikshme. Demolition, paketim dhe transport të bëhet në përputhje me Udhëzimin Administrativ | pcs / copë | 165 |  | 0
2.3.6 | Fixing and conecting material | Meteriali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
2.4 | EARTHING AND LIGHTNING SYSTEM | SISTEMI I TOKËZIMIT DHE RRUFEPRITËSIT
2.4.1 | Placement of Al-Al tape as receptor at the roof. It have to be placed on galvanized holders, complete with all additional material. | Shtrija e trakes rrethore së tokëzimit në sipërfaqen e kulmit. Shtrirja e trakes të bëhet në mbajtësit përkatëse, me elementet përcjellëse. | m' | 200 |  | 0
| - Al-Al Ø8 mm (according to DIN 48801) | - Al-Al Ø8 mm (bazuar në DIN 48801)
2.4.2 | Galvanized joints as follows: | Lidhëse kryqëzor e galvanizuar | pcs / copë | 25 |  | 0
| - Cross clamp - tape (according to DIN 48845) | - Kryqëzorë (bazuar në DIN 48845)
2.4.3 | Supply and installation and Lightning rods l=0.50 | Furnizimi dh montimi i pranuesit të rrufepritësit me l=0.50 m | pcs / copë | 10 |  | 0
2.4.4 | Supply and installation - roof holder for tape lightning | Furnizimi dhe montimi i mbajtësit kulmar të përshkruar në projekte. | pcs / copë | 100 |  | 0
| Supply and installation of the "S" for the connection of the strip to the trachea in for gutter | Furnizimi dhe montimi i mbajtësit "S" për lidhje e shirit me trake ne pozicionin vertikal. | pcs / copë | 25 |  | 0
2.4.5 | Measurement joint completed with joint tape-tape | Furnizimi dhe montimi i pikave matëse, kutia të jetë e galvanizuar. | pcs / copë | 5 |  | 0
2.4.6 | Supply and installation of the probe ground l=1.5m. Opening the pinhole and placing the probe together with the additional material. | Furnizimi dhe montimi i sondes per tokezim l=1.5m. Hapja e vrimes dhe vendosja e sondes bashk me elementet përcjellëse | pcs / copë | 2 |  | 0
2.4.7 | Measurement of earthing and elaborate workmanship | Punimi i elaboratit të matjes | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL: | [5 empty] | 0
●» | TOTAL ELECTRICAL WORKS: | TOTALI PUNËT ELEKTRIKE: |  |  |  | 0
3 | MECHANICAL WORKS | PUNËT MAKINERIKE
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
3.1 | RADIATORS AND THERMOSTATIC VALVES | RADIATORËT DHE VALVULAT TERMOSTATIKE
3.1.1 | Dismantling and removing existing inlet radiator valve and supply and installation of new dynamic (automatic flow control) and thermostatic radiator valve. The valve is composed with flow rate regulator, thermo-head and pre connectors pipe element, 1/2". In this point should be included pipe material, fitting, elbows, all with dimension Ø15 (1/2") and connections with radiator | Demontimi dhe largimi i valvulës ekzistuese në hyrje të radiatorit, dhe furnizimi dhe montimi i valvulës së re dinamike (kontroll automatike e rrjedhjes) dhe termostatike të radiatorit. Valvula është e përbërë me rregullator të sasisë së rrjedhjes, kokën termostatike dhe para element lidhës, 1/2". Në këtë pozicion duhet përfshirë shtesat e gypit dhe fitingun me dimenzione Ø15 (1/2") dhe lidhja me radiatorin. | pcs / copë | 59 |  | 0
3.1.2 | Dismantling and removing existing return radiator valve R-15 and installing the new one | Demontimi dhe largimi i valvulës ekzistuese dhe montimi I valvulës në kthim të radiatorit R-15 | pcs / copë | 59 |  | 0
3.1.3 | Painting of the pipes network with oil paint resistant to high temperatures. Priory, pipes must be cleaned and painted with anti rust paint in two layers | Ngjyrosja e rrjetit të tubacioneve me ngjyrë të yndyrshme, të qëndrueshme në temperatura të larta. Paraprakisht, tubacionet duhet të pastrohen dhe ngjyrosen me ngjyrë kundër korrozion në dy shtresa | ls / paush | 1 |  | 0
3.1.4 | Automatic air vent valve for each pipeline verticals 1/2" | Valvul automatike të çajrosjes për secilën vertikale të tubacioneve, 1/2" | pcs / copë | 6 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
3.2 | BOILER ROOM | KALDATORJA
3.2.1 | Dismantling of of the existing boiler with the accompanying elements | Demontimi I kaldajës egzistuese me elementet përcjellëse | pcs | 1 |  | 0
3.2.2 | Supply and insatallation of hot water boiler, which uses biomasa pellets for heating with nominal selected capacity 180 kW. For more information, refer to specific Technical Specifications. Characteristics of size: - capacity of boiler: 180 kW - incorpurated burner with minimum capacity 180 kW - minimum capacity of bunker (bin) for pellets is 0.8 m³ - Efficiency of boiler ≥ 90 % - nominal diameter of the water boiler flange: DN65 | Furnizimi dhe montimi i kaldajës së ujit të ngrohët me biomasë - pelet për ngrohje me kapacitet nominal termik 180 kW. Për më shumë informacione referohu në specifikimin teknik. Karakteristikat e madhësisë: - kapaciteti i kaldajës: 180 kW - flakëdhënësi i inkorpuruar me kapacitet minimal 180 kW - kapaciteti minimal i rezervarit për pelet është 0.8 m³ - Efiçienca e kaldajës ≥ 90 % - diametri nominal i fllanxhës së kaldajë për ujë të ngrohtë: DN65 | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.3 | Supply and installation of steel pipes for connection of hot water boiler with chimney, insulated with mineral wool insulation, thickness 50 mm and protection of aluminum sheet with thickness 0.8 mm - The dimensions of the chimney must be checked by the bidder according to the instructions of the equipment manufacturer. If necessary, it should undergo appropriate changes. The costs for this must be anticipated by the bidder. | Furnizimi dhe montimi i tubacioneve të çelikut për lidhjen e oxhakut me kaldajën e ujit të ngrohtë (për gazrat dalëse), e izoluar me lesh mineral, me trashësi 50 mm dhe e mbrojtur me llamarinë të aluminit me trashësi 0.8 mm - Përmasat e oxhakut duhet të kontrollohen nga ofertuesi sipas udhëzimeve të prodhuesit të pajisjeve. Nëse është e nevojshme, duhet të pësojë ndryshimet e duhura. Kostot për këtë duhet të parashikohen nga ofertuesi. | m' | 2 |  | 0
3.2.4 | Supply and installation variable speed heating re-circulating pump with following characteristics of size: | Furnizimi dhe montimi i pompës ri-qarkulluese me shpejtësi variabile me karakteristikat e madhësisë si në vijim: | pcs / copë | 1 |  | 0
| • water volume: Qmax= 50.2 m³/h | • prurja vëllimore: Qmax= 50.2 m³/h
| • head of pump: Hmax=12 m | • lartësia e presionit të pompës: Hmax=12 m
| • power input: Pmax=810 W | • fuqia: Pmax=810 W
| • rated voltage: 1 x 230 V/50 Hz | • tensioni: 1 x 230 V/50 Hz
| • nominal diameter of the flange: DN65 | • diametri nominal i fllanxhës: DN65
3.2.5 | Supply and installation expansion vessel with membrane with characteristics of size: - capacity of the container: 200 liters - connection diameter: DN25 | Furnizimi dhe montimi i enës zgjeruese me membranë me karakteristikat e madhësisë: - kapaciteti vëllimor: 200 litra - diametri i kyqjes: DN25 | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.6 | Supply and installation three way valve for mixing of hot water to the radiator rings with flange connection. Valve consist of servo - elektromotoric (actuator) part and the set of digital electronic which measures and regulate the water tempererature in main supply line of heating system, according to outside air temperature. Characteristic of size: - nominal diameter: DN50 - capacity of flow Kvs = 40 m³/ h - max preessure drop 7000 Pa | Furnizimi dhe montimi i valvulës tri kahore për përzierjen e ujit të ngrohët në qarkun e radiatorëve, me lidhje me fllanxhë. Valvula përbëhet nga pjesa e servo motorit dhe setit digjital elektronik i cili matë dhe rregullon temperaturën e ujit në tubacionin e dërgimit të sistemit të ngrohjes sipas temperaturës së jashtme të ambientit Karakteristikat e madhësisë: - diametri nominal: DN50 - kapaciteti i rrjedhjes Kvs=40 m³/ h - rënja maksimale e presionit 7000 Pa | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.7 | Supply and installation black steel pipes according to DIN 2448 | Furnizimi dhe montimin i tubacioneve të zi të çelikut sipas DIN 2448
| DN25 (60.3 x 3.65 mm) | DN25 (33.7 x2.6 mm) | m' | 4 |  | 0
| DN50 (60.3 x 3.65 mm) | DN50 (60.3 x 2.9 mm) | m' | 4 |  | 0
| DN65 (60.3 x 3.65 mm) | DN65 (76.1 x 2.9 mm) | m' | 15 |  | 0
3.2.8 | Steel pipe fittings of the as elbows, holder, gas, welding wire, etc., are 35% of position 3.2.7 | Fitingu i tubacioneve të çelikut si kthesat, gas, tel për saldim, etj., 35% nga pozicioni 3.2.7 | % | 0.35 | 0 | 0
3.2.9 | Insulation of steel pipes in heating substation with sheet aluminum 0.5 mm and glass wool insulation with a thickness of 50 mm | Izolimi I tubacioneve të çelikut në kaldatore me llamarinë alumini 0.5 mm dhe lesh mineral (xhami) me trashësi 50 mm | m² | 15 |  | 0
3.2.10 | Painting of the steel pipes network in heating substation with oil paint resistant to high temperatures. Priory, pipes must be cleaned and painted with anti rust paint in two layers | Ngjyrosja e rrjetit të tubacioneve të çelikut në kaldatore me ngjyrë të qëndrueshme në temperatura të larta deri 200 °C. Paraprakisht, tubacionet duhet të pastrohen dhe ngjyrosen me ngjyrë anti ndryshk në dy shtresa | ls / paush | 1 |  | 0
3.2.11 | Supply and installation straight gate valve with flange and opposite flange, bolts and gasket | Furnizimi dhe montimi i valvuleve shiberike me fllanxhë dhe kundër fllanxhë, bulona dhe puthitësa
| DN65, PN6 | DN65, PN6 | copë | 6 |  | 0
3.2.12 | Strainer (Water filter) for connecting pipes with flange. Strainer should have metal filter cleaning and changing part. Characteristics of size: DN65, PN6 | Ndarës i papastërtisë (filtër i ujit) me fllanxhë. Filtëri duhet të ketë pjesë metalike për pastrim dhe ndrrim. Karakteristikat e madhësisë: DN65, PN6 | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.13 | Supply and installation of spherical valve with Dutchman DN25 | Furnizimi dhe montimi i valvulës sferike me holander DN25 | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.14 | Supply and installation safety valve DN25, P=3 bar | Furnizimi dhe montimi I valvulës siguruese DN25, P=3 bar | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.15 | Supply and installation drain valve DN15 | Furnizimi dhe montimi I valvulës për mbushje-zbrazje DN15 | copë | 2 |  | 0
3.2.16 | Manometer for reading the values ​​of working pressure pipeline network system. Manometer should be the form of a cylinder, with classical visually about right and DN (1/2") through the pipe bulb to 10 bar | Manometër për leximin e vlerës së presionit punues në sistemin e rrjetës së tubacioneve. Manometri duhet të jetë në formë të cilindrit, me shikim klasik në të djathtë me lidhje në tubacion (1/2") dhe matje deri në 10 bar | pcs / copë | 4 |  | 0
3.2.17 | Thermometer for reading the temperature values ​​of the work of the pipeline network system. Thermometer should be the final shape of the pipe or cylinder, with classical visually about right and DN (1/2'') bulb through the pipe with range from 0 °C to + 120 °C | Termometër për leximin e vlerës së temperaturës punues në sistemin e rrjetës së tubacioneve. Termometri duhet të jetë në formë të cilindrit, me shiqim klasik në të djathtë me lidhje në tubacion (1/2") dhe matje të temperaturës nga 0°C deri 120 °C | pcs / copë | 4 |  | 0
3.2.18 | Supply pellets for boiler for system testing | Furnizimi me pelet për kaldajë për testimin e sistemit | kg | 1000 |  | 0
3.2.19 | Supply and filling the central heating system with antifreeze (35%) | Furnizimi dhe mbushja e sistemit me antifriz (35%) për sistemet e ngrohjes qendrore | lit. | 320 |  | 0
3.2.20 | Checking and cleaning chimney | Kontrollimi dhe pastrimi i oxhakut | ls / paush. | 1 |  | 0
3.2.21 | Work the technological scheme on the laminated table and place it in the boiler room | Punimi i skemës funksionale në tabel të plastifikuar dhe vendosja e saj në kaldatore | ls / paush | 1 |  | 0
3.2.22 | Staff training to operate with pellet boiler | Trajnimi i stafit për operim me kaldajë me pelet | ls / paush | 1 |  | 0
3.2.23 | Supply with equipments against fire (Sandbox 0.5m³, S8 Fire Extinguisher, Shovel, Handcart, etc.), as well as a written instruction for maintenance and use | Furnizimi me mjete për mbrojtje kundër zjarrit (Kutia me rërë 0.5m³, Aparati për shuarjen e zjarrit S8, Lopata, karroc e dorës etj.) , poashtu udhëzimin me shkrim për mirëmbajtje dhe përdorim | ls / paush | 1 |  | 0
3.2.24 | Cold and warm heating system test | Funksionalizimi i sistemit dhe testimi i sistemit në të ftohet dhe të ngrohët | ls / paush | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
●» | TOTAL MECHANICAL WORKS: | TOTALI PUNËT MAKINERIKE: |  |  |  | 0
Nr | WORKS DESCRIPTION | PËRSHKRIMI I PUNËVE |  |  |  | Total
1 | ARCHITECTURE WORKS | PUNËT E ARKITEKTURËS |  |  |  | 0
2 | ELECTICAL WORKS | PUNËT ELEKTRIKE |  |  |  | 0
3 | MECHANICAL WORKS | PUNËT MAKINERIKE |  |  |  | 0
TOTAL 1+2+3 | [5 empty] | 0
*SHËNIM: Çmimi për njësi dhe çmimi total për lotin duhet të jenë me TVSH

## 04_SHFMU ''Dëshmorët e Lubi
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë Kosovo Energy Efficiency Fund
Project / Projekti: |  | Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specifications
Contract No / Nr. i kontratës: |  | KEEF/1C5.2/CQ/2023/LOT 2
Building / Ndërtesa: |  | SHFMU ''Dëshmorët e Lubishtës'' - Buzovik
Company / Kompania:
BILL OF QUANTITIES / PARAMASA DHE PARALLOGARIA
VËREJTJE: Kontraktuesi fillimisht duhet të lexoj dhe t'i referohet Specifikimit teknik, projektit, detaleve projektuese dhe nëse është e nevojshme edhe informatave shtesë. Çmimi përfshinë: demolimin, transportin deri në deponi të aprovuar nga komuna/qeveria, furnizimin, transportimin dhe instalimin e të gjitha materialeve të specifikuara në këtë paramasë deri në përfundim të projektit. Kontraktuesi duhet të siguroj Deklaratë e Konformitetit (Declaration of Conformity) për të gjitha materialet që do të përdoren. Për të gjitha punët e kryera duhet që të bëhet testimi. Nëse për shkak të neglizhencës në punë shkaktohen dëme në zonën përreth punishtes dhe në punishte, atëherë përgjegjësia për rregullim i takon kontraktuesit. Materiali i demoluar i cili ka ndonjë vlerë, konsiderohet pronë e investitorit dhe investitori jep udhëzime për pikën e shitjes, ndërsa punët demoluese dhe transporti janë përgjegjësi e kontraktorit. Çmimi për skela dhe skele lift (platformë lëvizëse) të përfshihet në çdo pozicion ku ata janë të nevojshme për përfundimin e punimeve të parapara.
1 | ARCHITECTURE WORKS | PUNËT E ARKITEKTURËS
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
1.1 | PREPARATION WORKS | PUNËT PËRGATITORE
1.1.1 | Design and construction of the Sign board with the name of the project, Investitor, Designer and the Contractor. Table is to be constructed as to the design detail | Dizajnimi dhe konstruktimi i tabelës informuese me emër të projektit, investitorit, kompanisë projektuese dhe kontraktorit. Tabela të konstruktohet sipas detalit | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.2 | Provide and keep trash containers on site at all times for extra material, debris, and trash to be picked up and disposed of in a Government approved landfill/ dump site. After works are completed, container and all of the waste material to be removed from site. | Sigurimi dhe vendosja e kontenjerës për deponimin e mbeturinave dhe gjësendeve tjera të papërdorura, mbeturinat më pastaj të hedhen në deponi të caktuar nga komuna/qeveria. Pas përfundimit të punimeve, kontenjera së bashku me mbeturinat të largohen nga punishtja. | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.3 | Securing the construction site; works to include the safety nets for pedestrians and safe passages (hard structures) for users at the entrances of the buildings and the necessary signage. | Sigurimi I punishtes duke përfshirë: rrethojën-rrjetat e sigurisë për këmbësor, pasazhet e sigurta (nga konstruksionet e forta) hyrje/qasje në ndërtesë për këmbësore dhe përdoruesit e ndërtesës. | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.4 | Inspection of site and works from a licensed company for safety and healthprotection during works (scaffolding and others). Company has to offer regular inspection for safety at works and to issue periodic reports for safety in construction works as requested fom design company. Refer to line 2.6.4 in technical specification | Inspektimi I punishtes dhe punëve nga kompania e licencuar për siguri dhe shëndetin në punë (skelet dhe të tjera). Kompani duhet të ofroj inspektim të rregulltë për sigurinë në punë dhe të lëshoj raporte periodike për sigurinë në punët ndërtimore sipas kërkesës së kompanisë mbikëqyrëse. Referoju linjës 2.6.4 në specifikim teknik | ls / paush | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.2 | WINDOWS | DRITARET
1.2.1 | Remove existing PVC, aluminium and metal windows and exterior window sills, interior marble sill and properly dispose off at an approved site/landfill. Windows foreseen to be removed as described in line 1.2.3. | Demolimi, largimi i dritareve nga PVC, alumini dhe pikoreve të jashtme, solobankave të brendshme nga mermeri deri ne deponi të aprovuar. Dritaret e parapara për demolim janë përshkuar me hollësisht në pikën 1.2.3 | pcs / copë | 24 |  | 0
1.2.2 | Perform internal plastering and painting around windows with a width of 50 cm. If plastering thickness exceeds t>2cm than it should install light concrete blocks or gypsum boards should be installed. Price should include as total: plastering, metallic edges and painting. | Suvatimi, gletimi dhe ngjyrosja e mureve të brendshme rreth perimetrit të dritareve me gjerësi të murit prej 50 cm. Nëse trashësia e suvatimit kalon t>2cm atëherë duhet të vendosen pllaka të gjipsit ose bllok nga betoni i lehtë (poroz-beton). Në çmim të parashihet: suvatimi, gletimi, këndet metalike dhe ngjyrosja. | m' | 150 |  | 0
1.2.3 | Supply and install PVC windows in accordance with the window Scheme and design details. Before installing new windows, to remedy wall around perimeter in order to install window in solid wall free of hollow gaps. Price for window should include the following characteristics: | Furnizimi dhe instalimi i dritareve PVC në përputhje me skemat e dritareve dhe detalet e projektimit. Para instalimit të dritareve të reja paraprakisht duhet përmirësuar, rregulluar muri rreth perimetrit për t'u instaluar dritarja në mur të fortë pa zbrazëtira. Çmimi për dritare duhet të përfshijë karakteristikat e mëposhtme:
| • Frame color is white | • Ngjyra e kornizës e bardhë
| • Heat transmitting coefficient is U≤1.2 W/m²K | • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.2 W/m²K
| • Double glazing 4mm Solar+16+4mm low-e, filling with argon | • Xham I dyfishtë 4mm Solar+16+4mm low-e, mbushur me argon.
| • Frame profile with at least 6 thermal chambers with at least min. b/h=80/80mm and three dichtungs/gaskets | • Korniza e profilit min 6 fusha termike dhe së paku b/h=80/80 mm trashësi dhe tre goma/dihtunga
| • Internal structural metallic profile of min t=2 mm installed inside the PVC frame | • Profili i brendshëm strukturore metalike min=2 mm instaluar brenda kornizës së PVC-së
| • Additional profile/frame from PVC for supporting window sill nd internal marble | • Profili shtesë/kornizë nga PVC për mbështetjen e pikores dhe solobankës
| • Windows mechanism of high quality, DIN, EN, ISO | • Mekanizmi mbyllës me kualitet të lartë sipas DIN, EN, ISO
| • Acoustic insulation of min. 40 dB | • Izolim akustik min. 40 dB
| • Installing to be done with anchors, screws and bolts | • Montimi duhet të bëhet me ankerim dhe bulona.
| • Providing certificates of conformity for every product | • Sigurimi i certifikatës së konformitetit për çdo produkt
| • Window dimensions | Dimensionet e Dritares
| Pos W-1 dim. 2.40x1.60 m | Pos W-1 dim. 2.40x1.60 m | pcs / copë | 8 |  | 0
| Pos W-2 dim. 1.20x1.40 m | Pos W-2 dim. 1.20x1.40 m | pcs / copë | 3 |  | 0
| Pos W-3 dim. 1.40x2.00 m | Pos W-3 dim. 1.40x2.00 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-4 dim. 2.00x1.60 m | Pos W-4 dim. 2.00x1.60 m | pcs / copë | 2 |  | 0
| Pos W-5 dim. 1.50x1.40 m | Pos W-5 dim. 1.50x1.40 m | pcs / copë | 2 |  | 0
| Pos W-6 dim. 1.20x1.20 m | Pos W-6 dim. 1.20x1.20 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-7 dim. 0.60x0.60 m | Pos W-7 dim. 0.60x0.60 m | pcs / copë | 7 |  | 0
1.2.4 | Supply and install exterior window sills, width 5cm wider than insulated wall width, manufactured from crude aluminium with electrostatic coating in white color, thickness t=1.0 mm | Furnizimi dhe instalimi i pikoreve të jashtme në dritare me gjerësi 5cm më shumë se gjerësia e murit të termoizoluar e prodhuara nga alumini me shtresë elektrostatike me ngjyrë të bardhë me trashësi t=1.0 mm | m' | 45 |  | 0
1.2.5 | Supply and install 2cm thick interior marble sill (to be fixed with high quality adhesive, the gap plastered and painted to match existing). Width 3cm wider than plastered wall width | Furnizimi dheinstalimi i solobankës nga mermeri me t=2 cm (fiksimi të bëhet me ngjitës të kualitetit të lartë, zbrazëtirat të suvatohen dhe ngjyrosen ngjashëm me materialet ekzistuese). Solobanka e gjerë 3cm më shumë se gjerësia e murit të suvatuar. | m' | 45 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.3 | DOORS | DYERT
1.3.1 | Remove existing PVC, aluminium and metal entrance doors and properly dispose off at an approved site/landfill. Door foreseen to be removed are described in line 1.3.3 | Demolimi, largimi i dyerve të hyrjes nga PVC dhe Alumini deri ne deponi të aprovuar . Dyert e parapara për demolim janë përshkuar me hollësisht në pikën 1.3.3 | pcs / copë | 5 |  | 0
1.3.2 | Perform internal plastering and painting around the door with a width of 50 cm. If plastering thickness exceeds t>2cm than it should install light concrete blocks or gypsum boards should be installed. Price should include as total: plastering, metallic edges and painting. | Suvatimi, gletimi dhe ngjyrosja e mureve të brendshme rreth perimetrit të dyerve me gjerësi të murit prej 50 cm. Nëse trashësia e suvatimit kalon t>2 cm atëherë duhet të vendosen pllaka të gjipsit ose blloka poroz-beton. Në çmim të parashihet: suvatimi, gletimi, këndet metalike dhe ngjyrosja. | m' | 40 |  | 0
1.3.3 | Supply, manufacture and install entrance door made Aluminium according to heavy duty doors including hardware: levers escutcheons, knobs, mortice locks, striking plates, hinges , door stoppers, threshold profiles etc. Handles shall be made from high quality stainless steel, processed with nickel chromium. Rust resistant, acid resisting (hand sweat) and scratch resistant. Tested to the requirements of EN1906:2002 and manufactured by an ISO 9000 Registered Company. Hinges shall be to BS 7479:1990 or other European equivalent and in accordance with detail design and schematics. Price to include the below described positions and specifics: | Furnizimi, prodhimi dhe instalimi i dyerve të hyrjes nga Alumini sipas teknologjisë së prodhimit të dyerve të rënda ku përfshihen: dorezat, manshetat, mekanizmi mbyllës komplet (cilindri, pllakat, çelësat), bravat, kufizuesi i hapjes me gomë, profili i pragut etj. Dorezat duhet të bëhen nga kualiteti i lartë rostfraj të përpunuara me nikel-krom. Rezistent ndaj ndryshkut, acidit (djersitjes së duarve) dhe rezistent ndaj gërvishtjes. Testuar sipas kërkesave të EN1906:2002 dhe të prodhuara nga një kompani e regjistruar sipas ISO 90001. Bagllamat duhet të jenë sipas BS 7479:1990 ose standard tjetër i barazvlefshëm Evropian dhe në përputhje me detalet projektuese dhe skemat. Çmimi të përfshijë pozicionet dhe specifikat e përshkruara më poshtë.
| • Door to be produced as to DIN, ISO, EN standards | • Dera të prodhohet me standarde DIN, ISO, EN
| • Frame color is RAL 7015 | • Ngjyra e kornizës/profilit RAL 7015
| • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.2 W/m²K | • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.2 W/m²K
| • Double glazing 4mm Solar+16+4mm Float, filling with argon | • Xham I dyfishtë 4mm Solar+16+4mm Float, mbushur me argon.
| • Frame profile with thermal break with at least b/h=85/75 mm thickness and three gaskets | • Korniza e profilit me ndërprerje termike dhe së paku b/h=85/75 mm trashësi dhe tre goma/dihtunga.
| • Door closing mechanism DIN, EN, ISO | • Mekanizmi mbyllës I derës sipas DIN, EN, ISO
| • Acoustic insulation of min. 40 dB | • Izolim akustik min. 40 dB
| • Installing to be done with proper anchors, screws, bolts | • Instalimi të bëhet në mënyrë të duhur me ankera dhe bulona.
| • Heavy duty door closer (self closer mechanism) | • Mekanizmi mbyllës I derës (mekanizëm vet-kthyes )
| • Weather strip with brush | • Shirit hermetizues me brushë në pjesën e poshtme
| • Static reinforcement in the middle of the door (anti vibrating) | • Përforcimi statik në mes derës (anti vibrues)
| • Proper Certificates for every position | • Certifikata e duhura për çdo produkt
| • All doors should be placed with the key and cylinder | • Të gjitha dyert duhet të pajisen me cilindër dhe çelës
| • Door dimensions | • Dimensionet i derës
| Pos D-1 dim. 3.00x3.35 m | Pos D-1 dim. 3.00x3.35 m | pcs / copë | 2 |  | 0
1.3.4 | Supply and installation of metal door in boiler room dim. according to the scheme. Frame from metal profiles 50x50x3mm wrapped with double sheet metal 2mm • Door dimensions | Furnizimi dhe instalimi I deres se re metalike në kaldatore . Korniza nga profilet metalike 50x50x3mm e mveshur me panel metalik 2mm ne dy anet • Dimensionet i derës
| Pos D-2 dim. 1,90x2,00 m | Pos D-2 dim. 1,90x2,00 m | pcs / copë | 1 |  | 0
1.3.5 | Supply, manufacture and install entrance door made PVC according to heavy duty doors including hardware: levers escutcheons, knobs, mortice locks, striking plates, hinges , door stoppers, threshold profiles etc. Handles shall be made from high quality stainless steel, processed with nickel chromium. Rust resistant, acid resisting (hand sweat) and scratch resistant. Tested to the requirements of EN1906:2002 and manufactured by an ISO 9000 Registered Company. Hinges shall be to BS 7479:1990 or other European equivalent and in accordance with detail design and schematics. Price to include the below described positions and specifics: • Door to be produced as to DIN, ISO, EN standards | Furnizimi, prodhimi dhe instalimi i dyerve të hyrjes nga PVC sipas teknologjisë së prodhimit të dyerve të rënda ku përfshihen: dorezat, manshetat, mekanizmi mbyllës komplet (cilindri, pllakat, çelësat), bravat, kufizuesi i hapjes me gomë, profili i pragut etj. Dorezat duhet të bëhen nga kualiteti i lartë rostfraj të përpunuara me nikel-krom. Rezistent ndaj ndryshkut, acidit (djersitjes së duarve) dhe rezistent ndaj gërvishtjes. Testuar sipas kërkesave të EN1906:2002 dhe të prodhuara nga një kompani e regjistruar sipas ISO 90001. Bagllamat duhet të jenë sipas BS 7479:1990 ose standard tjetër i barazvlefshëm Evropian dhe në përputhje me detalet projektuese dhe skemat. Çmimi të përfshijë pozicionet dhe specifikat e përshkruara më poshtë • Dera të prodhohet me standarde DIN, ISO, EN
| Pos D-3 dim. 0.80x2,00 m | Pos D-3 dim. 0.80x2,00 m | pcs / copë | 2 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.4 | BUILDING EXTERIOR FAÇADE | FASADA E JASHTME E NDËRTESËS
1.4.1 | Opening channels in the walls for the penetration of electrical installations for reflectors and cables. The price must include all related work | Hapja e kanalave në mure për depërtimin te instalimeve elektrike për reflektorë dhe kablla. Në çmim duhet të përfshihen të gjitha punë përcjellëse | pcs / copë | 1 |  | 0
1.4.2 | Supply and install Thermal composite façade in external walls, with the following layers: | Furnizim dhe instalimi i fasadës termike kompozite në muret e jashtme me shtresat e mëposhtme: | m2 | 464 |  | 0
| • Concrete base. | • Bazë-beton kontakt
| • Primer preparation contact | • Lyerje, bazë për kontakt
| • Adhesive mortar | • Llaç ngjitës
| • Thermal insulation of walls with Polystyrene EPS, t=12 cm, density ρ: ≥18 kg/m³, thermal conductivity λmax: 0.035 W/mK, Fire resistance as EN13501 | • Termoizolim I mureve me Stiropor EPS, t=12 cm, dendësiteti ρ:≥18 kg/m³, përçueshmëria termike λmax: 0.035 W/mK. Klasa e rezistencës ndaj zjarrit sipas EN13501
| • Thermal insulation of plinth walls with XPS, t=8cm, density ρ: ≥35 kg/m³, thermal conductivity λmax:0.035W/mK, EN13501 | • Termoizolim i mureve të cokllës me XPS, t=8 cm, dendësitet ρ:≥35kg/m³, përçueshmëria termike λmax:0.035 W/mK, EN13501
| • Adhesive mortar + fibreglass mesh (4x4 mm, ≥160 g/m²) | • Llaç ngjitës + rrjetë (4x4 mm, ≥160 g/m²)
| • Levelling layer | • Shtresë për rrafshim.
| • Primer-base coat | • Lyerje-shtresë bazë
| • Plaster-final coat, silicone based | • Llaç fasade-shtresë finale me bazë silikoni
| • Color, silicone paint with standard DIN, EN, ISO | • Ngjyra, silikon me standard DIN, EN, ISO
| • Diletation joint | • Profilet e dilatimit
| • Anchor,dripping edge profile, expansion joint profile, bottom profile, joint sealing band, preferated metal profile etc. | • Diplla, profile këndore me pikore, profil I fundëm metalik i vrimëzuar, profil këndor për lidhje elastike etj.
| • Apply the following layers to the windows and doors exterior casements: concrete base (contact beton), adhesive, insulation EPS t=2-5cm, reinforcement plaster, reinforcement mesh, insulation strip around the window/door, reinforcement plaster, base coat, final coat as to the design details. | • Aplikoni shtresat e mëposhtme për dyer dhe dritare në kornizat e jashtme: bazë-beton kontakt, ngjitës, izolimin me EPS t=2-5 cm, përforcimin e suvasë, ngjitës me rrjetë, izolimin me shirit izolues rreth dritares/derës, shtresën bazë, shtresën finale si në detalet e projektimit
| • Remove any cracked and loose plaster from façade walls in all surface in building | • Largimi, heqja e ndonjë suvaje të plasaritur dhe e lirshme (pa ngjitur) nga muret e fasadës në tërë sipërfaqen e ndërtesës.
| • Fix the cracks and properly seal the existing plaster prior to applying new façade layers. Remove dirt, dust, remove and replace loose or damaged masonry. | • Të çarat e suvatimit ekzistues duhet mbyllur para se të vendosen shtresat e reja të fasadës. Heqja e papastërtive, pluhurit, largimi dhe zëvendësimi i mureve të dëmtuar dhe të shkoqitur.
| • Works to be conducted as to the detail designs whilst color should be determine from supervising engineer. | • Punët duhet bërë sipas dizajnit detal ndërsa ngjyra të përcaktohet nga inxhinier mbikëqyrës.
1.4.3 | Supply and installation of composite thermal facade in entrance conopy, pilaster, boiler room. All other characteristics and layers are same as in item 1.4.2 | Furnizimi dhe instalimi I fasadës termike kompozite në plafonin e kaldatore. Të gjitha karakteristikat tjera dhe shtresat janë të njejta si në pikën 1.4.2 | m2 | 75 |  | 0
1.4.4 | Supply and install composite façade in roof fascia and soffit with XPS 5cm, The layers to be applied are same to item 1.4.2 excluding EPS | Furnizimi dhe instalimi I fasadës termike kompozite në strehën kulmit me XPS 5cm. Të gjitha karakteristikat tjera dhe shtresat janë të njejta si në pikën 1.4.2 | m2 | 48 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.5 | GUTTERS AND EDGE PROFILE | ULLUQET DHE PIKORET
1.5.1 | Removal of all existing guters and dripping, properly dispose of at an approved site/landfill. | Demolimi dhe largimi I ulluqeve dhe pikoreve deri ne deponi të aprovuar nga komuna/qeveria | m' | 147 |  | 0
1.5.2 | Supply and install horizontal gutters, new horizontal gutters shall be at least the same dimension as existing; of plasticized metal sheet 0.6mm thick, with proper connection elements. The works also include the dismantling and reinstallation cover for the installation of the gutter. Shapes and colored should be determined from supervising engineer. | Furnizimi dhe instalimi i ulluqeve horizontale. Ulluqet e reja horizontale duhet të jetë të paktën me dimensione të njëjta si ato ekzistuese; llamarina e plastifikuar me t=0.6mm trashësi dhe me elementet e nevojshme për lidhje dhe fiksim. Punët përfshijnë edhe demontimin dhe rinstalimin e mbulesës për instalimin e ulluku. Forma dhe ngjyra caktohen nga inxhinieri mbikëqyrës | m' | 39 |  | 0
1.5.3 | Supply and installation downspouts, new downspout shall be at least the same dimension as existing; of plasticized metal sheet t=0.6mm thick. Insert proper connection. Downspouts must be hooked to drainage pipes where they are existing. Shapes and colored should be determined from supervising engineer. | Furnizimi dhe instalimi i ulluqeve vertikale. Ulluqet e reja vertikale duhet të jetë të paktën me dimensione të njëjta si ato ekzistuese; llamarina e plastifikuar me t=0.6mm trashësi dhe me elementet e nevojshme për lidhje dhe fiksim. Ulluqet vertikale duhet të lidhen me gypat e drenazhës ku ato ekzistojnë. Forma dhe ngjyra caktohen nga inxhinieri mbikëqyrës | m' | 38 |  | 0
1.5.4 | Supply and install edge dripping made of plasticized metal sheet t=0.6mm and placed above horizontal gutter. Unfolded width is ̴50 cm and color code is same to horizontal gutters | Furnizimi dhe instalimi I pikores nga llamarina e plastifikuar me t=0.6mm e vendosur mbi ullukun horizontal. Gjerësia e zhvillimit është ̴50 cm, codi I ngjyrës I njejtë me ullukun horizontal | m' | 39 |  | 0
1.5.5 | Supply and installation dripping edge made of plasticized tin t=0.6mm placed in roof rake and other dripp. Unfolded width is ̴70 cm. Shapes and colored should be determined from supervising engineer. | Furnizimi dhe instalimi I pikores nga llamarina e plastifikuar me t=0.6mm e vendosur anash murit të kallkanit dhe pikore tjera. Gjerësia e zhvillimit të llamarinës është ̴60 cm. Forma dhe ngjyra caktohen nga inxhinieri mbikëqyrës | m' | 31 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.6 | ROOF WORKS | PUNËT E KULMIT
1.6.1 | Cleaning the roof area from the debris and other leftovers to the clean flat surface for installing thermal insulation and properly dispose off at an approved site/landfill. The works include the removal of inventory and other items from the roof, after the completion of the works the same to be returned again | Pastrimi I sipërfaqes së kulmit nga mbeturinat gjësendet tjera për krijimin e sipërfaqes së pastër për vendosjen e izolimin termik dhe të vendosen në deponi të aprovuar. Punët përfshijnë edhe largimin e inventarit dhe gjesendeve tjera nga kulmi, pas përfundimit të punimeve të njejtat të kthehen përsëri | m2 | 175 |  | 0
1.6.2 | Supply and installation thermal insulation on the roof, type compressed rock wool 40kg/m³ with thickness of t=2x8cm and λmax: 0,036 W/mK throughout roof surface. Works to be done as to the detail design. | Furnizimi dhe vendosja e shtresës termike në kulm me ''Lesh guri'' I kompresuar 40kg/m³ me trashësi t=2x8cm dhe λmax: 0,036 W/mK në tërë sipërfaqen horizontale të kulmit. Punët duhet referuar detalit projektues. | m2 | 175 |  | 0
1.6.3 | Supply and install ceiling boarding with t=2.5cm. Price to include planks, wooden beams 8x16cm in every 1m for supporting boarding planks into on half of the roof surface. Works to be done as to the detail design. | Furnizim dhe vendosja e dyshemesë prej dërrasave në tavan me t=2.5 cm. Çmimi përfshijnë: dërrasat, trajet prej druri 8x16 cm në çdo 1m për mbështetjen e dërrasave në gjysmën e sipërfaqes së kulmit. Punët të bëhen sipas detalit projektues. | m2 | 175 |  | 0
1.6.4 | Supply and installation of vapor permeable and water resistant membrane with t=0.38mm weight 100g/m², placed above thermal layer on the roof. Vapour permeability value Sd 0.02m, Tensil resistance N/50mm, Break resistance EN 12310.-2 | Furnizimi dhe instalimi i membranës së përshkueshme nga avulli dhe rezistente ndaj ujit me t=0.38mm peshë 100g/m², e vendosor mbi shtresën termike në kulm. Vapour permeability value Sd 0.02m, Tensil resistance N/50mm, Break resistance EN 12310.-2 | m2 | 105 |  | 0
1.6.5 | Supply and installation of vapor barrier with t=0.38 and weight 120gr/m², placed above ceiling slab, under the thermal layer. Vapour permeability value Sd 5m, Tensil resistance N/50mm, Fracture resistance N/50mm | Furnizimi dhe instalimi I barrierës kundër avullit me t=0.38 dhe peshë 120gr/m², e vendosur mbi pllakën e tavanit, nën shtresën termike. Vapour permeability value Sd 5m, Tensil resistance N/50mm, Fracture resistance N/50mm | m2 | 105 |  | 0
1.6.6 | Renovation roof according to the project including layers as follows | Renovimi i kulmit sipas projektit duke përfshirë shtresat si më poshtë
| • Demolation of existing layer | • Demolimi I shtreave ekzistuese dhe kthimi I tjegullave | m2 | 215 |  | 0
| • Snow barriers from plastic sheeting | • Pengesat e borës nga llamarina e plastifikuar | m' | 21 |  | 0
| • Battens 3/5 cm | • Listella 3/5 cm | m2 | 215 |  | 0
| • Counter battens 1/5 cm | • Kontralistella 1/5 cm | m2 | 215 |  | 0
| • Vapour permeable membrane | • Foli antikondenzuese | m2 | 215 |  | 0
| • Roof boards, planks with t=2.5cm | • Dyshemeja e kulmit, dërrasa me t=2.5cm | m2 | 215 |  | 0
1.6.7 | Supply and install roof cover-clay tiles (Sliding clearance tile) according Norms B3419. In price include all accessories for installing, new clay ridge tile (clay cap) on all roof symmetries, insert proper connection, ventilation elemnts etc . | Furnizim dhe instalim i mbulesës me tjegulla të argjilës të ngjashme me ato ekzistuese . Në çmim të përfshihen të gjitha pajisje për instalim, tjegullat e reja, kapuqat në të gjitha simetralet e kulmit, elementet e ventilimit si dhe elementet e nevojshme për montim , lidhje dhe fiksim etj. | m2 | 100 |  | 0
1.6.8 | Reinforcing roof structure and roof cover as to the supervision engineer instructions. Works include new clay tiles rafters, battens, planks, water barrier and new connecting elements | Përforcimi i strukturës së kulmit dhe mbulesës së kulmit aty ku identifikohen rrjedhje sipas udhëzimeve të inxhinierit mbikëqyrës. Punimet përfshijnë tjegulla, mahi të rinj, dërrasa, dërrasa, barrierë uji dhe elementë të rinj lidhës | m² | 175 |  | 0
1.6.9 | Demolition of the existing chimneys from roof and their transport to the approved landfill | Demolimi I oxhaqeve ekzistuese në kulm (pervec të kaldas) dhe transporti I tyre në deponi të aprovuar | pcs / copë | 3 |  | 0
1.6.10 | Supply connection elements like, screws, nails, metallic plates, sealant, glue, anchors, clamps etc | Furnizimi dhe montimi I elementeve lidhëse si: bulona, ankera, kangja, pllaka metalike, gozhda, silikon, ngjitës etj | ls / paush | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.7 | OTHER WORKS | PUNËT TJERA
1.7.1 | Constructing sidewalks around the building . Sidewalks are to be constructed from concrete t=12 cm and 1.0 m wide. Concrete class 25/30 to be reinforced with steel mesh type Q188. In price include: concrete, the ground plane, gravel t=15 cm. | Ndërtimi i trotuareve rreth ndërtesës. Trotuaret do të ndërtohet nga betoni t=12 cm dhe gjerësi 1.0m. Klasa e betonit 25/30 të përforcuar me rrjetë çeliku tipit Q188. Në çmim të përfshihen: betoni, përgatitja dhe rrafshimi i terren, zhavorr t=15 cm. | m' | 60 |  | 0
1.7.2 | Supply and installation of caps for coverage of lightning metering point in the perimeter walls of the building | Furnizimi dhe instalimi i kapakëve për mbulimin e pikave matëse të rrufepritesit në muret perimetrike të ndërtesës | pcs / copë | 4 |  | 0
1.7.3 | Dismantling of cameras and reflectors from the façade walls, after the façade works are completed, the same should be returned to the previous position | Demontimi I kamerave dhe reflekrorëve nga muret e fasadës, pasi të përfundohen punët e fasadës të njejtat të kthehen në pozitën paraprake | ls / paush | 1 |  | 0
1.7.4 | Painting ceiling where lighting is proposed to be changed. Price to include also filling the eventual cavities and fine plastering the area same as surroundings. | Ngjyrosja e plafonave ku ndriçimi është paraparë të ndërrohet. Çmimi të përfshijë edhe plotësimin e vrimave dhe dëmtimeve eventuale si dhe gletimin/suvatimin final të sipërfaqes së njëjtë | m² | 290 |  | 0
1.7.5 | Renovation of the entrance stairs in the building, including: demolation of the existing layers, concrete tiles, adhesive, leveling layer etc. | Renovimi i shkalleve hyrese dhe mbyllja e pjeses afer murit e parapare per gjelberim në objekt duke përfshirë: demolimin e shtresave ekzistuese, pllaka betoni, ngjitësin, shtresën rrafshuese etj.. | ls / paush | 1 |  | 0
1.7.6 | Supply and install water pipes PE in boiler room to supply with water, dim Ø1/2''. Price to include also valves and connection elements | Furnizimi dhe instalimi I gypit të ujit PE në kaldatore për furnizimin me ujë të, dim. Ø1/2''. Në çmim të përfshihn valvulat, rubineta si dhe elementet lidhëse. | m' | 30 |  | 0
1.7.7 | Demolition and removal of the existing thermal layer and adhesives from the façade walls | Demolimi dhe largimi I shtresës termike ekzistuese dhe ngjitësit nga muret e fasadës | m2 | 464 |  | 0
1.7.8 | Plastering walls and ceiling in the boiler room with cement mortar in two layers | Suvatimi I mureve dhe plafonit të kaldatores me llaç çimentos në dy shtresa dhe fasadim si shtrese finale | m² | 135 |  | 0
1.7.9 | Renovation of the floor in the boiler including the following layers. • Removal of soil and other layers • Gravel with t=15cm including compaction • Reinforced concrete layer t=12cm and mesh reinforcement Q188 • Leveling the concrete with the screed machine " | Renovomi I dyshemsë në kaldatore duke përfshirë shtresat si më poshtë. • Largimi I dheut dhe shtresave tjera • Zhavorri me t=15cm duke përfshirë ngjeshjen • Shtresa beton arme t=12cm dhe armaturë rrjetë Q188 • Rrafshimi I betonit me makin të estrihut | m² | 48 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
●» | TOTAL ARCHITECTURE WORKS: | TOTALI PUNËT E ARKITEKTURËS: |  |  |  | 0
2 | ELECTICAL WORKS | PUNËT ELEKTRIKE
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
2.1 | DISTRIBUTION CABLE | KABLLOT SHPËRNDARËSE
2.1.1 | Supply and laying of power cables FG160R16 5x6 mm² Cu,cable must be flexible (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike FG160R16 5x6 mm² Cu,kabllo të jetë fleksibilie (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 20 |  | 0
2.1.2 | Supply and laying of power cables FG160R16 5x4 mm² Cu,cable must be flexible (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike FG160R16 5x4 mm² Cu,kabllo të jetë fleksibilie (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 15 |  | 0
2.1.3 | Supply and laying of cables energy NYY-J 3x1.5 mm² Cu including slots for placing cable, for lighting and pumpe (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 3x1.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për ndriçim dhe pompa (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 50 |  | 0
2.1.4 | Supply and laying of cables energy NYY-J 3x2.5 mm² Cu including slots for placing cable, for sockets (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 3x2.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për priza (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 25 |  | 0
2.1.5 | Supply and laying of cables energy NYY-J 5x2.5 mm² Cu including slots for placing cable, for supply pellet boiler (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 5x2.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, përfurnzim te kaldajes (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 10 |  | 0
2.1.6 | Supply and laying of cables energy LiYCY-3x0.75mm² Cu including slots for placing cable, for three vave (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos LiYCY-3x0.75mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për ventil trekahor (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 10 |  | 0
2.1.7 | Supply and installation of rigid pipe Ø20 mm with elements. | Furnizimi dhe shtrirja e gypit PVC rixhid Ø20 mm, me mbajtës përkatës. | m' | 20 |  | 0
2.1.8 | Supply and installation of flexibil pipe Ø25 mm for rigid pipe | Furnizimi dhe shtrirja e gypit PVC rixhid fleksibil Ø25 mm, me mbajtës përkatës. | m' | 10 |  | 0
2.1.9 | Supply and installation two way switch 10A, 220V, 50Hz (according to DIN 49440) | Furnizimi dhe montimi I ndërprerësit dypolar 10A, 220V,50Hz, (bazuar në DIN 49440). | pcs / copë | 1 |  | 0
2.1.10 | Supply and installation socket - outlet ,weather proof IP 54 16A, 220V, 50Hz (according to DIN 49440) | Furnizimi dhe montimi I prizës energjetike kundër lagështisë IP54, 16A, 220V, 50Hz (bazuar në DIN 49440). | pcs / copë | 3 |  | 0
2.1.11 | Measurement of earthing and elaborate workmanship | Punimi i elaboratit të matjes të tokëzimit | ls / paushall | 1 |  | 0
2.1.12 | Fixing and conecting material | Meteriali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL: | [5 empty] | 0
2.2 | DISTRIBUTION BOARD | TABELA SHPËRNDARËSE
2.2.1 | Supply and installation of (distribution board) T-P-for mounting in the wall with mechanical level of protection IP65 800x600x240 mm Boiler Room. | Furnizimi dhe instalimi i tabelës shpërndarëse T-P, për montim ne mure me mbrojtje IP65 dhe dim ,800x600x240 mm mm, nënstacion te ngrohjes. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.2 | Supply and installation of circuit breakers -32A with C,3p, 6kA characteristic- (according to EN 60898), with shunt release 230V) with realy shunt 230VAC | Furnizimi dhe montimi I siguresës automatike 32A,3p, 6kA, me karakteristike C (bazuar në EN 60898) me rele shant 230V. Me relen shunt per shkyqje me nderpers emergjent | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.3 | Supply and installation of circuit breakers -25A with C,3p, 6kA characteristic- (according to EN 60898), with shunt release 230V | Furnizimi dhe montimi I siguresës automatike 25A,3p, 6kA, me karakteristike C (bazuar në EN 60898) me rele shant 230V. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.4 | Supply and installation of Residual current device RCD-AC 4p 32A/0.03A (according to DIN VDE 0664). | Furnizimi dhe montimi I mbrojtjes diferenciale RCD-AC, 4p 32A/0.03A (bazuar në DIN VDE 0664). | set /set | 1 |  | 0
2.2.5 | Supply and installation of CB 1P for curb C In=10A, 6kA. (according to EN 60898) | Furnizimi dhe montimi i siguresës automatike In=10A,1p, 6kA, me karakteristikë C - (bazuar në EN 60898). | pcs / copë | 3 |  | 0
2.2.6 | Supply and installation of CB 1P for curb C In=16A,6kA. (according to EN 60898) | Furnizimi dhe montimi i siguresës automatike In=16A,1p, 6kA, me karakteristikë C - (bazuar në EN 60898). | pcs / copë | 6 |  | 0
2.2.7 | Supply and installation of contactors 16A 230V,3p. (according to EN 61095) | Furnizimi dhe montimi i kontaktorit të fuqisë trefazore 16A, 3p, 230V, modulare (bazuar në EN 61095). | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.8 | Supply and installation of relay contactors(1.4-2.5)A,3p 230V,(according to EN 61095). | Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes termike bimetal, tre polarë me brez të rrymës (1.4-2.5)A, (bazuar në EN 61095). | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.9 | Supply and installation of surge arrester tip II 4p, 20kA, with fuse type C40A. | Furnizimi dhe montimi i shkarkuesve të mbitensionit Tip 2, 4p, 20kA, se bashku me siguresa C40A. | set /set | 1 |  | 0
2.2.10 | Supply and installation of swicht (1,0,2) 10A 1p. (according to DIN 43880). Modular | Furnizimi dhe montimi I ndërprërsit (1,0,2)10A,1p (bazuar në DIN 43880). Modular | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.11 | Supply and installation of indicator lamps 220V, 1p | Furnizimi dhe montimi I llambës sinjalizuese të fazve, 220V, 1p. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.12 | Supply and installation of signaling with greens lamps 230VAC,1p. | Furnizimi dhe montimi i llambës sinjalizuese të gjelbër të, 220V, 1p. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.13 | Supply and installation of signaling with reds lamps 230VAC,1p. | Furnizimi dhe montimi i llambës sinjalizuese të kuqe, 220V, 1p. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.14 | Supply and installation of emergency butons | Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit emergjentë me ngjyre te kuqe, për montim ne tabelën e komandimit. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.15 | Fixing and conecting material | Materiali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
2.2.16 | Clamps for electrical circuits by monopolar scheme | Punimi i skemave njëpolare dhe vendosja e tyre në tabelat energjetike të plastifikuar. | pcs / copë | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
2.3 | ELECTRIC LIGHTING | NDRIÇIMI ELEKTRIKE
2.3.1 | Supply and installation of LED lighting fixture, 45W, 600x600mm with features: Lifespan> 5 years Power : 45W. Luminance:5400lm. Type led : SMD. CRI: >80. P.F: >0.9. Angle of beam:120° Protection: IP20 Dimension: 600x600mm. Color of light: (Natural White). Mounted in concrete ceiling and recest ceiling | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 45W, 600x600mm me Karakteristika: Jetëgjatësia> 5 vjetë Fuqia: 45W. Fluksi i ndriçuesit: 5400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: >80. P.F: >0.9. Këndi i mbulushmerisë:120°. Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioni: 600x600mm. Ngjyra e dritës: Bardh naturale Për montim në plafon prej betoni dhe tavan te leshuar | pcs / copë | 18 |  | 0
2.3.2 | Supply and installation of LED waterproof light fixtures 36W, with cover polycarbonate opal Power: 36W. Luminance: 3400lm. Colour of light: (White). Dimension:1260x112mm. Protection: IP65 Mounted in concrete ceiling | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W linear kundër ujit , me kapak opall nga polikarbonati Fuqia: 36W Fluksi i ndriçuesit: 3400lm. Temperatura e ngjyrës: Bardhë Dimensionet: 1260x112mm. Shkalla e mbrojtjes:IP65 Për montim në plafon prej betoni | pcs / copë | 4 |  | 0
2.3.3 | Supply and installation of lighting 1x6 W, emergency led for mounting directly on the wall or sealing, the HOUSES IS from polycarbonate, with cap PMMA, autonomous battery 1h, nga NiCd. IP Protection 41. similar EXIT(according to EN 60598). | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit emergjent 1x6 W led për montim direkët në mur ose plafon, me shtëpize nga polikarbonati dhe kapak PMMA me bateri me autonomi 3h NiCd. IP 41 me shenjëzim EXIT (bazuar në EN 60598). | pcs / copë | 1 |  | 0
2.3.4 | Careful removal of existing luminaires, and transporting them to the designated landfilland and licensed for hasardous materials. Demolition, packing and transport to be done in accordance with Administrative Instruction 15/2015. Refere to technical description chapter 5. | Largimi i kujdesshëm i ndriçuesve ekzistues dhe transportimin e tyre në deponinë e caktuar dhe të licencuar për materialet e rrezikshme. Demolition, paketim dhe transport të bëhet në përputhje me Udhëzimin Administrativ | pcs / copë | 22 |  | 0
2.3.5 | Fixing and conecting material | Meteriali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
2.4 | EARTHING AND LIGHTNING SYSTEM | SISTEMI I TOKËZIMIT DHE RRUFEPRITËSIT
2.4.1 | Placement of Al-Al tape as receptor at the roof. It have to be placed on galvanized holders, complete with all additional material. | Shtrija e trakes rrethore së tokëzimit në sipërfaqen e kulmit. Shtrirja e trakes të bëhet në mbajtësit përkatëse, me elementet përcjellëse. | m' | 100 |  | 0
| - Al-Al Ø8 mm (according to DIN 48801) | - Al-Al Ø8 mm (bazuar në DIN 48801)
2.4.2 | Galvanized joints as follows: | Lidhëse kryqëzor e galvanizuar | pcs / copë | 25 |  | 0
| - Cross clamp - tape (according to DIN 48845) | - Kryqëzorë (bazuar në DIN 48845)
2.4.3 | Supply and installation and Lightning rods l=0.50 | Furnizimi dh montimi i pranuesit të rrufepritësit me l=0.50 m | pcs / copë | 10 |  | 0
2.4.4 | Supply and installation - roof holder for tape lightning | Furnizimi dhe montimi i mbajtësit kulmar të përshkruar në projekte. | pcs / copë | 50 |  | 0
| Supply and installation of the "S" for the connection of the strip to the trachea in for gutter | Furnizimi dhe montimi i mbajtësit "S" për lidhje e shirit me trake ne pozicionin vertikal. | pcs / copë | 10 |  | 0
2.4.5 | Measurement joint completed with joint tape-tape | Furnizimi dhe montimi i pikave matëse, kutia të jetë e galvanizuar. | pcs / copë | 5 |  | 0
2.4.6 | Supply and installation of the probe ground l=1.5m. Opening the pinhole and placing the probe together with the additional material. | Furnizimi dhe montimi i sondes per tokezim l=1.5m. Hapja e vrimes dhe vendosja e sondes bashk me elementet përcjellëse | pcs / copë | 1 |  | 0
2.4.7 | Measurement of earthing and elaborate workmanship | Punimi i elaboratit të matjes | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL: | [5 empty] | 0
●» | TOTAL ELECTRICAL WORKS: | TOTALI PUNËT ELEKTRIKE: |  |  |  | 0
3 | MECHANICAL WORKS | PUNËT MAKINERIKE
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
3.1 | RADIATORS AND THERMOSTATIC VALVES | RADIATORËT DHE VALVULAT TERMOSTATIKE
3.1.1 | Pastrimi sistemit të ngrohjes, duke u referuar në specifikimin teknik duke përdorur pastrues për trajtimin e ujit për sistemin ekzistues | Cleaning heating system, as it is referred on technical specifications by using water treatment cleaner for existing heating system | ls | 1 |  | 0
3.1.2 | Painting of the steel pipes network with oil paint resistant to high temperatures. Priory, pipes must be cleaned and painted with anti rust paint in two layers. | Ngjyrosja e rrjetit të tubacioneve të çelikut me ngjyrë të qëndrueshme në temperatura të larta deri 200 °C. Paraprakisht, tubacionet duhet të pastrohen dhe ngjyrosen me ngjyrë anti ndryshk në dy shtresa. | ls | 1 |  | 0
3.1.3 | Supply and Installation of panel PCCP radiators with following dimension: | Furnizimi dhe montimi i radiatorëve panel PCCP me mbajtëse dhe dimensione si në vazhdim:
| 22 - 600/600 | 22 - 600/600 | copë | 1 |  | 0
| 22 - 600/1800 | 22 - 600/1800 | copë | 1 |  | 0
| 22 - 600/2000 | 22 - 600/2000 | copë | 1 |  | 0
3.1.4 | Supply and installation black steel pipes according to DIN 2448 | Furnizimi dhe montimin i tubacioneve të zi të çelikut sipas DIN 2428
| DN15 (21.3 x 2.0 mm) | DN15 (21.3 x 2.0 mm) | m' | 50 |  | 0
3.1.5 | Supply and installation of dynamic (automatic flow control) and thermostatic radiator valve. The valve is composed with flow rate regulator, thermo head and pre connectors pipe element, 1/2". | Furnizimi dhe montimi i valvulës së re dinamike (kontroll automatike e rrjedhjes) dhe termostatike të radiatorit. Valvula është e përbërë me rregullator të sasisë së rrjedhjes, kokën termostatike dhe para element lidhës, 1/2". | copë | 17 |  | 0
| Supply and installation return radiator valve R-15 | Valvulë në kthim të radiatorit R-15 | copë | 17 |  | 0
3.1.6 | Kontrollimi i rrjetit për rrjedhje dhe rregullimi i tij | Checking the network for leakages and remedy the same | ls | 1 |  | 0
| Automatic air vent valve for each pipeline verticals 1/2" | Valvul automatike të çajrosjes për secilën vertikale të tubacioneve, 1/2" | pcs / copë | 8 |  | 0
| SUBTOTAL / NËNTOTALI: |  |  |  |  | 0
3.2 | BOILER ROOM | KALDATORJA
3.2.1 | Pastrimi i tubacioneve në kaldatore nga korrozioni dhe të tjera papastërti dhe lyerja minimum dy herë për mbrojtje nga korrozioni | Cleaning of pipes in boiler room from corrosion and other impurities, as well as dyeing (minium) 2 times for corrosion protection | ls | 1 |  | 0
3.2.2 | Supply and installation variable speed heating re-circulating pump with following characteristics of size: • nominal diamter: DN32 • Qmax= 10.77 m3/h • Hmax=12 m • Pmax= 180 W | Furnizimi dhe montimi i pompës qarkulluese me shpejtësi variabile me karakteristikat e madhësisë si në vijim: • diametri nominal: DN32 • Qmax= 10.77 m3/h • Hmax=12 m • Pmax= 120 W | copë | 1 |  | 0
3.2.3 | Insulation of steel pipes in heating substation with sheet aluminum 0.5 mm and glass wool insulation with a thickness of 50 mm | Izolimi I tubacioneve të çelikut në kaldatore me llamarinë alumini 0.5 mm dhe lesh mineral (xhami) me trashësi 50 mm | m² | 20 |  | 0
3.2.4 | Supply and installation ball valve DN32, PN6 | Furnizimi dhe montimi i valvulës sferike DN32, PN6 | copë | 6 |  | 0
3.2.5 | Strainer (Water filter) for connecting pipes. Strainer should have metal filter cleaning and changing part. Characteristics of size: DN32, PN6 | Ndarës i papastërtisë (filtër i ujit). Filtëri duhet të ketë pjesë metalike për pastrim dhe ndrrim. Karakteristikat e madhësisë: DN32 , PN6 | copë | 1 |  | 0
3.2.6 | Supply with equipments against fire (Sandbox 0.5m³, S8 Fire Extinguisher, Shovel, Handcart, etc.), as well as a written instruction for maintenance and use | Furnizimi me mjete për mbrojtje kundër zjarrit (Kutia me rërë 0.5m³, Aparati për shuarjen e zjarrit S8, Lopata, karroc e dorës etj.) , poashtu udhëzimin me shkrim për mirëmbajtje dhe përdorim | ls / paush. | 1 |  | 0
3.2.7 | Work the technological scheme on the laminated table and place it in the boiler room | Punimi i skemës funksionale në tabelë të plastifikuar dhe vendosja e saj në kaldatore | ls | 1 |  | 0
3.2.8 | Staff training to operate with wood boiler | Trajnimi i stafit për operim me kaldajë me dru | ls | 1 |  | 0
3.2.9 | Functionalization of the system and cold and warm heating system test | Funksionalizimi i sistemit dhe testimi i sistemit në të ftohet dhe të ngrohët | paush. | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
●» | TOTAL MECHANICAL WORKS: | TOTALI PUNËT MAKINERIKE: |  |  |  | 0
Nr | WORKS DESCRIPTION | PËRSHKRIMI I PUNËVE |  |  |  | Total
1 | ARCHITECTURE WORKS | PUNËT E ARKITEKTURËS |  |  |  | 0
2 | ELECTICAL WORKS | PUNËT ELEKTRIKE |  |  |  | 0
3 | MECHANICAL WORKS | PUNËT MAKINERIKE |  |  |  | 0
TOTAL 1+2+3 | [5 empty] | 0
*SHËNIM: Çmimi për njësi dhe çmimi total për lotin duhet të jenë me TVSH

## 05_SHFMU ''Mirali Sejdiu''
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë Kosovo Energy Efficiency Fund
Project / Projekti: |  | Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specifications
Contract No / Nr. i kontratës: |  | KEEF/1C5.2/CQ/2023/LOT 2
Building / Ndërtesa: |  | SHFMU ''Mirali Sejdiu'' - Germove
Company / Kompania:
BILL OF QUANTITIES / PARAMASA DHE PARALLOGARIA
VËREJTJE: Kontraktuesi fillimisht duhet të lexoj dhe t'i referohet Specifikimit teknik, projektit, detaleve projektuese dhe nëse është e nevojshme edhe informatave shtesë. Çmimi përfshinë: demolimin, transportin deri në deponi të aprovuar nga komuna/qeveria, furnizimin, transportimin dhe instalimin e të gjitha materialeve të specifikuara në këtë paramasë deri në përfundim të projektit. Kontraktuesi duhet të siguroj Deklaratë e Konformitetit (Declaration of Conformity) për të gjitha materialet që do të përdoren. Për të gjitha punët e kryera duhet që të bëhet testimi. Nëse për shkak të neglizhencës në punë shkaktohen dëme në zonën përreth punishtes dhe në punishte, atëherë përgjegjësia për rregullim i takon kontraktuesit. Materiali i demoluar i cili ka ndonjë vlerë, konsiderohet pronë e investitorit dhe investitori jep udhëzime për pikën e shitjes, ndërsa punët demoluese dhe transporti janë përgjegjësi e kontraktorit. Çmimi për skela dhe skele lift (platformë lëvizëse) të përfshihet në çdo pozicion ku ata janë të nevojshme për përfundimin e punimeve të parapara.
1 | ARCHITECTURE WORKS | PUNËT E ARKITEKTURËS
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
1.1 | PREPARATION WORKS | PUNËT PËRGATITORE
1.1.1 | Design and construction of the Sign board with the name of the project, Investitor, Designer and the Contractor. Table is to be constructed as to the design detail | Dizajnimi dhe konstruktimi i tabelës informuese me emër të projektit, investitorit, kompanisë projektuese dhe kontraktorit. Tabela të konstruktohet sipas detalit | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.2 | Provide and keep trash containers on site at all times for extra material, debris, and trash to be picked up and disposed of in a Government approved landfill/ dump site. After works are completed, container and all of the waste material to be removed from site. | Sigurimi dhe vendosja e kontenjerës për deponimin e mbeturinave dhe gjësendeve tjera të papërdorura, mbeturinat më pastaj të hedhen në deponi të caktuar nga komuna/qeveria. Pas përfundimit të punimeve, kontenjera së bashku me mbeturinat të largohen nga punishtja. | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.3 | Securing the construction site; works to include the safety nets for pedestrians and safe passages (hard structures) for users at the entrances of the buildings and the necessary signage. | Sigurimi I punishtes duke përfshirë: rrethojën-rrjetat e sigurisë për këmbësor, pasazhet e sigurta (nga konstruksionet e forta) hyrje/qasje në ndërtesë për këmbësore dhe përdoruesit e ndërtesës. | ls / paush | 1 |  | 0
1.1.4 | Inspection of site and works from a licensed company for safety and healthprotection during works (scaffolding and others). Company has to offer regular inspection for safety at works and to issue periodic reports for safety in construction works as requested fom design company. Refer to line 2.6.4 in technical specification | Inspektimi I punishtes dhe punëve nga kompania e licencuar për siguri dhe shëndetin në punë (skelet dhe të tjera). Kompani duhet të ofroj inspektim të rregulltë për sigurinë në punë dhe të lëshoj raporte periodike për sigurinë në punët ndërtimore sipas kërkesës së kompanisë mbikëqyrëse. Referoju linjës 2.6.4 në specifikim teknik | ls / paush | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.2 | WINDOWS | DRITARET
1.2.1 | Remove existing PVC, aluminium and metal windows and exterior window sills, interior marble sill and properly dispose off at an approved site/landfill. Windows foreseen to be removed as described in line 1.2.3. | Demolimi, largimi i dritareve nga PVC, alumini dhe pikoreve të jashtme, solobankave të brendshme nga mermeri deri ne deponi të aprovuar. Dritaret e parapara për demolim janë përshkuar me hollësisht në pikën 1.2.3 | pcs / copë | 56 |  | 0
1.2.2 | Perform internal plastering and painting around windows with a width of 50 cm. If plastering thickness exceeds t>2cm than it should install light concrete blocks or gypsum boards should be installed. Price should include as total: plastering, metallic edges and painting. | Suvatimi, gletimi dhe ngjyrosja e mureve të brendshme rreth perimetrit të dritareve me gjerësi të murit prej 50 cm. Nëse trashësia e suvatimit kalon t>2cm atëherë duhet të vendosen pllaka të gjipsit ose bllok nga betoni i lehtë (poroz-beton). Në çmim të parashihet: suvatimi, gletimi, këndet metalike dhe ngjyrosja. | m' | 502 |  | 0
1.2.3 | Supply and install PVC windows in accordance with the window Scheme and design details. Before installing new windows, to remedy wall around perimeter in order to install window in solid wall free of hollow gaps. Price for window should include the following characteristics: | Furnizimi dhe instalimi i dritareve PVC në përputhje me skemat e dritareve dhe detalet e projektimit. Para instalimit të dritareve të reja paraprakisht duhet përmirësuar, rregulluar muri rreth perimetrit për t'u instaluar dritarja në mur të fortë pa zbrazëtira. Çmimi për dritare duhet të përfshijë karakteristikat e mëposhtme:
| • Frame color is white | • Ngjyra e kornizës e bardhë
| • Heat transmitting coefficient is U≤1.2 W/m²K | • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.2 W/m²K
| • Double glazing 4mm Solar+16+4mm low-e, filling with argon | • Xham I dyfishtë 4mm Solar+16+4mm low-e, mbushur me argon.
| • Frame profile with at least 6 thermal chambers with at least min. b/h=80/80mm and three dichtungs/gaskets | • Korniza e profilit min 6 fusha termike dhe së paku b/h=80/80 mm trashësi dhe tre goma/dihtunga
| • Internal structural metallic profile of min t=2 mm installed inside the PVC frame | • Profili i brendshëm strukturore metalike min=2 mm instaluar brenda kornizës së PVC-së
| • Additional profile/frame from PVC for supporting window sill nd internal marble | • Profili shtesë/kornizë nga PVC për mbështetjen e pikores dhe solobankës
| • Windows mechanism of high quality, DIN, EN, ISO | • Mekanizmi mbyllës me kualitet të lartë sipas DIN, EN, ISO
| • Acoustic insulation of min. 40 dB | • Izolim akustik min. 40 dB
| • Installing to be done with anchors, screws and bolts | • Montimi duhet të bëhet me ankerim dhe bulona.
| • Providing certificates of conformity for every product | • Sigurimi i certifikatës së konformitetit për çdo produkt
| • Window dimensions | Dimensionet e Dritares
| Pos W-1 dim. 1.80x1.80 m | Pos W-1 dim. 1.80x1.80 m | pcs / copë | 5 |  | 0
| Pos W-2 dim. 0.90x1.80 m | Pos W-2 dim. 0.90x1.80 m | pcs / copë | 4 |  | 0
| Pos W-3 dim. 0.80x0.80 m | Pos W-3 dim. 0.80x0.80 m | pcs / copë | 4 |  | 0
| Pos W-4 dim. 3.80x1.80 m | Pos W-4 dim. 3.80x1.80 m | pcs / copë | 4 |  | 0
| Pos W-5 dim. 0.80x1.20 m | Pos W-5 dim. 0.80x1.20 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-8 dim. 1.60x1.80 m | Pos W-8 dim. 1.60x1.80 m | pcs / copë | 12 |  | 0
| Pos W-9 dim. 1.95x0.80 m | Pos W-9 dim. 1.95x0.80 m | pcs / copë | 4 |  | 0
| Pos W-10 dim. 4.00x1.80 m | Pos W-10 dim. 4.00x1.80 m | pcs / copë | 13 |  | 0
| Pos W-11 dim. 3.20x1.80 m | Pos W-11 dim. 3.20x1.80 m | pcs / copë | 4 |  | 0
| Pos W-12 dim. 1.40x1.80 m | Pos W-12 dim. 1.40x1.80 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-13 dim. 1.00x1.80 m | Pos W-13 dim. 1.00x1.80 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos W-14 dim. 3.00x1.80 m | Pos W-14 dim. 3.00x1.80 m | pcs / copë | 2 |  | 0
| Pos W-15 dim. 1.80x2.80 m | Pos W-15 dim. 1.80x2.80 m | pcs / copë | 1 |  | 0
1.2.4 | Supply and install metal windows in boilr room according scheme. Frame with steel profile 50x50x2mm, wrapped with double metal tin and rock wool 5cm in the middle | Furnizimi dhe instalimi I dritares metalike në kaldatore me dim sipas skemes. Korniza nga profilet çelikut 50x50x2mm e mbështjellur me llamarinë të dyfishtë 2mm dhe lesh guri t=5cm në mes
| Pos W-6 dim. 4.10x0.50 m | Pos W-6 dim. 4.10x0.50 m | pcs / copë | 2 |  | 0
| Pos W-7 dim. 1.60x1.20 m | Pos W-7 dim. 1.60x1.20 m | pcs / copë | 1 |  | 0
1.2.5 | Supply and install exterior window sills, width 5cm wider than insulated wall width, manufactured from crude aluminium with electrostatic coating in white color, thickness t=1.0 mm | Furnizimi dhe instalimi i pikoreve të jashtme në dritare me gjerësi 5cm më shumë se gjerësia e murit të termoizoluar e prodhuara nga alumini me shtresë elektrostatike me ngjyrë të bardhë me trashësi t=1.0 mm | m' | 151 |  | 0
1.2.6 | Supply and install 2cm thick interior marble sill (to be fixed with high quality adhesive, the gap plastered and painted to match existing). Width 3cm wider than plastered wall width | Furnizimi dheinstalimi i solobankës nga mermeri me t=2 cm (fiksimi të bëhet me ngjitës të kualitetit të lartë, zbrazëtirat të suvatohen dhe ngjyrosen ngjashëm me materialet ekzistuese). Solobanka e gjerë 3cm më shumë se gjerësia e murit të suvatuar. | m' | 151 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.3 | DOORS | DYERT
1.3.1 | Remove existing PVC, aluminium and metal entrance doors and properly dispose off at an approved site/landfill. Door foreseen to be removed are described in line 1.3.3 | Demolimi, largimi i dyerve të hyrjes nga PVC dhe Alumini deri ne deponi të aprovuar . Dyert e parapara për demolim janë përshkuar me hollësisht në pikën 1.3.3 | pcs / copë | 9 |  | 0
1.3.2 | Perform internal plastering and painting around the door with a width of 50 cm. If plastering thickness exceeds t>2cm than it should install light concrete blocks or gypsum boards should be installed. Price should include as total: plastering, metallic edges and painting. | Suvatimi, gletimi dhe ngjyrosja e mureve të brendshme rreth perimetrit të dyerve me gjerësi të murit prej 50 cm. Nëse trashësia e suvatimit kalon t>2 cm atëherë duhet të vendosen pllaka të gjipsit ose blloka poroz-beton. Në çmim të parashihet: suvatimi, gletimi, këndet metalike dhe ngjyrosja. | m' | 68 |  | 0
1.3.3 | Supply, manufacture and install entrance door made Aluminium according to heavy duty doors including hardware: levers escutcheons, knobs, mortice locks, striking plates, hinges , door stoppers, threshold profiles etc. Handles shall be made from high quality stainless steel, processed with nickel chromium. Rust resistant, acid resisting (hand sweat) and scratch resistant. Tested to the requirements of EN1906:2002 and manufactured by an ISO 9000 Registered Company. Hinges shall be to BS 7479:1990 or other European equivalent and in accordance with detail design and schematics. Price to include the below described positions and specifics: | Furnizimi, prodhimi dhe instalimi i dyerve të hyrjes nga Alumini sipas teknologjisë së prodhimit të dyerve të rënda ku përfshihen: dorezat, manshetat, mekanizmi mbyllës komplet (cilindri, pllakat, çelësat), bravat, kufizuesi i hapjes me gomë, profili i pragut etj. Dorezat duhet të bëhen nga kualiteti i lartë rostfraj të përpunuara me nikel-krom. Rezistent ndaj ndryshkut, acidit (djersitjes së duarve) dhe rezistent ndaj gërvishtjes. Testuar sipas kërkesave të EN1906:2002 dhe të prodhuara nga një kompani e regjistruar sipas ISO 90001. Bagllamat duhet të jenë sipas BS 7479:1990 ose standard tjetër i barazvlefshëm Evropian dhe në përputhje me detalet projektuese dhe skemat. Çmimi të përfshijë pozicionet dhe specifikat e përshkruara më poshtë.
| • Door to be produced as to DIN, ISO, EN standards | • Dera të prodhohet me standarde DIN, ISO, EN
| • Frame color is RAL 7015 | • Ngjyra e kornizës/profilit RAL 7015
| • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.2 W/m²K | • Koeficienti I transmetimit të nxehtësisë, U≤1.2 W/m²K
| • Double glazing 4mm Solar+16+4mm Float, filling with argon | • Xham I dyfishtë 4mm Solar+16+4mm Float, mbushur me argon.
| • Frame profile with thermal break with at least b/h=85/75 mm thickness and three gaskets | • Korniza e profilit me ndërprerje termike dhe së paku b/h=85/75 mm trashësi dhe tre goma/dihtunga.
| • Door closing mechanism DIN, EN, ISO | • Mekanizmi mbyllës I derës sipas DIN, EN, ISO
| • Acoustic insulation of min. 40 dB | • Izolim akustik min. 40 dB
| • Installing to be done with proper anchors, screws, bolts | • Instalimi të bëhet në mënyrë të duhur me ankera dhe bulona.
| • Heavy duty door closer (self closer mechanism) | • Mekanizmi mbyllës I derës (mekanizëm vet-kthyes )
| • Weather strip with brush | • Shirit hermetizues me brushë në pjesën e poshtme
| • Static reinforcement in the middle of the door (anti vibrating) | • Përforcimi statik në mes derës (anti vibrues)
| • Proper Certificates for every position | • Certifikata e duhura për çdo produkt
| • All doors should be placed with the key and cylinder | • Të gjitha dyert duhet të pajisen me cilindër dhe çelës
| • Door dimensions | • Dimensionet i derës
| Pos D-1 dim. 1.85x2.80 m | Pos D-1 dim. 1.85x2.80 m | pcs / copë | 5 |  | 0
| Pos D-2 dim. 0.90x2.80 m | Pos D-2 dim. 0.90x2.80 m | pcs / copë | 1 |  | 0
| Pos D-3 dim. 0.90x2.30 m | Pos D-3 dim. 0.90x2.30 m | pcs / copë | 1 |  | 0
1.3.4 | Supply, manufacture and install entrance door made Aluminium. All other characteristics and layers are same as in item 1.3.3 with push-bar from inside | Furnizimi, prodhimi dhe instalimi i dyerve të hyrjes nga Alumini. Të gjitha karakteristikat tjera dhe shtresat janë të njejta si në pikën 1.3.3 pervec hapjeve me push-bar nga ana e brendshme
| Pos D-5 dim. 0.90x2.30 m | Pos D-5 dim. 0.90x2.30 m | pcs / copë | 1 |  | 0
1.3.5 | Supply and installation of metal door in boiler room dim. according to the scheme. Frame from metal profiles 50x50x3mm wrapped with double sheet metal 2mm • Door dimensions | Furnizimi dhe instalimi I deres se re metalike në kaldatore . Korniza nga profilet metalike 50x50x3mm e mveshur me panel metalik 2mm ne dy anet • Dimensionet i derës
| Pos D-4 dim. 1,60x2,10 m | Pos D-4 dim. 1,60x2,10 m | pcs / copë | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.4 | BUILDING EXTERIOR FAÇADE | FASADA E JASHTME E NDËRTESËS
1.4.1 | Opening channels in the walls for the penetration of electrical installations for reflectors and cables. The price must include all related work | Hapja e kanalave në mure për depërtimin te instalimeve elektrike për reflektorë dhe kablla. Në çmim duhet të përfshihen të gjitha punë përcjellëse | pcs / copë | 1 |  | 0
1.4.2 | Supply and install Thermal composite façade in external walls, with the following layers: | Furnizim dhe instalimi i fasadës termike kompozite në muret e jashtme me shtresat e mëposhtme: | m2 | 1200 |  | 0
| • Concrete base. | • Bazë-beton kontakt
| • Primer preparation contact | • Lyerje, bazë për kontakt
| • Adhesive mortar | • Llaç ngjitës
| • Thermal insulation of walls with Polystyrene EPS, t=12 cm, density ρ: ≥18 kg/m³, thermal conductivity λmax: 0.035 W/mK, Fire resistance as EN13501 | • Termoizolim I mureve me Stiropor EPS, t=12 cm, dendësiteti ρ:≥18 kg/m³, përçueshmëria termike λmax: 0.035 W/mK. Klasa e rezistencës ndaj zjarrit sipas EN13501
| • Thermal insulation of plinth walls with XPS, t=8cm, density ρ: ≥35 kg/m³, thermal conductivity λmax:0.035W/mK, EN13501 | • Termoizolim i mureve të cokllës me XPS, t=8 cm, dendësitet ρ:≥35kg/m³, përçueshmëria termike λmax:0.035 W/mK, EN13501
| • Adhesive mortar + fibreglass mesh (4x4 mm, ≥160 g/m²) | • Llaç ngjitës + rrjetë (4x4 mm, ≥160 g/m²)
| • Levelling layer | • Shtresë për rrafshim.
| • Primer-base coat | • Lyerje-shtresë bazë
| • Plaster-final coat, silicone based | • Llaç fasade-shtresë finale me bazë silikoni
| • Color, silicone paint with standard DIN, EN, ISO | • Ngjyra, silikon me standard DIN, EN, ISO
| • Diletation joint | • Profilet e dilatimit
| • Anchor,dripping edge profile, expansion joint profile, bottom profile, joint sealing band, preferated metal profile etc. | • Diplla, profile këndore me pikore, profil I fundëm metalik i vrimëzuar, profil këndor për lidhje elastike etj.
| • Apply the following layers to the windows and doors exterior casements: concrete base (contact beton), adhesive, insulation EPS t=2-5cm, reinforcement plaster, reinforcement mesh, insulation strip around the window/door, reinforcement plaster, base coat, final coat as to the design details. | • Aplikoni shtresat e mëposhtme për dyer dhe dritare në kornizat e jashtme: bazë-beton kontakt, ngjitës, izolimin me EPS t=2-5 cm, përforcimin e suvasë, ngjitës me rrjetë, izolimin me shirit izolues rreth dritares/derës, shtresën bazë, shtresën finale si në detalet e projektimit
| • Remove any cracked and loose plaster from façade walls in all surface in building | • Largimi, heqja e ndonjë suvaje të plasaritur dhe e lirshme (pa ngjitur) nga muret e fasadës në tërë sipërfaqen e ndërtesës.
| • Fix the cracks and properly seal the existing plaster prior to applying new façade layers. Remove dirt, dust, remove and replace loose or damaged masonry. | • Të çarat e suvatimit ekzistues duhet mbyllur para se të vendosen shtresat e reja të fasadës. Heqja e papastërtive, pluhurit, largimi dhe zëvendësimi i mureve të dëmtuar dhe të shkoqitur.
| • Works to be conducted as to the detail designs whilst color should be determine from supervising engineer. | • Punët duhet bërë sipas dizajnit detal ndërsa ngjyra të përcaktohet nga inxhinier mbikëqyrës.
1.4.3 | Supply and installation of composite thermal facade in entrance conopy, pilaster, boiler room. All other characteristics and layers are same as in item 1.4.2 | Furnizimi dhe instalimi I fasadës termike kompozite në plafonin e kaldatore. Të gjitha karakteristikat tjera dhe shtresat janë të njejta si në pikën 1.4.2 | m2 | 100 |  | 0
1.4.4 | Supply and install composite façade in roof fascia and soffit with XPS 5cm, The layers to be applied are same to item 1.4.2 | Furnizimi dhe instalimi I fasadës termike kompozite në strehën kulmit me XPS 5cm. Të gjitha karakteristikat tjera dhe shtresat janë të njejta si në pikën 1.4.2 | m2 | 50 |  | 0
1.4.5 | Supply and installation of composite thermal facade in boiler rrom chumney with rosk wool t=5cm. All other characteristics and layers are similar as in item 1.4.2 | Furnizimi dhe instalimi I fasadës termike kompozite në oxhakun e kaldatores e lesh guri t=5cm. Të gjitha karakteristikat tjera dhe shtresat janë të ngjashme si në pikën 1.4.2 | m2 | 20 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.5 | GUTTERS AND EDGE PROFILE | ULLUQET DHE PIKORET
1.5.1 | Removal of all existing guters and dripping, properly dispose of at an approved site/landfill. | Demolimi dhe largimi I ulluqeve dhe pikoreve deri ne deponi të aprovuar nga komuna/qeveria | m' | 240 |  | 0
1.5.2 | Supply and installation downspouts, new downspout shall be at least the same dimension as existing; of plasticized metal sheet t=0.6mm thick. Insert proper connection. Downspouts must be hooked to drainage pipes where they are existing. Shapes and colored should be determined from supervising engineer. | Furnizimi dhe instalimi i ulluqeve vertikale. Ulluqet e reja vertikale duhet të jetë të paktën me dimensione të njëjta si ato ekzistuese; llamarina e plastifikuar me t=0.6mm trashësi dhe me elementet e nevojshme për lidhje dhe fiksim. Ulluqet vertikale duhet të lidhen me gypat e drenazhës ku ato ekzistojnë. Forma dhe ngjyra caktohen nga inxhinieri mbikëqyrës | m' | 90 |  | 0
1.5.3 | Supply and installation dripping edge made of plasticized tin t=0.6mm placed in roof rake and other dripp. Unfolded width is ̴70 cm. Shapes and colored should be determined from supervising engineer. | Furnizimi dhe instalimi I pikores nga llamarina e plastifikuar me t=0.6mm e vendosur ne murin e atikes dhe pikore tjera. Gjerësia e zhvillimit të llamarinës është ̴60 cm. Forma dhe ngjyra caktohen nga inxhinieri mbikëqyrës | m' | 150 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.6 | ROOF WORKS | PUNËT E KULMIT
1.6.1 | Cleaning the roof area from the debris and other leftovers to the clean flat surface for installing thermal insulation and properly dispose off at an approved site/landfill. The works include the removal of inventory and other items from the roof, after the completion of the works the same to be returned again | Pastrimi I sipërfaqes së kulmit nga mbeturinat gjësendet tjera për krijimin e sipërfaqes së pastër për vendosjen e izolimin termik dhe të vendosen në deponi të aprovuar. Punët përfshijnë edhe largimin e inventarit dhe gjesendeve tjera nga kulmi, pas përfundimit të punimeve të njejtat të kthehen përsëri | m2 | 655 |  | 0
1.6.2 | Check the roof surface to identify and close all leaks caused. The price includes new sheets from sheet metal and other elements from sheet metal. | Kontrollimi i sipërfaqes së kulmit për t'i identifikuar dhe mbyllur të gjitha rrjedhjet e shkaktuara. Cmimi te perfshije lugjet e reja nga llamarina dhe elemente tjera nga llamarina. | m3 | 655 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
1.7 | OTHER WORKS | PUNËT TJERA
1.7.1 | The sidewalks should be cleaned and the cubes should be removed around the school in the width of the sidewalk | Trotuaret te pastrohet dhe te largohen kubezat rreth e rreth shkolles ne gjeresi te trotuarit | m' | 200 |  | 0
1.7.2 | Constructing sidewalks around the building . Sidewalks are to be constructed from concrete t=12 cm and 1.0 m wide. Concrete class 25/30 to be reinforced with steel mesh type Q188. In price include: concrete, the ground plane, gravel t=15 cm. | Ndërtimi i trotuareve rreth ndërtesës. Trotuaret do të ndërtohet nga betoni t=12 cm dhe gjerësi 1.0m. Klasa e betonit 25/30 të përforcuar me rrjetë çeliku tipit Q188. Në çmim të përfshihen: betoni, përgatitja dhe rrafshimi i terren, zhavorr t=15 cm. | m' | 200 |  | 0
1.7.3 | Supply and installation of caps for coverage of lightning metering point in the perimeter walls of the building | Furnizimi dhe instalimi i kapakëve për mbulimin e pikave matëse të rrufepritesit në muret perimetrike të ndërtesës | pcs / copë | 8 |  | 0
1.7.4 | Dismantling of cameras and reflectors from the façade walls, after the façade works are completed, the same should be returned to the previous position | Demontimi I kamerave dhe reflekrorëve nga muret e fasadës, pasi të përfundohen punët e fasadës të njejtat të kthehen në pozitën paraprake | ls / paush | 1 |  | 0
1.7.5 | Painting ceiling where lighting is proposed to be changed. Price to include also filling the eventual cavities and fine plastering the area same as surroundings. | Ngjyrosja e plafonave ku ndriçimi është paraparë të ndërrohet. Çmimi të përfshijë edhe plotësimin e vrimave dhe dëmtimeve eventuale si dhe gletimin/suvatimin final të sipërfaqes së njëjtë | m² | 2000 |  | 0
1.7.6 | Supply and install water pipes PE in boiler room to supply with water, dim Ø1/2''. Price to include also valves and connection elements | Furnizimi dhe instalimi I gypit të ujit PE në kaldatore për furnizimin me ujë të, dim. Ø1/2''. Në çmim të përfshihn valvulat, rubineta si dhe elementet lidhëse. | m' | 30 |  | 0
1.7.7 | Demolition and removal of the existing thermal layer and adhesives from the façade walls | Demolimi dhe largimi I shtresës termike ekzistuese dhe ngjitësit nga muret e fasadës | m2 | 1200 |  | 0
1.7.8 | Thermal insulation of the chimney with rock wool t=5cm compressed with density of 80 kg/m3. Other layers same as POS 1.4.2 | Izolimi termik I oxhakut të nxemjes me lesh guri t=5cm I presuar me dendesi 80 kg/m3. Shtresat tjera jane si te POS 1.4.2. | m2 | 10 |  | 0
1.7.9 | Demolition of the existing chimney cap and installing new one, prefabricated with dimensions 5cm wider then the exsiting chimney. Price also includes flashings around the chimney | Demolimi i kapuqit ekzistues dhe montimi I kapuqit te ri te oxhakut me dimensione me te gjera se muret e oxhaukt per 5cm, I parafabrikuar.Cmimi perfshine edhe mveshjen perreth me llamarine | pcs / copë | 2 |  | 0
1.7.10 | Renovation of the walls and celling in the boiler room, including cleaning, plastering and painting, as well as cleaning the floor before the installation of the new boiler | Renovimi I mureve në kaldatore duke përfshirë pastrimin, suvatimin dhe ngjyrosjen e mureve dhe plafonit, si dhe pastrimin e dyshemes para instalimit te kaldatores se re | m² | 160 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
●» | TOTAL ARCHITECTURE WORKS: | TOTALI PUNËT E ARKITEKTURËS: |  |  |  | 0
2 | ELECTICAL WORKS | PUNËT ELEKTRIKE
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
2.1 | DISTRIBUTION CABLE | KABLLOT SHPËRNDARËSE
2.1.1 | Supply and laying of power cables FG160R16 5x6 mm² Cu,cable must be flexible (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike FG160R16 5x6 mm² Cu,kabllo të jetë fleksibilie (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 25 |  | 0
2.1.2 | Supply and laying of power cables FG160R16 5x4 mm² Cu,cable must be flexible (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike FG160R16 5x4 mm² Cu,kabllo të jetë fleksibilie (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 20 |  | 0
2.1.3 | Supply and laying of cables energy NYY-J 3x1.5 mm² Cu including slots for placing cable, for lighting and pumpe (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 3x1.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për ndriçim dhe pompa (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 25 |  | 0
2.1.4 | Supply and laying of cables energy NYY-J 3x2.5 mm² Cu including slots for placing cable, for sockets (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 3x2.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për priza (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 25 |  | 0
2.1.5 | Supply and laying of cables energy NYY-J 5x2.5 mm² Cu including slots for placing cable, for supply pellet boiler (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos energjetike NYY-J 5x2.5 mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, përfurnzim te kaldajes (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 10 |  | 0
2.1.6 | Supply and laying of cables energy LiYCY-3x0.75mm² Cu including slots for placing cable, for three vave (according to DIN VDE 0250/204). | Furnizimi dhe shtrija e kabllos LiYCY-3x0.75mm² Cu duke përfshirë kanaletat për vendosjen e kabllos, për ventil trekahor (bazuar në DIN VDE 0250/204). | m' | 30 |  | 0
2.1.7 | Supply and installation of rigid pipe Ø20 mm with elements. | Furnizimi dhe shtrirja e gypit PVC rixhid Ø20 mm, me mbajtës përkatës. | m' | 20 |  | 0
2.1.8 | Supply and installation of flexibil pipe Ø25 mm for rigid pipe | Furnizimi dhe shtrirja e gypit PVC rixhid fleksibil Ø25 mm, me mbajtës përkatës. | m' | 20 |  | 0
2.1.9 | Supply and installation two way switch 10A, 220V, 50Hz (according to DIN 49440) | Furnizimi dhe montimi I ndërprerësit dypolar 10A, 220V,50Hz, (bazuar në DIN 49440). | pcs / copë | 1 |  | 0
2.1.10 | Supply and installation socket - outlet ,weather proof IP 54 16A, 220V, 50Hz (according to DIN 49440) | Furnizimi dhe montimi I prizës energjetike kundër lagështisë IP54, 16A, 220V, 50Hz (bazuar në DIN 49440). | pcs / copë | 3 |  | 0
2.1.11 | Measurement of earthing and elaborate workmanship | Punimi i elaboratit të matjes të tokëzimit | ls / paushall | 1 |  | 0
2.1.12 | Fixing and conecting material | Meteriali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL: | [5 empty] | 0
2.2 | DISTRIBUTION BOARD | TABELA SHPËRNDARËSE
2.2.1 | Supply and installation of (distribution board) T-P-for mounting in the wall with mechanical level of protection IP65 800x600x240 mm Boiler Room. | Furnizimi dhe instalimi i tabelës shpërndarëse T-P, për montim ne mure me mbrojtje IP65 dhe dim ,800x600x240 mm mm, nënstacion te ngrohjes. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.2 | Supply and installation of circuit breakers -32A with C,3p, 6kA characteristic- (according to EN 60898), with shunt release 230V) with realy shunt 230VAC | Furnizimi dhe montimi I siguresës automatike 32A,3p, 6kA, me karakteristike C (bazuar në EN 60898) me rele shant 230V. Me relen shunt per shkyqje me nderpers emergjent | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.3 | Supply and installation of circuit breakers -25A with C,3p, 6kA characteristic- (according to EN 60898), with shunt release 230V | Furnizimi dhe montimi I siguresës automatike 25A,3p, 6kA, me karakteristike C (bazuar në EN 60898) me rele shant 230V. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.4 | Supply and installation of Residual current device RCD-AC 4p 32A/0.03A (according to DIN VDE 0664). | Furnizimi dhe montimi I mbrojtjes diferenciale RCD-AC, 4p 32A/0.03A (bazuar në DIN VDE 0664). | set /set | 1 |  | 0
2.2.5 | Supply and installation of CB 1P for curb C In=10A, 6kA. (according to EN 60898) | Furnizimi dhe montimi i siguresës automatike In=10A,1p, 6kA, me karakteristikë C - (bazuar në EN 60898). | pcs / copë | 3 |  | 0
2.2.6 | Supply and installation of CB 1P for curb C In=16A,6kA. (according to EN 60898) | Furnizimi dhe montimi i siguresës automatike In=16A,1p, 6kA, me karakteristikë C - (bazuar në EN 60898). | pcs / copë | 6 |  | 0
2.2.7 | Supply and installation of contactors 16A 230V,3p. (according to EN 61095) | Furnizimi dhe montimi i kontaktorit të fuqisë trefazore 16A, 3p, 230V, modulare (bazuar në EN 61095). | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.8 | Supply and installation of relay contactors(2.5-4)A,3p 230V,(according to EN 61095). | Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes termike bimetal, tre polarë me brez të rrymës (2.5-4)A, (bazuar në EN 61095). | pcs / copë | 3 |  | 0
2.2.9 | Supply and installation of surge arrester tip II 4p, 20kA, with fuse type C40A. | Furnizimi dhe montimi i shkarkuesve të mbitensionit Tip 2, 4p, 20kA, se bashku me siguresa C40A. | set /set | 1 |  | 0
2.2.10 | Supply and installation of swicht (1,0,2) 10A 1p. (according to DIN 43880). Modular | Furnizimi dhe montimi I ndërprërsit (1,0,2)10A,1p (bazuar në DIN 43880). Modular | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.11 | Supply and installation of indicator lamps 220V, 1p | Furnizimi dhe montimi I llambës sinjalizuese të fazve, 220V, 1p. | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.12 | Supply and installation of signaling with greens lamps 230VAC,1p. | Furnizimi dhe montimi i llambës sinjalizuese të gjelbër të, 220V, 1p. | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.13 | Supply and installation of signaling with reds lamps 230VAC,1p. | Furnizimi dhe montimi i llambës sinjalizuese të kuqe, 220V, 1p. | pcs / copë | 2 |  | 0
2.2.14 | Supply and installation of emergency butons | Furnizimi dhe montimi i ndërprerësit emergjentë me ngjyre te kuqe, për montim ne tabelën e komandimit. | pcs / copë | 1 |  | 0
2.2.15 | Fixing and conecting material | Materiali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
2.2.16 | Clamps for electrical circuits by monopolar scheme | Punimi i skemave njëpolare dhe vendosja e tyre në tabelat energjetike të plastifikuar. | pcs / copë | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
2.3 | ELECTRIC LIGHTING | NDRIÇIMI ELEKTRIKE
2.3.1 | Supply and installation LED lighting fixture, Hermetic wall & ceiling light fitting LED bulbs 10W Luminance: 860lm. Body: Opal polycarbonate Power: 12W Colour of light: White. Measurements: Ø216mm. Protection: IP65 With with incorporated motion sensor in fixture | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED rrethor, hermetik për montim ne mure me karakteristika: Poçi LED 10W Fluksi i ndriçuesit: 860lm. Trupi: Opal polikaronat Fuqia: 12W Temperatura e ngjyrës: Bardhë Dimensionet: Ø216mm. Shkalla e mbrojtjes:IP65 Me sensor te prezencës te inkorporuar | pcs / copë | 8 |  | 0
2.3.2 | Supply and installation of LED lighting fixture, 45W, 600x600mm with features: Lifespan> 5 years Power : 45W. Luminance:5400lm. Type led : SMD. CRI: >80. P.F: >0.9. Angle of beam:120° Protection: IP20 Dimension: 600x600mm. Color of light: (Natural White). Mounted in concrete ceiling and recest ceiling | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 45W, 600x600mm me Karakteristika: Jetëgjatësia> 5 vjetë Fuqia: 45W. Fluksi i ndriçuesit: 5400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: >80. P.F: >0.9. Këndi i mbulushmerisë:120°. Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioni: 600x600mm. Ngjyra e dritës: Bardh naturale Për montim në plafon prej betoni dhe tavan te leshuar | pcs / copë | 13 |  | 0
2.3.3 | Supply and installation of LED waterproof light fixtures 36W, with cover polycarbonate opal Power: 36W. Luminance: 3400lm. Colour of light: (White). Dimension:1260x112mm. Protection: IP65 Mounted in concrete ceiling | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W linear kundër ujit , me kapak opall nga polikarbonati Fuqia: 36W Fluksi i ndriçuesit: 3400lm. Temperatura e ngjyrës: Bardhë Dimensionet: 1260x112mm. Shkalla e mbrojtjes:IP65 Për montim në plafon prej betoni | pcs / copë | 16 |  | 0
2.3.4 | Supply and installation of lighting 1x6 W, emergency led for mounting directly on the wall or sealing, the HOUSES IS from polycarbonate, with cap PMMA, autonomous battery 1h, nga NiCd. IP Protection 41. similar EXIT(according to EN 60598). | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit emergjent 1x6 W led për montim direkët në mur ose plafon, me shtëpize nga polikarbonati dhe kapak PMMA me bateri me autonomi 3h NiCd. IP 41 me shenjëzim EXIT (bazuar në EN 60598). | pcs / copë | 11 |  | 0
2.3.5 | Supply and installation of LED ASYMMETRIC REFLECTOR Power: 26W. Luminance: 2150lm. Colour of light: (4000). Dimension:1200x30mm. Protection: IP20 Mounted in concrete ceiling | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 26W me reflektor asymetrik Fuqia: 26W Fluksi i ndriçuesit: 2150lm. Temperatura e ngjyrës: 4000K Dimensionet: 1200x30mm. Shkalla e mbrojtjes:IP20 Për montim në plafon prej betoni | pcs / copë | 13 |  | 0
2.3.6 | Supply and installation of LED lighting fixture, 29W, 300x1200mm with features: Lifespan> 5 years Power : 29W. Luminance: 3400lm. Type led : SMD. CRI: >80. P.F: >0.9. Angle of beam:120° Protection: IP20 Dimension: 300x1200mm. Color of light: (Natural White). Mounted in concrete ceiling | Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 29W, 300x1200mm me Karakteristika: Jetëgjatësia> 5 vjetë Fuqia: 29W. Fluksi i ndriçuesit: 3400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: >80. P.F: >0.9. Këndi i mbulushmerisë:120°. Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioni: 300x1200mm. Ngjyra e dritës: Bardh naturale Për montim në plafon prej betoni | pcs / copë | 74 |  | 0
2.3.7 | Careful removal of existing luminaires, and transporting them to the designated landfilland and licensed for hasardous materials. Demolition, packing and transport to be done in accordance with Administrative Instruction 15/2015. Refere to technical description chapter 5. | Largimi i kujdesshëm i ndriçuesve ekzistues dhe transportimin e tyre në deponinë e caktuar dhe të licencuar për materialet e rrezikshme. Demolition, paketim dhe transport të bëhet në përputhje me Udhëzimin Administrativ 15/2015. Referoheni për kapitullin përshkrim teknik 5. | pcs / copë | 135 |  | 0
2.3.8 | Fixing and conecting material | Meteriali për lidhje dhe fiksim | ls / paushall | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
●» | TOTAL ELECTRICAL WORKS: | TOTALI PUNËT ELEKTRIKE: |  |  |  | 0
3 | MECHANICAL WORKS | PUNËT MAKINERIKE
Item no. Pos. nr. | Description of works | Përshkrimi I punimeve | Unit Njësia | Quantity Sasia | Unit price Çmimi njësi (Euro) | Subtotal Nëntotali (Euro)
a | b | c | d | e | f | g=e*f
3.1 | RADIATORS AND THERMOSTATIC VALVES | RADIATORËT DHE VALVULAT TERMOSTATIKE
3.1.1 | Cleaning heating system, by using water treatment cleaner for existing heating system | Pastrimi i sistemit të ngrohjes qendrore, duke përdorur pastrues tretësi në ujë për sistemin ekzistuese të ngrohjes | ls / paush | 1 |  | 0
3.1.2 | Dismantling and removing existing inlet radiator valve and supply and installation of new dynamic (automatic flow control) and thermostatic radiator valve. The valve is composed with flow rate regulator, thermo-head and pre connectors pipe element, 1/2". In this point should be included pipe material, fitting, elbows, all with dimension Ø15 (1/2") and connections with radiator | Demontimi dhe largimi i valvulës ekzistuese në hyrje të radiatorit, dhe furnizimi dhe montimi i valvulës së re dinamike (kontroll automatike e rrjedhjes) dhe termostatike të radiatorit. Valvula është e përbërë me rregullator të sasisë së rrjedhjes, kokën termostatike dhe para element lidhës, 1/2". Në këtë pozicion duhet përfshirë shtesat e gypit dhe fitingun me dimenzione Ø15 (1/2") dhe lidhja me radiatorin. | pcs / copë | 49 |  | 0
3.1.3 | Dismantling and removing existing return radiator valve R-15 and installing the new one. In this point should be included pipe material, fitting, elbows, all with dimension Ø15 (1/2") and connections with radiator | Demontimi dhe largimi i valvulës ekzistuese dhe montimi I valvulës në kthim të radiatorit R-15. Në këtë pozicion duhet përfshirë shtesat e gypit dhe fitingun me dimenzione Ø15 (1/2") dhe lidhja me radiatorin. | pcs / copë | 49 |  | 0
3.1.4 | Cleaning of steel pipes from corrosion and other impurities, as well as dyeing (minium) 2 times for corrosion protection | Pastrimi I gypave të çelikut nga korozioni dhe papastërtitë tjera, si dhe lyerja me ngjyrë bazë (minium) 2 herë për mbrojtje nga korozioni | ls / paush | 1 |  | 0
3.1.5 | Painting steel pipeline network with white paint, grasy and resistant to the temperature | Ngjyrosja e rrjetit të tubacioneve të çelikut me ngjyrë të bardhë të yndyrshme dhe të qëndrueshme ndaj temperaturës | ls / paush | 1 |  | 0
3.1.6 | Kontrollimi i rrjetit për rrjedhje dhe rregullimi tij | Checking the network for leakages and remedy the same | ls / paush | 1 |  | 0
3.1.7 | Automatic air vent valve for each pipeline verticals 1/2" | Valvul automatike të çajrosjes për secilën vertikale të tubacioneve, 1/2" | pcs / copë | 8 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
3.2 | BOILER ROOM | KALDATORJA
3.2.1 | Dismantling of of the existing boiler with the accompanying elements | Demontimi I kaldajës egzistuese me elementet përcjellëse | pcs | 1 |  | 0
3.2.2 | Supply and insatallation of hot water boiler, which uses biomasa pellets for heating with nominal selected capacity 150 kW. For more information, refer to specific Technical Specifications. Characteristics of size: - capacity of boiler: 150 kW - incorpurated burner with minimum capacity 150 kW - minimum capacity of bunker (bin) for pellets is 0.8 m³ - Efficiency of boiler ≥ 90 % - nominal diameter of the water boiler flange: DN65 | Furnizimi dhe montimi i kaldajës së ujit të ngrohët me biomasë - pelet për ngrohje me kapacitet nominal termik 150 kW. Për më shumë informacione referohu në specifikimin teknik. Karakteristikat e madhësisë: - kapaciteti i kaldajës: 150 kW - flakëdhënësi i inkorpuruar me kapacitet minimal 150 kW - kapaciteti minimal i rezervarit për pelet është 0.8 m³ - Efiçienca e kaldajës ≥ 90 % - diametri nominal i fllanxhës së kaldajë për ujë të ngrohtë: DN65 | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.3 | Supply and installation of steel pipes for connection of hot water boiler with chimney, insulated with mineral wool insulation, thickness 50 mm and protection of aluminum sheet with thickness 0.8 mm - The dimensions of the chimney must be checked by the bidder according to the instructions of the equipment manufacturer. If necessary, it should undergo appropriate changes. The costs for this must be anticipated by the bidder. | Furnizimi dhe montimi i tubacioneve të çelikut për lidhjen e oxhakut me kaldajën e ujit të ngrohtë (për gazrat dalëse), e izoluar me lesh mineral, me trashësi 50 mm dhe e mbrojtur me llamarinë të aluminit me trashësi 0.8 mm - Përmasat e oxhakut duhet të kontrollohen nga ofertuesi sipas udhëzimeve të prodhuesit të pajisjeve. Nëse është e nevojshme, duhet të pësojë ndryshimet e duhura. Kostot për këtë duhet të parashikohen nga ofertuesi. | m' | 2 |  | 0
3.2.4 | Supply and installation variable speed heating re-circulating pump with following characteristics of size: | Furnizimi dhe montimi i pompës ri-qarkulluese me shpejtësi variabile me karakteristikat e madhësisë si në vijim: | pcs / copë | 1 |  | 0
| • water volume: Qmax= 50.2 m³/h | • prurja vëllimore: Qmax= 50.2 m³/h
| • head of pump: Hmax=12 m | • lartësia e presionit të pompës: Hmax=12 m
| • power input: Pmax=810 W | • fuqia: Pmax=810 W
| • rated voltage: 1 x 230 V/50 Hz | • tensioni: 1 x 230 V/50 Hz
| • nominal diameter of the flange: DN65 | • diametri nominal i fllanxhës: DN65
3.2.5 | Supply and installation expansion vessel with membrane with characteristics of size: - capacity of the container: 200 liters - connection diameter: DN25 | Furnizimi dhe montimi i enës zgjeruese me membranë me karakteristikat e madhësisë: - kapaciteti vëllimor: 200 litra - diametri i kyqjes: DN25 | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.6 | Supply and installation three way valve for mixing of hot water to the radiator rings with flange connection. Valve consist of servo - elektromotoric (actuator) part and the set of digital electronic which measures and regulate the water tempererature in main supply line of heating system, according to outside air temperature. Characteristic of size: - nominal diameter: DN50 - capacity of flow Kvs = 40 m³/ h - max preessure drop 7000 Pa | Furnizimi dhe montimi i valvulës tri kahore për përzierjen e ujit të ngrohët në qarkun e radiatorëve, me lidhje me fllanxhë. Valvula përbëhet nga pjesa e servo motorit dhe setit digjital elektronik i cili matë dhe rregullon temperaturën e ujit në tubacionin e dërgimit të sistemit të ngrohjes sipas temperaturës së jashtme të ambientit Karakteristikat e madhësisë: - diametri nominal: DN50 - kapaciteti i rrjedhjes Kvs=40 m³/h - rënja maksimale e presionit 7000 Pa | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.7 | Supply and installation black steel pipes according to DIN 2448 | Furnizimi dhe montimin i tubacioneve të zi të çelikut sipas DIN 2448
| DN25 (33.7 x2.6 mm) | DN25 (33.7 x2.6 mm) | m' | 5 |  | 0
| DN50 (60.3 x 2.9 mm) | DN50 (60.3 x 2.9 mm) | m' | 15 |  | 0
| DN65 (76.1 x 2.9 mm) | DN65 (76.1 x 2.9 mm) | m' | 20 |  | 0
3.2.8 | Steel pipe fittings of the as elbows, holder, gas, welding wire, etc., are 35% of position 3.2.7 | Fitingu i tubacioneve të çelikut si kthesat, gas, tel për saldim, etj., 35% nga pozicioni 3.2.7 | % | 0.35 | 0 | 0
3.2.9 | Insulation of steel pipes in heating substation with sheet aluminum 0.5 mm and glass wool insulation with a thickness of 50 mm | Izolimi I tubacioneve të çelikut në kaldatore me llamarinë alumini 0.5 mm dhe lesh mineral (xhami) me trashësi 50 mm | m² | 15 |  | 0
3.2.10 | Painting of the steel pipes network in heating substation with oil paint resistant to high temperatures. Priory, pipes must be cleaned and painted with anti rust paint in two layers | Ngjyrosja e rrjetit të tubacioneve të çelikut në kaldatore me ngjyrë të qëndrueshme në temperatura të larta deri 200 °C. Paraprakisht, tubacionet duhet të pastrohen dhe ngjyrosen me ngjyrë anti ndryshk në dy shtresa | ls / paush | 1 |  | 0
3.2.11 | Supply and installation straight gate valve with flange and opposite flange, bolts and gasket | Furnizimi dhe montimi i valvuleve shiberike me fllanxhë dhe kundër fllanxhë, bulona dhe puthitësa
| DN65, PN6 | DN65, PN6 | copë | 6 |  | 0
3.2.12 | Strainer (Water filter) for connecting pipes with flange. Strainer should have metal filter cleaning and changing part. Characteristics of size: DN65, PN6 | Ndarës i papastërtisë (filtër i ujit) me fllanxhë. Filtëri duhet të ketë pjesë metalike për pastrim dhe ndrrim. Karakteristikat e madhësisë: DN65, PN6 | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.13 | Supply and installation of spherical valve with Dutchman DN25 | Furnizimi dhe montimi i valvulës sferike me holander DN25 | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.14 | Supply and installation safety valve DN25, P=3 bar | Furnizimi dhe montimi I valvulës siguruese DN25, P=3 bar | pcs / copë | 1 |  | 0
3.2.15 | Supply and installation drain valve DN15 | Furnizimi dhe montimi I valvulës për mbushje-zbrazje DN15 | copë | 2 |  | 0
3.2.16 | Manometer for reading the values ​​of working pressure pipeline network system. Manometer should be the form of a cylinder, with classical visually about right and DN (1/2") through the pipe bulb to 10 bar | Manometër për leximin e vlerës së presionit punues në sistemin e rrjetës së tubacioneve. Manometri duhet të jetë në formë të cilindrit, me shikim klasik në të djathtë me lidhje në tubacion (1/2") dhe matje deri në 10 bar | pcs / copë | 4 |  | 0
3.2.17 | Thermometer for reading the temperature values ​​of the work of the pipeline network system. Thermometer should be the final shape of the pipe or cylinder, with classical visually about right and DN (1/2'') bulb through the pipe with range from 0 °C to + 120 °C | Termometër për leximin e vlerës së temperaturës punues në sistemin e rrjetës së tubacioneve. Termometri duhet të jetë në formë të cilindrit, me shiqim klasik në të djathtë me lidhje në tubacion (1/2") dhe matje të temperaturës nga 0°C deri 120 °C | pcs / copë | 4 |  | 0
3.2.18 | Supply pellets for boiler for system testing | Furnizimi me pelet për kaldajë për testimin e sistemit | kg | 1000 |  | 0
3.2.19 | Supply and filling the central heating system with antifreeze (35%) | Furnizimi dhe mbushja e sistemit me antifriz (35%) për sistemet e ngrohjes qendrore | lit. | 300 |  | 0
3.2.20 | Checking and cleaning chimney | Kontrollimi dhe pastrimi i oxhakut | ls / paush. | 1 |  | 0
3.2.21 | Work the technological scheme on the laminated table and place it in the boiler room | Punimi i skemës funksionale në tabel të plastifikuar dhe vendosja e saj në kaldatore | ls / paush | 1 |  | 0
3.2.22 | Staff training to operate with pellet boiler | Trajnimi i stafit për operim me kaldajë me pelet | ls / paush | 1 |  | 0
3.2.23 | Supply with equipments against fire (Sandbox 0.5m³, S8 Fire Extinguisher, Shovel, Handcart, etc.), as well as a written instruction for maintenance and use | Furnizimi me mjete për mbrojtje kundër zjarrit (Kutia me rërë 0.5m³, Aparati për shuarjen e zjarrit S8, Lopata, karroc e dorës etj.) , poashtu udhëzimin me shkrim për mirëmbajtje dhe përdorim | ls / paush | 1 |  | 0
3.2.24 | Functionalization of the system and cold and warm heating system test | Funksionalizimi i sistemit dhe testimi i sistemit në të ftohet dhe të ngrohët | ls / paush | 1 |  | 0
SUBTOTAL / NËNTOTALI : | [5 empty] | 0
●» | TOTAL MECHANICAL WORKS: | TOTALI PUNËT MAKINERIKE: |  |  |  | 0
Nr | WORKS DESCRIPTION | PËRSHKRIMI I PUNËVE |  |  |  | Total
1 | ARCHITECTURE WORKS | PUNËT E ARKITEKTURËS |  |  |  | 0
2 | ELECTICAL WORKS | PUNËT ELEKTRIKE |  |  |  | 0
3 | MECHANICAL WORKS | PUNËT MAKINERIKE |  |  |  | 0
TOTAL 1+2+3 | [5 empty] | 0
*SHËNIM: Çmimi për njësi dhe çmimi total për lotin duhet të jenë me TVSH

## Rekapitullimi Total
Nr. | Përshkrimi | Shuma
1 | Qendra për Punë Sociale - Viti | 0
2 | SHFMU ''28 Nëntori'' - Sadovinë e Jerlive | 0
3 | SHFMU "Njazi Rexhepi" Sllatinë e Epërme, Viti | 0
4 | SHFMU ''Dëshmorët e Lubishtës'' - Buzovik | 0
5 | SHFMU ''Mirali Sejdiu'' - Germove | 0
Totali Lot 4 |  | 0
*SHËNIM: Çmimi për njësi dhe çmimi total për lotin duhet të jenë me TVSH